
龙港污水处理厂二期扩容提升工程EPC+O工程总承包（重新招标）
招标文件
（招标编号：A3303270480000901004001）

招 标 单 位：苍南县龙港污水处理有限公司
招标监督单位：苍南县住房和城乡建设局
              苍南县龙港镇国土资源与城乡规划建设局
招标代理单位：建经投资咨询有限公司

 二O一九年十一月

目   录
- 84 -

第一章  投标人须知

- 84 -

第二章  评标标准和方法

- 84 -

第三章  报价内容及要求

第四章  发包人要求
- 84 -
- 84 -

第五章  发包人提供资料

- 85 -

第六章  合同条款及格式

- 163 -

第七章  投标文件格式



招标公告

编号：A3303270480000901004001
1.招标条件

本招标项目龙港污水处理厂二期扩容提升工程EPC+O工程总承包（重新招标）已由苍发改投【2019】25号批准建设，招标人为苍南县龙港污水处理有限公司，建设资金自筹解决，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，招标人拟对该项目进行公开招标,采用资格后审。

2.项目概况与招标范围　　

2.1建设地点：龙港市，苍南县龙港污水处理有限公司现有处理厂内。

2.2建设规模：本项目包含龙港污水处理厂现有一期提标和二期扩容工程共14万吨/日，其中二期扩容规模为 8 万吨/日，分二组，土建按二组 8 万吨/日实施，设备按一组4 万吨/日进行建设，一期提标工程为 6 万吨/日。其中本次设计共一座细格栅、曝气沉砂池，设计规模为14万吨/日，土建按14万吨/日一次建成，设备按10万吨/日配备。原加药间设计规模为6万吨/天，本次对加药间进行改造，改造规模为14万吨/日，满足一二期水量的运行。本项目招标控制价为24646.25万元人民币，本项目最高限价为22457.58万元人民币。

2.3招标内容：本工程建设以EPC+O工程总承包方式实施龙港污水处理厂现有一期提标和二期扩容工程。

本次招标为勘察、设计、设备采购及施工、调试、验收的交钥匙工程：招标范围为本项目《初步设计》范围内所包含的龙港污水处理厂一期提标改造工程的勘察、设计、采购、拆除旧建（构）筑物、施工、培训、调试、验收、出水水质达标等服务，及《初步设计》包含的二期工程、所有临时设施建设、工程勘察、设计、施工、设备采购、安装、培训、调试、试运行、验收、质量保修和协助运营1年等，并包含保险费（工程一切险、第三责任险等）、预算编制、履约期间各项成果报审、评审、施工手续审批、评审等所有工作和费用（涉及政府收费的，依据地方行政事业性收费约定由发包人支付的，不在此列)。调试和试运行期间的电费、加药费用、污泥菌种费和调试期间的污泥处置费由招标人承担。
2.4招标工期：合同签订之日起600日历天内完成至本项目竣工验收。时间节点要求：2019年12月25日（含）前完成施工图设计、审核及勘探工作；2019年12月31日（含）前完成施工图审查并递交给发包人；2020年1月17日（含）前开工；2020年12月30日（含）前完成二期扩容工程；2021年9月30日（含）前完成本项目竣工验收；2021年12月31日（含）前完成本项目环保验收。
2.5工程质量要求：设计质量达到有关施工图的深度要求及本工程涉及的相关专业设计规范，施工质量达到国家和地方施工验收规范合格标准，出水水质指标达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）对应新建城镇污水处理厂要求等浙江省地方标准，污水处理中的药剂和电费不高于投标承诺。达到环评及批复的各项要求。
3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人同时具备(1)、（2）：

（1）设计资质：具备工程设计综合资质甲级或工程设计市政行业甲级资质。

（2）施工资质：具备市政公用工程施工总承包一级或市政公用工程施工总承包特级。
（3） 其他要求：本项目允许联合体投标，组成联合体各方单位不超过2家。联合体投标时须提供联合体投标协议，联合体协议书的牵头人可为设计单位或施工单位，联合体协议中必须明确联合体分工中承担设计或施工的单位。组成联合体各方不得再与其他单位组成另外联合体参与本项目的投标或独立投标。

3.2项目负责人：

(1)项目负责人要求具备一级注册建造师证书（市政公用工程）或注册公用设备工程师（给水排水）执业资格（可与设计负责人或施工负责人为同一人）。设计负责人要求具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格；施工负责人要求具备市政公用工程专业注册一级建造师且具备安全B证（拟派担任施工负责人必须无在建工程且符合浙政发[2014]39号文件规定）。

(2)联合体投标时，项目负责人由牵头人单位人员担任，要求具备一级注册建造师证书（市政公用工程）或注册公用设备工程师（给水排水）执业资格（可与设计负责人或施工负责人为同一人）。

3.3 其他要求：

（1）除上述人员外，本项目项目组人员还需至少配备1位技术负责人、1位施工员、1位质检员、3位安全员及1位一级注册建造师（机电工程），该部分人员不得兼任（开标时可不提供，中标后配备）。

（2）投标人必须已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台，省外投标单位必须已办理进浙承接业务备案手续并在有效期内。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请在2019年11月4日――2019年11月25日时间内，直接在苍南县公共资源交易网上下载招标文件（包括初步设计等）；招标答疑以书面形式递交给招标代理人或在网站招标提问区匿名咨询。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年11月26日09:30分，龙港公共资源交易中心(龙港市西二街家具市场)。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 提问时间：2019年11月4日至2019年11月8日。

5.4 答疑时间：2019年11月11日。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在苍南县公共资源交易网http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html和全国公共资源交易平台（浙江省）上发布。

7.其他说明

7.1此项目采用电子招标投标，请登录苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库工作，否则，其投标文件将被拒绝，后果由投标人自负。

7.2未在温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库的单位，请按照温州市公共资源交易网--苍南分网最新公告《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》的要求到温州市公共资源交易网登记入库和信息变更。 
8．联系方式

招标单位：苍南县龙港污水处理有限公司

联系人：周先生 

联系电话：0577-68580855                                                

代理单位：建经投资咨询有限公司

联系人：王迪     陈文彪       周明

联系电话：13819618230 　 13566685203    13905769404  

                               　　苍南县龙港污水处理有限公司

                              建经投资咨询有限公司

                                               　　　2019年11月4日
第一章  投标人须知

 投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：苍南县龙港污水处理有限公司

地址：龙港市
联系人：周先生     0577-68580855

	1.1.3
	招标代理机构
	名称： 建经投资咨询有限公司

地址：苍南县灵溪镇学士路225号

  浙江省台州市椒江爱华路18号新台州大厦16F

联系人：王迪     陈文彪       周明

联系电话：13819618230 　 13566685203    13905769404

	1.1.4
	项目名称
	龙港污水处理厂二期扩容提升工程EPC+O工程总承包（重新招标）

	1.1.5
	建设地点
	龙港市，苍南县龙港污水处理有限公司现有处理厂内

	1.1.6
	建设规模
	本项目包含龙港污水处理厂现有一期提标和二期扩容工程共14万吨/日，其中二期扩容规模为 8 万吨/日，分二组，土建按二组 8 万吨/日实施，设备按一组4 万吨/日进行建设，一期提标工程为 6 万吨/日。其中本次设计共一座细格栅、曝气沉砂池，设计规模为14万吨/日，土建按14万吨/日一次建成，设备按10万吨/日配备。原加药间设计规模为6万吨/天，本次对加药间进行改造，改造规模为14万吨/日，满足一二期水量的运行。招标控制价为24646.25万元，本项目最高限价为22457.58万元人民币。
本工程建设以EPC+O工程总承包方式实施龙港污水处理厂现有一期提标和二期扩容工程。

本次招标为勘察、设计、设备采购及施工、调试、验收的交钥匙工程。招标范围为本项目《初步设计》范围内所包含的龙港污水处理厂一期提标改造工程的勘察、设计、采购、拆除旧建（构）筑物、施工、培训、调试、验收、出水水质达标等服务，及《初步设计》包含的二期工程、所有临时设施建设、工程勘察、设计、施工、设备采购、安装、培训、调试、试运行、验收、质量保修和协助运营1年等，并包含保险费（工程一切险、第三责任险等）、预算编制、履约期间各项成果报审、评审、施工手续审批、评审等所有工作和费用（涉及政府收费的，依据地方行政事业性收费约定由发包人支付的，不在此列)。调试和试运行期间的电费、加药费用、污泥菌种费和调试期间的污泥处置费由招标人承担。

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标范围为本项目《初步设计》范围内所包含的龙港污水处理厂一期提标改造工程的勘察、设计、采购、拆除旧建（构）筑物、施工、培训、调试、验收、出水水质达标等服务，及《初步设计》包含的二期工程、所有临时设施建设、工程勘察、设计、施工、设备采购、安装、培训、调试、试运行、验收、质量保修和协助运营1年等，并包含保险费（工程一切险、第三责任险等）、预算编制、履约期间各项成果报审、评审、施工手续审批、评审等所有工作和费用（涉及政府收费的，依据地方行政事业性收费约定由发包人支付的，不在此列)。调试和试运行期间的电费、加药费用、污泥菌种费和调试期间的污泥处置费由招标人承担。

	1.3.2
	质量标准
	设计质量达到有关施工图的深度要求及本工程涉及的相关专业设计规范，施工质量达到国家和地方施工验收规范合格标准，出水水质指标达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）对应新建城镇污水处理厂要求等浙江省地方标准，污水处理中的药剂和电费不高于投标承诺。达到环评及批复的各项要求。

	1.3.3
	计划工期
	合同签订之日起600日历天内完成至本项目竣工验收。时间节点要求：2019年12月25日（含）前完成施工图设计、审核及勘探工作；2019年12月31日（含）前完成施工图审查并递交给发包人；2020年1月17日（含）前开工；2020年12月30日（含）前完成二期扩容工程；2021年9月30日（含）前完成本项目竣工验收；2021年12月31日（含）前完成本项目环保验收。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	1、本次招标要求投标人同时具备(1)、（2）：

（1）设计资质：具备工程设计综合资质甲级或工程设计市政行业甲级资质。

（2）施工资质：具备市政公用工程施工总承包一级或市政公用工程施工总承包特级。

（3）其他要求

本项目允许联合体投标，组成联合体各方单位不超过2家。联合体投标时须提供联合体投标协议，联合体协议书的牵头人可为设计单位或施工单位，联合体协议中必须明确联合体分工中承担设计或施工的单位。组成联合体各方不得再与其他单位组成另外联合体参与本项目的投标或独立投标。

2、项目负责人：项目负责人要求具备一级注册建造师证书（市政公用工程）或注册公用设备工程师（给水排水）执业资格（可与设计负责人或施工负责人为同一人）。设计负责人要求具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格；施工负责人要求具备市政公用工程专业注册一级建造师且具备安全B证（拟派担任施工负责人必须无在建工程且符合浙政发[2014]39号文件规定）。

联合体投标时，项目负责人由牵头人单位人员担任，要求具备一级注册建造师证书（市政公用工程）或注册公用设备工程师（给水排水）执业资格（可与设计负责人或施工负责人为同一人）。

　　3、其他要求：

　（1）除上述人员外，本项目项目组人员还需配备至少1位技术负责人、1位施工员、1位质检员、3位安全员及1位一级注册建造师（机电工程），该部分人员不得兼任（开标时可不提供，中标后配备）。

　（2）投标人必须已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台，省外投标单位必须已办理进浙承接业务备案手续并在有效期内。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑接受，应满足下列要求：具体详见投标人资格条件要求。

	1.5
	费用承担和设计

成果补偿
	 eq \o\ac(□,√)不补偿

	1.9.1
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织，投标人自行组织勘察现场。

	1.10.1
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	时间：2019年11月8日17时00分之前

以书面形式递交（邮寄）至代理单位（建经投资咨询有限公司：浙江省台州市爱华路18号新台州大厦16F）或在网站招标提问区匿名咨询。

	1.10.3
	招标文件答疑纪要
	本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经苍南县住房和城乡建设局、苍南县龙港镇国土资源与城乡规划建设局备案后，在http://http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html进入“建设项目交易/招标答疑”下载。澄清、修改、补充等内容向所有投标人公布，投标人应自行察看并下载上述内容，不须作收到确认。

	1.11
	分 包
	 eq \o\ac(□,√)允许，分包内容要求：承包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意；接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，分包人的确定应提前15日书面报招标人认可，否则招标人有权拒绝其进场并追究中标人的责任。

	1.12
	偏离
	 eq \o\ac(□,√)允许

	2.1
	构成招标文件的

其他材料
	项目基础资料、初步设计（详见招标公告附件），澄清函或补充文件（如有）

	2.3
	招标文件的澄清或修改
	本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经苍南县住房和城乡建设局、苍南县龙港镇国土资源与城乡规划建设局备案后，在http://http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html/上发布信息向所有投标人公告，投标人应自行察看并下载上述内容，不须作收到确认。

请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。

	3.1
	构成投标文件的

其他材料
	招标文件要求提供的其他资料

	3.2
	投标报价的其他要求
	详见本招标文件第三章“报价内容及要求”

	3.3
	投标有效期
	90日历天（自投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	1、提交方式：银行转账或银行保函形式；

金额：人民币4200000元（大写肆佰贰拾万元）；

2、㈠投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采取投标人直接向龙港公共资源交易中心提交投标保证金的方式。投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定帐户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，否则作无效标处理。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程由龙港公共资源交易中心开据的投标保证金收据原件及复印件。对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

投标保证金汇入的户名：苍南县龙港公共资源交易中心保证金专户

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司龙港支行

银行帐户：201 0000 8543 7572

①各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，汇款时备注好项目名称及汇款用途，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③投标单位在投标保证金截止日之前，应凭银行进帐单到中心开具收据确认款项用途，否则中心财务室有可能无法确认保证金来源及用途，一切后果由投标单位自负。

㈡采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人在投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。投标人在2019年11月25日17时00分前，将银行保函原件送至龙港公共资源交易中心财务室，送达人应带银行保函原件、居民身份证原件、基本户开户许可证原件及这三份原件的加盖投标人公章的复印件至财务室核对，财务室经办人员按招标文件要求核对银行保函格式后在银行保函复印件上加盖保证金专用章，并留存银行保函原件；

各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供①本工程由龙港公共资源交易中心开据的投标保证金收据原件及复印件；②由龙港公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件。（以上二种材料根据投标人自身情况提供其一）对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3、如联合体投标的，采用银行转账的则须由牵头人的基本账户汇出，采用银行保函形式的由牵头人基本账户开户行出具的银行保函。

	3.8
	是否允许递交备选

投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	4.1
	投标文件份数
	技术标文本一式九份（不分正副本，无需注明正副本），保密信封壹份，电子文件u盘1份；商务标正本一份，副本八份；资信标正本一份，副本八份；资格后审资料正本一份，副本八份；证书及资料原件一套。

注：①技术标均须以暗标形式提供； ②编制要求详见本招标文件。

	4.1
	装订要求
	技术标、商务标、资信标、资格后审资料、证书原件按招标文件要求分别单独装订。

	4.2.1
	投标截止时间
	2019年11月26日09时30分止

	4.2.2
	递交投标文件地点
	收件人：建经投资咨询有限公司
地点：龙港公共资源交易中心(龙港市西二街家具市场)

	4.2.4
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否（除证书原件外）

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2019年11月26日09时30分
开标地点：龙港公共资源交易中心(龙港市西二街家具市场)

	5.3
	投标人代表出席

开标会
	投标单位必须由法定代表人（联合体投标时，指牵头人单位的法定代表人）携带并出示有效身份证明（《法人营业执照》复印件加盖公章、本人身份证原件和复印件加盖公章）到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本项目拟派项目负责人携带法人签署的授权委托书及有效身份证明（本人身份证和复印件加盖公章）到场参加开标会议，委托代理人还须出示社保证明（社保证明须在投标单位参保的证明中注明“已到账”的日期须在2019年1月至2019年8月内连续6个月的有效社保证明）复印件加盖公章。

	5.4
	开标程序
	见本招标文件

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人或以上单数；

评标专家确定方式：按法律、法规规定执行。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人的数量：1名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	苍南县公共资源交易中心（http://http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html/）、全国公共资源交易平台（浙江省）

	7.4
	履约担保
	履约担保的金额：签约合同价的 5% ；

履约担保的形式：银行保函或银行转账；

提交时间：中标人收到中标通知书后签订合同前将履约保证金存入招标人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；如采用银行保函形式的由投标人的基本账户开户行出具银行保函，且银行保函必须注明见索支付（或称无条件支付），否则不予接受。

	10.1
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受苍南县住房和城乡建设局、苍南县龙港镇国土资源与城乡规划建设局依法实施的监督。

	
	签字或盖章要求
	投标文件格式中要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标人公章的，投标人均按要求签字或盖章；联合体投标时，除联合体协议书应由联合体各方同时签字和盖章外，所有涉及签字或盖章的，均由牵头人单位签字或盖章。 

	
	投标文件电子版
	 eq \o\ac(□,√)否，但中标后中标单位须提供备案。

	
	注意事项


	1、本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准；本招标文件涉及的时间为“北京时间”。

2、投标保证金若采用银行保函方式的，则需提供由龙港公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件；交纳招标文件资料工本费500元，否则其投标文件将被拒收。

3、本项目存在报价的风险有如下，请投标人在报价中综合考虑：

1）负责管理协调及处理各分包单位、供应商、周边居民的配合工作所产生的相关费用。
4、公示期满后，在押证环节审核前须已录入温州市建设工程合同履约管理系统，公示期满后5日内中标人必须将本工程拟派项目负责人及拟派项目班组人员证书原件送交有关部门验证备案，工程原拟定的项目班组成员证书及相关资料须按招标文件规定及时录入温州市建造师管理系统。具备一级注册建造师证书（市政公用工程）的项目负责人及项目班组成员(设计负责人除外)须无在建，否则将取消其中标资格。

5、投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的，投标人不得参与本项目投标；否则，不论在招标人接收投标文件环节、评委会评审环节、中标公示环节或者中标后才发现的，招标人可以拒绝接收其投标、或评委会否决其投标、或招标人报行政主管部门经核实确认后取消其投标资格、甚至取消合同，一切损失由投标人承担（无论在哪个环节发现投标人有此情况的，取消其投标资格或废除其中标资格甚至解除合同，均不调整本工程的评标程序及评标办法，也不调整相关评标基准价的计算）。投标人未录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台的，与上述同理处理。

6、本招标文件所要求提交的证明资料、物件等均为真实并有效，否则一切不利责任由投标人自行负责。

7、无在建工程要求：
①具备一级注册建造师证书（市政公用工程）的项目负责人及施工负责人在投标截止日前不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

②在本单位曾担任过其他工程项目负责人职务被更换的，在原承包的项目未通过验收的，必须在投标文件里提供在投标截止时间前经原项目招标单位并经建设行政主管部门同意更换该项目负责人的书面证明原件；

③除上述情况规定外，在其他工程项目上担任施工项目负责人职务的不得参加本项目的投标（以通过验收为准）；

④上述所指“通过验收”标准是指经当地住建部门验收合格备案的工程，须提供相关证明材料；

⑤未按上述要求在资格审查资料中提供相关证明资料的，以及若查有在建的将否决其投标或取消其中标资格。
8、投标人施工过程中使用的品牌须是投标时提供的品牌，且不得低于招标文件要求的品牌档次，不得随意更换。如低于招标文件要求的品牌档次，中标后必须更换同等或以上档次的品牌，且产品需符合设计规范及设计要求；如特殊原因需更换品牌的，所更换的品牌不得低于招标文件要求的品牌档次。

9、所有设备材料不得以次充好，必须选择优质产品，否则招标人有权拒绝。若发现与施工中发现已施工设备为低档次，以监理、招标人确认后重新采购安装。

10、经评审后有效投标人不足3个（不含3个），评标委员会评审认定本次投标还是具有合理的投标竞争效果的，评标委员会可以向招标人推荐中标候选人（但经评审后有效投标人只有1个的，招标人将重新招标）。
11、本招标文件所有内容解释权归属招标人，招标文件规定内容有不同表述的，最终以招标人的解释为准。




1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计采购施工总承包进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

    1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

   1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

    1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

    1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质（资格）条件、能力和信誉。具体见投标人须知前附表。
1.4.2本工程是否接受联合体：见投标人须知前附表。 
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人； 

（4）为本标段提供招标代理服务的； 

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的； 

（9）被暂停或取消投标资格的； 

（10）财产被接管或冻结的；

（11）被同一家公司控股且有参股关系的，参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的。

（12）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（13）不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

（14）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（15）不同投标的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

（16）不同投标的投标相互混装的；

（17）不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（18）不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（19）法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

　　1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定自行组织勘察现场，招标人不集中组织织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 各投标人踏勘现场应充分了解项目的基本情况以及其它任何足以影响投标报价的情况，并将本工程可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前提出问题。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：偏离幅度要求不增加招标人的责任或免除投标人的责任。

2.招标文件
2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准和办法；

（4）报价要求及内容；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供资料；

 (7) 合同条款及格式；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表的要求向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表的规定予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html）发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、理解和结论，招标人概不负责。对招标文件中存在由于文字表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有在按本投标须知前附表的规定时间内提出澄清要求，招标人拥有最终解释权，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。

2. 3招标文件的澄清或修改

    2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；

    2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在苍南县住房和城乡建设局、苍南县龙港镇国土资源与城乡规划建设局备案，并在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

    2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在苍南县住房和城乡建设局、苍南县龙港镇国土资源与城乡规划建设局备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件由商务标、技术标、资信标、资格后审资料及证书资料原件五部分组成。

3.1.1技术标（暗标）：

  (1)文本文件：编排装订成册，一式9份（不分正副本，无需注明正副本）。

封面统一选用普通A3白纸（封面双面均为白底白面）；封面为无任何文字、数字和符号的A3普通空白封面，不能使用任何有色彩的封面，卡胶（胶装）装订；除图纸缩印本外的文字部分每页印上连续页码(页码对齐方式：居中，建议采用宋体五号字)；正文字体（附图附表除外）建议采用小四号宋体字，标题建议采用三号宋体字；图纸部分采用A3尺寸纸（必要时可以加长，但加长部分应是标准长度之1/4的整数倍且应折叠成A3规格后装订），整个技术标文本中不得出现投标人的单位名称、单位标记或其他可能会理解为投标人的信息，出现与上述技术标编制要求相违背的投标文件经评标委员会认定后均按无效投标处理。

注：技术标文字部分采用A3复印纸（含封面），图纸部分采用白底彩图，纸张厚度由投标人自选，技术标的投标书文本总页数（包括图纸）不得超过300页（不包含封底封面、目录，可分册装订，以打印页为准），技术标必须无涂改、行间插字或删除。

电子文件：电子文件u盘1份（内含演示文件及其他技术标投标文件内容），演示文件使用视频形式。演示时间在3-8分钟，演示文件可配以背景音乐和中文字幕，演示文件中不允许出现具体人员、单位等判明身份的姓名、名称，不得出现能判明身份和单位名称的业绩。否则按无效标处理。

(2)保密信封：用于分辨投标文件对应的投标人身份。

密封袋上为无任何文字、数字和符号；内附A3规格制作技术标内的图纸2张(相邻2张为宜)及投标人营业执照复印件，其中图纸内容应与投标文件一致，图纸及营业执照（如联合体投标，指牵头人营业执照）均需加盖投标人公章（盖章要求清晰可辨认单位名称，不能辨认的当未提供处理）。

3.1.2资信标部分包括下列内容：（明标，正本1份，副本8份，宜采用A4规格纸张编制）
（1）资信标封面（（格式详见招标文件附件）；

（2）资信标得分自评表（（格式详见招标文件附件）；

（3）资信标评审项目的相关内容（编制内容详见评标办法资信标得分内容及要求）。

3.1.3商务标部分包括下列内容：（明标，正本1份，副本8份，宜采用A4规格纸张编制）
（1）投标函（格式详见招标文件附件）；

（2）工程报价汇总表（格式详见招标文件附件）；

（3）法定代表人身份证明、授权委托书。

3.1.4资格后审申请文件（明标，正本1份，副本8份）（格式见附件），内容包括：

(1)资格后审申请书：

(2)资格后审申请书附件（格式详见招标文件附件）：
1）投标人基本情况表；（联合体各方均需提供）；

2）企业资质证书、营业执照、《省外企业进浙承接业务备案证明》（如有）；

3）拟派项目负责人相关资格证书（具备一级注册建造师证书（市政公用工程）或注册公用设备工程师（给水排水）执业资格）、设计负责人相关资格证书（具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格）和施工负责人相关资格证书（具备一级注册建造师证书（市政公用工程）及安全B证），须出具社保证明（社保证明须在投标单位参保的证明中注明“已到账”的日期须在2019年1月至2019年8月内连续6个月的有效社保证明）；

4) 相关负责人基本情况表及相关设备承诺表；
5）承诺书；

6）联合体协议书（如有）；

7）投标人需要提交的其他资料（如有格式自拟）。

以上2）至3）项须提供复印件并加盖公章，原件备查 。
注：1、企业提供的电子企业证书（电子证照）予以认可。（电子证照批准件在招标过程中，是不可以使用的，如果用于招投标，请正确填写所需要招投标的项目名称，再选择用途类型，如果没有合适的类型，可选择其他，自行填写后预览，打印电子证书）

2、已按建市[2014]159号资质标准取得企业资质证书的企业，如可以在浙江省建设信息港网站上查询的，可以提供企业资质证书复印件须加盖公章。

3、《建造师注册证书》，（《建造师临时执业证书》不予认可）。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子证书。以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按 “投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，投标人结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期

3.3.1 见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1各投标单位按照投标人须知前附表的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人在投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。

备注：①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。③如投标单位基本存款账户信息发生变更，应当在投标保证金截止时间之前到龙港公共资源交易中心办理基本存款账户信息变更手续。

3.4.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.4.3未中标的投标人的投标保证金将在发出中标通知书后五个工作日内予以退还（不计利息）。

3.4.4 中标人的投标保证金，在中标人签订合同后五个工作日内予以退还（不计利息）。

3.4.5投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还： 

3.4.5.1投标人有下列情形之一的：

（1）在投标文件有效期内撤销投标文件或修改投标文件的；

（2）在收到中标通知书后未按招标文件规定提交履约担保，或拒绝签订合同协议书的；

（3）存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；

（4）存在弄虚作假，提供虚假证明材料的；

（5）中标人因自身原因未能在规定期限内与招标人签订设计合同；

（6）投标截止日期后坚持要求对投标文件做实质性修改的；

（7）项目中标结果公示结束后10日内，未按要求提供运营成本控制价保函的。
3.4.5.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.4.5.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标行为：

招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

招标人直接或者间接向投标人提供评标委员会成员等信息；

招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.4.6 投标担保的退还时间（适用于采用投标保证金形式）：

3.4.6.1 中标人的投标担保将在本招标工程合同备案后5个工作日内退还。

3.4.6.2未中标的投标人的投标保证金将在发出中标通知书后五个工作日内予以退还。

3.4.7投标人若发生违反担保责任条件，有下列情况之一时，投标担保将不予退还：

3.4.7.1 投标人拒绝按招标文件规定修正投标文件错误；

3.4.7.2 投标人在规定投标有效期内撤销或修改其已经生效的投标文件；

3.4.7.3 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；

3.4.7.4 投标人在投标过程中以不正当手段谋取中标；

3.4.7.5 隐瞒施工项目经理有在建项目事实的和违反浙政发[2014]39号文件的；

3.4.7.6 经查发现串标、挂靠事实的。

3.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由龙港公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人(银行保函由招标人向银行申请办理相关手续后收取)。

3.6中标候选人投标保证金在中标人签订合同后5日内无息退还；其余未中标人的投标保证金在对中标人进行公示、签发中标通知书后5日内无息退还(投标保证金采用银行保函方式的，由招标人根据招标文件及相关规定执行)。

 3.7资格审查更新资料

投标人在编制投标文件时，应按投标人最新情况进行编制。

3.8 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

    3.9投标文件的编制 

3.9.1 投标文件应按本招标文件 “投标文件格式”及投标文件要求进行编写。

3.9.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、投标报价范围、资格条件、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.9.3 投标文件份数及要求见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 
4.投标

4.1投标文件包装方法

4.1.1商务标:

商务标正本一份，副本八份（正本、副本如有不一致之处，以正本为准），分别标明正本和副本，一同封装放入标函袋内，密封处粘贴统一提供的封条，并在密封条上加盖单位公章；标函袋上必须注明为商务标，且要加盖单位公章和单位法定代表人印鉴；违反上述有关规定的投标文件，按无效标处理。商务标相应地方须加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同），单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人须签字或盖章，否则其投标文件作否决其投标处理。

4.1.2资信标：按4.1.1商务标要求装袋密封，但标函袋上必须注明为资信标。
4.1.3技术标：
技术标（技术标文本，电子文件U盘、保密信封，以下称技术标组件）的装订与密封：

技术标为暗标，技术标所有技术标组件均直接放入一个标箱（投标人自备）内。保密信封用不透明信封独立密封，直接放入标箱内（若有两个标箱时，每个标箱都需放保密信封）；注：技术标所有内容的外包装上均不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，否则做否决其投标处理。

①标箱用胶粘带粘结牢固、密封严实，不得留设缝隙，不得上锁；封口处粘贴封条，标箱外及封条不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，否则按无效标处理。

②技术标未按上述规定要求执行的，其投标文件作无效标或否决其投标处理。

4.1.4资格后审申请文件正本一份，副本八份（正本、副本如有不一致之处，以正本为准），分别标明正本和副本，一同放入标函袋内，粘贴统一提供的封条，并在密封条上加盖单位公章；标函袋上必须注明为资格后审申请文件，且要加盖单位公章和单位法定代表人印鉴；违反上述规定的投标文件，按无效标处理。资格后审资料相应地方须加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同），单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人须签字或盖章，否则其投标文件作否决其投标处理。

4.1.5证书及资料原件一份，应妥为密封，贴上封条。在封条及密封袋上加盖投标单位公章及法定代表人印章。标函袋上注明为证书原件。

4.1.6商务标、资信标、资格后审文件、证书资料原件不得放入技术标的标箱内，应各自单独封装提交；否则其投标文件作无效标处理。
    4.1.7每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝，责任由投标人自负。

4.1.8投标人必须确保投标文件及密封包装准确无误，提交投标文件截止时间后将不会给予投标人主动改正的机会，以免产生对其他投标人的歧视性做法。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 递交投标文件时，投标人法定代表人（或委托代理人）应提供身份证复印件及原件，委托代理人持委托书原件、投标保证金收据或保函、招标文件工本费，否则不予签收。
4.2.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.6 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

    5. 开标

 5.1 开标时间和地点

本工程开标、评标工作由建经投资咨询有限公司组织主持，由苍南县住房和城乡建设局、苍南县龙港镇国土资源与城乡规划建设局负责监督。

5.2如有询标，投标单位应确保其法定代表人或委托代理人（须为本项目的拟派项目负责人）在评标期间按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。如因投标单位的法定代表人或委托代理人无法在规定时间和规定地点接收询标的，评标委员会有权作不利于投标单位的评审决定，对评标委员会的评审决定有实质性影响的，评标委员会表决通过后可取消其投标资格，其投标作为无效处理。

5.3开标会议

投标单位必须由法定代表人（联合体投标时，指牵头人单位的法定代表人）携带并出示有效身份证明（《法人营业执照》复印件加盖公章、本人身份证原件和复印件加盖公章）到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本项目拟派项目负责人（如联合体投标，指牵头单位的项目负责人）携带法人签署的授权委托书及有效身份证明（本人身份证和复印件加盖公章）到场参加开标会议，委托代理人还须出示社保证明（社保证明须在投标单位参保的证明中注明“已到账”的日期须在2019年1月至2019年8月内连续6个月的有效社保证明）复印件加盖公章。开标时如出现特殊情况，则提交评标委员会决定。

5.4 开标程序

5.4.1开标按下述程序进行：

评标工作遵循公开、公平和公正的原则，主要程序为先技术标评审后进行开启保密信封袋，保密信封袋核对后，宣布技术标评标结果。评审顺序：

（1）、验证到场人员及授权情况。

（2）、对技术标的投标文件随机编号。

（3）、对投标文件的招标要求符合性进行审查。

（4）、评标委员会对技术标进行审阅。

（5）、评标委员会进行进一步的讨论和评议。

（6）、评标委员会各成员对技术标进行评审打分。

（7）、技术标评审完毕后，保密信封密封袋由监督人员在投标人面前予以拆封并核对。

（8）、宣布技术标评审结果，进入资格审查评审后，进行资信标评审。

（9）、资信标评审完毕后，宣布结果后，开启商务标。

（10）、随机抽取一名投标人代表核对商务标密封袋后，开启商务报价和相关内容。

（11）、宣布评审结果。

5.5 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人或评标委员会当场作出答复，并制作记录；开标现场未提出异议的按无异议处理。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会构成见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照本招标文件第二章“评标标准和方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。本招标文件第二章“评标标准和方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在苍南县公共资源交易网公示中标候选人。

7.3 中标通知

1、中标候选人名单经苍南县公共资源交易中心网上公示期后，经苍南县住房和城乡建设局、苍南县龙港镇国土资源与城乡规划建设局核准同意后向中标单位签发中标通知书。中标人接到招标单位通知后，必须在5天内到招标单位领取中标通知书，否则招标单位视为中标人自动放弃中标，招标单位将没收其投标担保。招标单位于15日内将评标报告及评标有关资料送有关部门备案。

投标人成为中标人后，在原拟定项目班组成员录入温州市建造师管理系统前须已录入温州市建设工程合同履约管理系统，否则取消中标资格，一切后果、责任均由投标人承担。根据市住建委关于开展建设工程合同履约评价工作的要求，在温州承建工程施工类别项目的建设工程（勘察、设计、监理、代理、造价咨询等暂缓执行）施工企业必须进入温州造价网站中的合同履约评价系统（http://www.wzzj.net.cn:8088/）自行注册并打印注册信息。温州市外企业将打印好的履约评价系统注册信息表盖章并带营业执照和资质证书原件到温州造价处审核通过，苍南企业到县住建局建筑业科审核通过，之后方可办理工程中标及开工事宜。

2、在签发中标通知书之前，必须满足以下要求：本工程拟派施工负责人必须已在温州市招投标监督部门办理完备案手续，公示期满后5日内中标人必须将原拟定的项目班组成员（项目施工负责人、技术负责人、施工员、质量员（质检员）、现场安全生产专职管理人员及相关规定的其他人员）岗位证书原件送交有关部门，将原拟定的项目班组成员录入温州市建造师管理系统，并审查“三类人员”证书原件及企业安全生产许可证原件。未按时录入温州市建造师管理系统的中标人，招标单位视为中标人自动放弃中标，招标单位将没收其投标担保。项目施工负责人（建造师）不得有在建工程，否则不具备中标资格，业主有权取消其中标资格,并按照法律及相关规定追究其责任（包含经济索赔）；投标企业未录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台，取消其中标资格。

3、施工现场管理人员（项目组人员）的变更须严格遵守《苍南县住建局施工现场管理人员变更管理规定》的通知（苍住建【2016】322号），项目经理（或总监）除因疾病、死亡、长期出国、脱产学习、职务变动、调离原工作企业、违法被责令停止执业、涉嫌犯罪或犯罪被羁押或判刑、执业注册证书依法注销等原因确实无法履行职责外，其余原则上不予变更。施工、监理和业主单位不得擅自进行施工现场管理人员的变更。符合以上变更条件的，须出具相关证明材料并经业主同意盖章，报县住建局备案。变更后的项目经理（或总监）应不低于原项目经理（或总监）资格条件和业绩条件，同时须提供在该单位半年以上的社保证明。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为签约合同价的 5% ；

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件第二章“评标标准和办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉（必须按照规定程序进行）。

10. 需要补充的其他内容

10.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.2中标人须在开工前确定施工项目经理（符合相关执业、执业资格规定），施工项目班组人员相关证书报送苍南县住房和城乡建设局、苍南县龙港镇国土资源与城乡规划建设局进行押证。企业资质及人员资质均参照建设行政主管部门的管理办法进行管理。

10.3中标单位在领取中标通知书前，须向招标代理机构支付招标代理服务费￥228870元整，该笔费用在投标报价时综合考虑。
第二章    评标标准和方法

一、评标方法

本次评标采用综合评估法。根据总得分从高到低的顺序推荐1名中标候选人，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依法确定中标人。

二、 评审标准

2.1 初步评审标准
	序号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	由法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合招标文件的相关要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审
	营业执照
	符合资格文件要求

	
	
	投标人资质要求
	符合资格后审文件要求

	
	
	项目负责人资格
	符合资格后审文件要求

	
	
	其他要求
	符合资格后审文件要求

	
	
	联合体投标人
	符合资格后审文件要求

	2.1.3
	响应性评审
	投标报价
	符合第三章“报价内容及要求”

	
	
	最高投标限价
	符合第三章“报价内容及要求”

	
	
	投标内容
	符合第一章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	质量标准
	符合第一章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	计划工期
	符合第一章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第一章“投标人须知前附表”第3.3项规定

	
	
	投标保证金
	符合第一章“投标人须知前附表”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合 “合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	其他要求
	符合招标文件规定的其他实质性要求


2.2 详细评审分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：

详细评审采用百分制综合评估方法决标，满分100分，具体分值如下：

　　1）资信标部分：8分；2）技术标部分分值：32分；3）商务标部分分值：60分。
2.2.2评分标准：

      (1) 资信标评分标准（8分）

    此项评分为A。
	序号
	评审

内容
	分值

范围
	评分标准

	1
	投标人业绩
	0-4分
	1、施工业绩：投标人（若联合体投标时，指联合体施工方）自2014年1月1日以来（以竣工验收时间为准），完成过新建4万吨/日及以上的城镇污水处理工程施工业绩。如该项目不是EPC、BT、BOT、BOO项目中任何一类的，得0.5分；如该项目为联合体承包的EPC、BT、BOT、BOO项目中的一类且投标人不作为联合体牵头人的，则得1分；如该项目为EPC、BT、BOT、BOO项目中的一类，且投标人为联合体牵头人（或独立承包）的，则得2分，该业绩得分不超过2分。施工业绩以联合体方式承接时，应提供反映投标人（联合体施工方）承接该业绩施工工作的联合体协议书。

注：

(1) 业绩材料须提供完成业绩项目所在地县级及以上行政主管部门出具并加盖公章的竣工验收证明原件及复印件（复印件加盖投标人公章，格式详见附件）。

(2) 业绩材料还须提供合同原件及复印件、中标通知书原件及复印件（复印件加盖投标人公章）；

(3) 如合同、中标通知书与竣工验收证明项目信息不一致的，以竣工验收证明为准。

本项未按要求提供的不得分。

2、设计业绩：投标人（若联合体投标时，指联合体设计方）自2014年1月1日以来（以施工许可证发证日期为准），完成过新建4万吨/日及以上的城镇污水处理工程设计业绩。如该项目不是EPC、BT、BOT、BOO项目中任何一类的，得0.5分；如该项目为联合体承包的EPC、BT、BOT、BOO项目中的一类且投标人不作为联合体牵头人的，则得1分；如该项目为EPC、BT、BOT、BOO项目中的一类，且投标人为联合体牵头人（或独立承包）的，则得2分，该业绩得分不超过2分。设计业绩以联合体方式承接时，应提供反映投标人（联合体设计方）承接该业绩设计工作的联合体协议书。

注： 

（1）业绩证明材料须提供合同原件及复印件、中标通知书原件及复印件（复印件加盖投标人公章）、完成业绩项目所在地县级及以上行政主管部门出具并加盖公章的证明原件及复印件（复印件加盖投标人公章，格式详见附件）、项目施工许可证复印件（加盖投标人公章）；

（2）如合同、中标通知书与业绩证明材料项目信息不一致的，以业绩证明材料为准。

施工业绩和设计业绩如采用联合体形式所获得的业绩以一个合同同时承接，且同时符合以上1和2条件时，不重复评审，按最高2分计；施工业绩和设计业绩如由同一承包人在同一项目中独立承担的，最高得4分。

本项最高得4分。
    本项未按要求提供的不得分。

	2
	负责人业绩
	0-2分
	1、 施工负责人业绩：施工负责人自2014年1月1日以来（以竣工验收时间为准），完成过新建4万吨/日及以上的城镇污水处理工程施工业绩的，得1分，该业绩得分不超过1分。

注：

(1) 业绩材料须提供完成业绩项目所在地县级及以上行政主管部门出具并加盖公章的竣工验收证明原件及复印件（复印件加盖投标人公章，格式详见附件）。

(2) 业绩材料还须提供合同原件及复印件、中标通知书原件及复印件（复印件加盖投标人公章）；

(3) 如合同、中标通知书与竣工验收证明项目信息不一致的，以竣工验收证明为准。

2、 设计负责人业绩：设计负责人自2014年1月1日以来（以施工许可证发证日期为准），完成过新建4万吨/日及以上的城镇污水处理工程设计业绩的，得1分，该业绩得分不超过1分。

注： 

（1）业绩证明材料须提供合同原件及复印件、中标通知书原件及复印件（复印件加盖投标人公章）、完成业绩项目所在地县级及以上行政主管部门出具并加盖公章的证明原件及复印件（复印件加盖投标人公章，格式详见附件）、项目施工许可证复印件（加盖投标人公章）；

（2）如合同、中标通知书与业绩证明材料项目信息不一致的，以业绩证明材料为准。

本项最高得2分。

本项未按要求提供的不得分。

	3
	创杯

承诺
	0-2分
	　　承诺本项目获得钱江杯的，得2分；承诺本项目获得瓯江杯的得1分。不重复得分，未承诺或承诺不符合要求的不得分。本项最高得2分。

1、承诺兑现：

（1）承诺获得瓯江杯或钱江杯，并获得钱江杯的，奖励300万元；

（2）承诺获得瓯江杯并获得瓯江杯的，奖励100万元。

2、承诺未兑现：

（1）承诺获得钱江杯，最终未获得钱江杯，亦未获得瓯江杯的，处罚600万元；

（2）承诺获得钱江杯，最终未获得钱江杯，仅获得瓯江杯的，处罚300万元；

（3）承诺获得瓯江杯，最终未获得瓯江杯的，处罚300万元。


(2)技术标评分标准（32分）

此项评分为：技术部分各项评审由各评审专家独立评分（独立评分的结果保留一位小数），所有评审专家的技术部分评分中去掉一个最高总得分和一个最低总得分后的算数平均值为投标人的技术部分得分（算数平均值保留两位小数，小数点后第三位四舍五入），若存在最高总得分或最低总得分有多位专家评分相同的，仅去掉一个。此项评分为B。

	承包人建议书部分评分标准（18分）
	现状分析、工程重难点及解决措施（3分）
	对龙港污水厂近3年的进出水水质情况及污水厂现状运行情况进行分析，提出现状存在的问题、工程重难点及解决措施。
优（3-2.4）良（2.3-1.7）中（1.6-1.0）差（0.9-0）

	
	地质勘探、基坑围护及环境保护施工措施（3分）
	对龙港污水的现状进行分析，提出地质勘探、基坑围护及环境保护施工的目前所存在的重难点并制定相应的施工计划及解决措施。

优（3-2.4）良（2.3-1.7）中（1.6-1.0）差（0.9-0）

	
	规划符合性分析及总体布置方案

（3分）
	对龙港总规和龙港镇及龙港新城排水专项规划进行深入分析，充分论证和提出龙港污水厂的建设规模和规划规模控制的建议，厂区总体布置（含构、建筑物的布局，形式及外观，厂区道路及绿化景观设计等）美观大方，建成花园式水厂，布局科学合理，要有彩色效果图及视频演示，没有不得分。 

优（3-2.4）良（2.3-1.7）中（1.6-1.0）差（0.9-0）

	
	工艺深化设计方案

（3分）
	结合初步设计中所选处理工艺的类型，切合实际，各项技术指标满足要求，对工程占地大小及运行费用进行横向比较，综合打分。

优（3-2.4）良（2.3-1.7）中（1.6-1.0）差（0.9-0）

	
	设备配置方案

（3分）
	设备选型正确，针对性与实用性强，设备采用先进技术、安全可靠性高、运行管理方便、运行寿命等满足招标文件要求；备品备件充足，满足缺陷责任期使用要求。

优（3-2.4）良（2.3-1.7）中（1.6-1.0）差（0.9-0）

	
	工程调试

、试运行方案及协助运营方案、运行经验

（3分）
	调试方案可行、调试参数指定合理、相关的应急措施等齐全完善；施工及调试期间全厂正常运行保障措施；含对发包人运行人员的培训方案，要求方案编制科学，符合项目实际。

优（3-2.4）良（2.3-1.7）中（1.6-1.0）差（0.9-0）

	承包人实施方案部分评分标准（14分）
	总体实施方案

、项目管理及实施要点（3分）
	设计、采购、施工、调试的实施要点分析，要求合理、详尽、针对性强；项目管理要点分析，包括合同管理、资源管理、进度管理、质量管理、安全管理等。

优（3-2.4）良（2.3-1.7）中（1.6-1.0）差（0.9-0）

	
	施工组织设计

（3分）
	施工组织（含全面地勘、设计交底完成时间和开工、完工时间）、施工顺序及主要分部分项工程施工方法内容的完整性、详尽性（含人员、机械配置等）、合理性，科学性，重点和难点工程施工方案等。

优（3-2.4）良（2.3-1.7）中（1.6-1.0）差（0.9-0）

	
	施工总平面布置，安全文明施工,标化工地等（3分）
	施工总体平面布置的合理性；安全生产、文明施工的计划及目标管理的措施；标化工地、计划及控制，各单位工程或分部工程质量保证措施。

优（3-2.4）良（2.3-1.7）中（1.6-1.0）差（0.9-0）

	
	运行成本

（5分）
	所有有效技术标的投标人中每处理一吨污水的电费与药剂费之和报价最低的得满分5分，其他投标人报价与最低价相比较，每高于最低价0.01元的扣0.15分，扣完为止。

 
注：①投标人综合考虑进水水质和进水量波动状态下，在技术标中承诺每年平均的每吨全厂污水处理的加药和用电费用之和的价格。未承诺或承诺不符合要求的不得分。

②结合现状及初步设计全厂污水处理电费与药剂费合计年平均约0.45元/m3，如投标人运营成本报价低于该值的则应当在投标文件中做出价格合理性解释并提供充分的说明依据，否则评标委员会有权将其投标文件作无效标处理。

③中标人承诺的运营成本低于0.45元/m3时，应向招标人提供运营成本风险控制保函（以下称差额履约保函），差额履约保函金额按承诺的运营成本与0.45元/m3的差额的绝对值，乘以10万m3/日满负荷运行10年，得出的金额即差额履约保函金额，公式为：【差额履约保函=（0.45元/m3-投标承诺的运营成本）*10万m3*10年*365日/年】，差额履约保函由承包人（联合体投标时指联合体成员）在项目竣工验收报告提交时向招标人提交，差额履约保函的有效截止日期不早于环保验收合格1年后。差额履约保函的格式和要求参考履约担保的要求。未按以上要求提供差额履约保函的，发包人有权直接从履约保函中扣除，不足部分在结算价款中扣回，并按差额履约保函的30%作为承包人违约金，在结算价款支付时扣除承包人违约金。


（3）商务标部分评审：（60分）

　　此项评分为：评标委员会成员对进入商务标评审且商务标符合性审查合格的单位进行详细评审。（此项分数设为C）

	评分内容
	分值
	评分标准

	投标报价
	60分
	1、 评标委员会依据本章2.2.2(2)评审标准进行技术标评审，计算技术标得分（此项分数设为B），按B得分由高到低进行排名，取所有不低于技术标总分60%的有效投标人进入商务标评标基准价计算，对所有低于技术标总分60%的投标人不再进入商务标评标基准价计算。
2、 当所有不低于技术标总分60%的有效投标人在5个以下时，计算不低于技术标总分60%的有效投标人全部报价的算术平均值a（以元为单位，计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）；
3、 当所有不低于技术标总分60%的有效投标人在5个及以上时，在所有不低于技术标总分60%的有效投标人中，去掉一个最高报价和一个最低报价后，计算剩余报价的算术平均值a（以元为单位，计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）；当最高报价或最低报价有相同时，仅去掉1个单位的报价。
4、浮动率D：资信标和技术标评审完毕后，由招标人代表在开标现场随机抽取浮动率D值，D值抽取范围为1.0、2.0、3.0。
评标基准价b=a*（1-D%）
评标基准价计算时，以元为单位，计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5、根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务标的得分（满分60分）。
◇当投标报价高于评标基准价b时，报价得分=60-50*（投标报价-b）/b
◇当投标报价低于或等于评标基准价b时，报价得分=60-30*（b-投标报价）/b
以上得分计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。


三、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其投标资料进行评审或直接否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）投标人不按第一章投标人须知要求提交投标保证金的；

（4） 逾期送达的或者未送达指定地点的；

（5） 明显不符合发包人要求中已经明确的强制性条款内容的；

（6） 明显违反技术规范及国家、地方标准的；

（7） 招标文件中其他被明确为否决投标情况的。

3.1.3投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）第一，评标委员会依据本章2.2.2(2)评审标准进行技术标评审，计算技术标得分（此项分数设为B），按B得分由高到低进行排名，取所有不低于技术标总分60%的有效投标人进入商务标评标基准价计算，对所有低于技术标总分60%的投标人不再进入商务标评标基准价计算。

（2）第二，评标委员会依据本章2.2.2(1)评审标准对所有有效投标文件进行资信标评审，计算资信标得分（此项分数设为A）。

（3）第三，评标委员会依据本章2.2.2(3)评审标准对所有有效投标文件进行商务标评审，计算商务标得分（此项分数设为C）。 

3.2.2 评分分值计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C，根据总得分从高到低的顺序推荐1名中标候选人（总得分相等时，取商务标得分高者为名次优先者；商务标得分亦相等时，取总报价低者为名次优先者；若总报价还是相同，则取技术标得分高为名次优先者；若投标技术标还是相同，则通过随机抽球的方式，推荐抽取号球数值大者为名次优先者）。
3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照总得分由高到低的顺序推荐中标候选人1名。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第三章    报价内容及要求

一、投标报价内容

本项目投标报价应包括设计、采购、施工等所有工作内容，充分考虑项目实施过程中的施工设备、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、安装、维护、保险、措施费用、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项交付招标人使用的所有费用。

二、投标报价要求

1、本项目的投标总价必须小于22457.58万元。投标报价应为最具竞争力的一次性报价。报价范围为龙港污水处理厂一期提标改造工程的勘察、设计、采购、旧建（构）筑物拆除、施工、培训、调试、验收、出水水质达标等服务，及《初步设计》中所有的二期工程、所有临时设施建设、工程勘察、设计、施工、设备采购、安装、调试、试运行、验收、质量保修和协助运营1年等，并包含保险费（工程一切险、第三责任险等）、预算编制、履约期间各项成果报审、评审、施工手续审批、评审等所有工作和费用（涉及政府收费的，依据地方行政事业性收费约定由发包人支付的，不在此列)。调试和试运行期间的电费、加药费用、污泥菌种费和调试期间的污泥处置费由招标人承担。
2、投标人应按招标文件和国家地方法律、法规及规范等文件的要求，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备等情况进行投标报价。

3、工程保险项目应包括承包人向发包人移交合格工程前的一切风险的保险，应包括设计、建安工程、工程设备、施工设备、进场材料、发包人及承包人相关人员和第三方人员等保险。

4、投标人自行考虑在施工过程中“自控”（质量、安全）活动所必须的检测、监测费用，在投标报价中自行考虑。
5、招标人有权对中标人出具的设计图纸委托具备相应审查图纸资质的单位进行审查，相关费用由投标人承担，投标人在投标报价中需考虑此项费用。

6、施工过程中，承包人需配合发包人办理相关备案手续，并按发包人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中一并包干，不再另行考虑。

三、合同计价方法

本工程分为勘察设计费和工程费用两个部分进行计价，计价方法如下：

1、勘察设计费：本项目勘察设计费合计不得高于327.67万元。勘察设计费包括勘察、设计及相关调整费、施工图审查费、施工图预算编制、图纸资料费、施工服务、利润、税金、保险费等全部一切费用。勘察设计费一次性包干，结算时不予调整。

2、工程费用：本项目按固定总价合同，按投标人承诺的投标总价包干。

工程预算按照《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2018版）、《浙江省工程设计计价规范》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）以及相关工程造价政策性文件进行编制（如建设行业定额无法套用的，可套用其他行业定额执行其规定）。工程取费标准分别按照规定执行。取费费率取各项弹性区间费率的中间值。安全文明施工费按照非市区级考虑。计税金均按一般计税法。

3、协助运营1年服务费用：协助运营1年，服务费用已经包含在投标报价中，不再另行计算。

4、人工、主要材料价格调整规定

  2019年8月份  主要材料不实行动态管理，材料价格按2019年8月份的《温州造价信息》；信息价缺项部分可参照《浙江省工程造价信息》综合版。人工按照2019年8月份信息价。预、结算信息价参考月份为2019年8月份。
    凡《苍南县工程造价信息》、《温州工程造价信息》综合版、《浙江省工程造价信息》综合版中未包含的材料和设备，由双方询价协商并经财政等相关主管部门审核后确认材料及设备的价格。双方询价协商后仍无法达成一致的由双方联合招标确定价格。双方询价协商或委托咨询机构以及招标方式确定的价格不在下浮范围内。

无价材料由承包人在该材料使用前至少提前30天提出书面报告（包括材料品牌和价格），甲方在接到承包人核价资料后28天内未提出审核意见，逾期视为默认，承包人在收到甲方审核意见后28天内双方无法达成一致的，启动联合招标程序。由于承包人未及时提出书面报告造成的工期延误和损失由承包人负责。

5、投标人采用的工程材料、产品的性能及规格应不低于投标承诺、项目可行性研究报告、方案设计、初步设计、施工图中提供的标准和要求，否则招标人有权更换产品，并保持合同价不变。
第四章  发包人要求
一、项目背景

项目位于温州市龙港市。龙港镇1984年建镇以来，先后荣获联合国开发署可持续发展试点镇、全国小城镇建设示范镇、全国小城镇综合改革试点镇、全国新型城镇化试点镇等荣誉。尽管经济上龙港很强劲，但它的城市建设，离城市标准还存在一定距离，又被称为现代化的“中国第一农民城”。

二、项目地点及服务范围
本工程为龙港污水处理厂二期扩容提升工程，位于龙港市，苍南县龙港污水处理有限公司厂区内，服务范围为龙港片（包括龙港镇区、云岩片及舥艚片）、临港新城（包括临港新城北片、临港启动区南、临港产业园、临港物流园）及周边乡镇（金乡镇、钱库镇及宜山镇）。 

三、项目规模

本项目包含龙港污水处理厂现有一期提标和二期扩容工程共14万吨/日，其中二期扩容规模为 8 万吨/日，分二组，土建按二组 8 万吨/日实施，设备按一组4 万吨/日进行建设，一期提标工程为 6 万吨/日。其中本次设计共一座细格栅、曝气沉砂池，设计规模为14万吨/日，土建按14万吨/日一次建成，设备按10万吨/日配备。原加药间设计规模为6万吨/天，本次对加药间进行改造，改造规模为14万吨/日，满足一二期水量的运行。本项目招标控制价为24646.25万元
4、 设计内容

1.设计规模
根据污水量预测，龙港污水处理厂二期工程规模确定如下：
二期建设规模土建按8.0万吨/日、设备按4.0万吨/日进行考虑；一期提标6.0万吨/日。
2.总体设计
2.1污水厂总平面布置
龙港污水处理厂二期工程的厂区位于一期工程的东南侧。
一期在已建4座日处理规模共计6万吨/天的CAST池的基础上，通过添加悬浮填料，改为CAST+MBBR工艺，以强化处理效果，改原机械搅拌澄清池为加砂高效沉淀池，以提高总磷的去除效果。
二期工程总体规模8.0万吨/日，本次按4.0万吨/日建设。二级处理工艺采用在A2/O+MBBR处理工艺，深度处理采用加砂高效沉淀池+反硝化滤池工艺。
总平面布置按功能分区分为办公区及污水处理区。为有利于整个污水处理厂的工艺布置，原综合用房移至厂区的东南角；拆除原机修仓库，拆除原机械搅拌澄清池，用于建设机修仓库。厂前区与污水处理构筑物之间隔离绿化带，以保证良好的厂区景观和办公环境。
为了工艺流程上顺畅和充分节省用地，本次综合楼和机修仓库拆除重建，这样就可以预留4万吨/天的用地用于远期扩建，根据业主要求综合楼需要考虑今后餐厨垃圾运维公司的协同办公，本次综合楼重建按5层楼进行建设。
污水处理区分为两个部分，第一部分为二级处理构筑物，为进水泵房、水质事故池、曝气沉砂池、A2O+MBBR反应池、二沉池等，第二部分为深度处理构筑物，为加砂高效沉淀池和反硝化滤池等。污水处理区采用直线型由南向北、由西向东布置。夏季主导风向的下风向。办公区位于厂区的最南面，变配电间、加药间、消毒池和出水泵房，布置于厂区的西北角，远期工程建设用地预留在厂区的东北部。
道路：道宽为4.0－8.0米，构成环状，便于车辆进出、管道养护及满足消防要求。道路采用沥青路面，道路与建（构）筑物间操作人员出入处用人行道板连接。
本次二期工程总用地面积为48968.91平方米（约73.45亩），其中预留用地面积为15166.67平方米（约22.75亩）。
二期工程主要用地指标如下：
建设用地面积：       29897.86平方米（约44.85亩）；
构(建)筑物占地面积： 9861.94平方米；   建筑密度(含构筑物)：32.99%

道路及硬地面积：     9118.01平方米；    道路及硬地占比：   30.50%

绿化面积:            10917.91平方米；   绿化率：           36.52%

2.2高程布置设计

污水处理厂的高程布置设计原则：

污水经进水泵房提升后，重力流经各处理构筑物，并尽量减少提升高度，以节约能源；尾水排放至东海。

污水处理厂高程设计中以考虑到土方平衡和建（构）筑物的美观为原则，构筑物的高程设计考虑与一期工程相协调。

经综合考虑后，确定龙港污水处理厂二期工程地坪标高为4.5m。

2.3厂区给排水设计
厂区采用环状和枝状管道相结合的供水方式，由厂外市政给水管道引入，接管点管径为DN300，厂区给水采用DN100的PE实壁管。为满足消防需要，厂区给水管道上需设置室外消火栓，生活污水主要通过厂区内的排水管道收集，由高至低，利用厂区地势，重力流排到粗格栅前，和来水一起处理。厂区内的雨水有组织排放，由厂区雨水管道收集后，就近排至附近水体。
厂区回用水接自消毒池，用于水厂区绿化浇洒与冲洗，采用D65的PE实壁管，并沿道路及绿化带敷设，并设置若干取水栓。
3.构筑物单体工艺设计
（1）进水泵房（改造）
粗格栅是污水处理厂第一道处理工序，它主要去除污水中较大的漂浮物，并拦截直径大于20mm的杂物，以保证污水提升泵的正常运行。
龙港污水处理厂一期工程建设的粗格栅、进水泵房为合建式构筑物，其中粗格栅已全部安装。原水泵有4台，Q=1260m3/h  H=16.5m  N=75kw，由于新建曝气沉砂池标高的条件不同，故本次新增4台水泵，原水泵拆除；
设计流量：


   Q=5167m3/h
主要设备：
1 . 潜水泵

数量：4台,3用1备
规格：Q=1725m3/h，H=16.5m，N=95kw
（2）CAST+MBBR池（一期提标改造）
由于出水水质要求的提高，一期工程现有的处理构筑物难以确保出水稳定达标。本次工程对一期已建4座日处理规模共计6万吨/天的CAST池进行改造，采用CAST+MBBR工艺，在主反应区添加悬浮填料;主反应池内设若干搅拌器，使底部活性污泥更易上浮，同时更换底部曝气管，提高曝气效果。另外，5-8#CAST池污泥回流泵，现有水泵为7.5kw，回泥量及扬程偏低，建议更改为与1-4#CAST污泥回流泵一致，功率10kw，每座CAST池剩余污泥增加一个排泥系统。
强化CAST池的处理效果。
主要参数：
单座设计流量：
Q=625m3/h

  数量：  4座
主要设备：
1. 生物悬浮填料
数量： 4池
规格：φ25x10mm
数量：2098100
有效比表面积：≥800 m2/m3

   悬浮生物膜载体完全符合住建部《水处理用高密度聚乙烯悬浮载体填料》（CJ/T461-2014）要求。

2. 填料专用推流器
数量： 24套

规格： N=7.5kw
3. 进出水拦截系统
数量： 2套

规格：SUS304（含支架）δ=4mm
  4. 盘式曝气器
数量： 13600套

规格：通气量≥6m3 /m.h
5. 底部辅助曝气系统
数量： 2套

6. 智慧管家
数量： 2套

7. 污泥回流泵
数量： 4台      规格：Q=375m3/h ，H=5.0m，N=10kW
8. 剩余污泥泵及配套系统
数量： 8套      规格：Q=100m3/h ，H=5.0m，N=3.0kW
（3）细格栅曝气沉砂池（新建）
细格栅的作用是进一步去除粗格栅无法拦截的漂浮物，如毛发、纤维等，以确保后续设备稳定运行，减少故障率。
沉砂池用于去除大颗粒的泥砂，以降低后续构筑物的处理压力。
本次设计共一座细格栅、曝气沉砂池，设计规模为14.0万吨/日。土建按14万吨/日一次建成，设备按10万吨/日配备。
a、细格栅
细格栅清除的栅渣经无轴螺旋输送机后外运。

共设6套转鼓式细格栅，格栅规格为B=1600mm，b=2mm，近期5台，4用1备。

1. 转鼓式细格栅
数量： 5台         规格：Q=1458m3/h b=2mm,N=1.1Kw

2. 螺旋输送机
数量： 2台         规格：Q=3.5m3/h ,N=3.0kW

3. 压榨机
数量： 1台         规格：Q=7m3/h ,N=11.0kW

b、曝气沉砂池
格栅后设置曝气沉砂池，去除污水中粒径≥0.2mm的砂粒，使无机砂粒与有机物分离开来，便于后续生化处理。
主要设计参数：

设计流量：


    Q=7000m3/h

数    量：               1座2格
水平流速：


    0.1m/s
水力停留时间：

    3.4min
平面尺寸：               47.10x16.65mm
（4）水质事故池（新建）
由于污水厂进水总磷及COD变化比较大，部分天数瞬时浓度较高，对后续处理构筑物的冲击较大。为缓解进水水质波动带来的影响，本次考虑设置一座水质事故池，进水水质变化大时可以进入水质事故池再流入进水泵站，水质事故池平时水位为空置状态。
主要设计参数：
数    量：               1座
平面尺寸：

          1615m2
有效调节容积：


   10000m3
主要设备：
1. 推流式潜水搅拌机
数量： 6台，             规格： N=5.7kw
（5）新建A2/0+MBBR反应池
沉砂池出水进入A2/0+MBBR反应池进行处理，去除污水内的COD、BOD5、TN、NH3-N、TP等污染物。土建按8万吨/日建设，设备按4万吨/日配备。
主要设计参数： 
设计流量：


      Q=1670m3/h（单组）
数    量：              1座
平面尺寸：              89.05x47.08m

总水力停留时间：        15.9h
MLSS：                  3000mg/L
BOD5污泥负荷：         0.10kg•BOD5/kgSS•d
污泥龄：                20d
内回流：                300%
污泥回流比：            40%~100%
1.  厌氧区
有效容积：           2714 m3
停留时间：              1.63h
2. 缺氧区
有效容积：          9400 m3
停留时间：              5.6h
3. 好氧区
有效容积：          14400 m3
停留时间：              8.7h
主要设备：
1. 好氧生物悬浮填料
数量： 1池
规格：φ25x10mm
数量：1.011x106 m2
有效比表面积：≥800 m2/m3

  悬浮生物膜载体完全符合住建部《水处理用高密度聚乙烯悬浮载体填料》（CJ/T461-2014）要求。

2. 填料专用搅拌器
数量： 24台，             规格：N=7.5kW
3. 盘式曝气器
数量： 3900套            规格：Q=5m3/（h.只）
4. 混合液回流泵
数量：3台，2用1备      规格：Q=1680m3/h，H=1.5m ，N=11.0kW
5. 潜水搅拌器
数量： 4台，             规格：N=4.0kW
6. 潜水搅拌器
数量： 6台，             规格：N=5.7kW
7. 进出水拦截系统
数量： 2套
8. 辅助曝气系统
数量： 2套
（6）二沉池、污泥回流泵房及中间提升泵站（二期新建）
改良A2/0反应池出水进入二沉池，进行泥水分离。通过污泥回流泵，将部分污泥回流至前端反应池，剩余污泥排放至污泥浓缩池。二沉池土建按8万吨/日建设，设备按4万吨/日配备。
主要设计参数：
设计流量：


     Q=1670m3/h
数    量：              1座，共3格
平面尺寸：              L×B＝77.00x45.80m
有效水深：              4.0m
表面水力负荷：          1.07m/h
主要设备：
1. 非金属链条刮泥机
数量： 3台             规格：N=0.37kW
2. 污泥回流泵
数量： 2台,1用1备     规格：Q=1680m3/h ，H=6.0m，N=37kW
3. 剩余污泥泵
数量： 2台,1用1备     规格：Q=100m3/h ，H=8.0m，N=4.0kW
4. 中间提升泵
数量： 2台,1用1备     规格：Q=1680m3/h ，H=7.5m，N=45.0kW
（7）加砂高效沉淀池（新建）
二沉池出水进入加砂高效沉淀池。通过投加混凝剂，利用混凝、絮凝和沉淀原理去除悬浮物，去除SS及TP。本工程加砂高效沉淀池土建按14.0万吨/日建设，设备按10万吨/日配备。
	参数
	单位
	数值

	平均处理水量
	m³/d
	140,000

	平均小时流量
	m³/h
	5,833

	峰值系数
	
	1.3

	高峰小时流量
	m³/h
	7,583

	下游反硝化滤池的反洗废水回流至水处理线前端，通过上游二级生物处理后以变为均匀流，因此反洗废水额外的小时流量不计入沉淀池设计小时流量内。

	粉碳接触池
	格
	3

	粉碳接触池尺寸(长x宽x有效水深)
	m
	8x8x7.5

	单池有效容积
	m³
	480

	高峰流量下水力停留时间
	分钟
	10.74

	混凝池
	格
	3

	混凝池尺寸(长x宽x有效水深)
	m
	3.5x3.5x7.5

	单池有效容积
	m³
	91.9

	高峰流量下水力停留时间
	分钟
	2.06

	絮凝池
	格
	3

	絮凝池尺寸(长x宽x有效水深)
	m
	6x6x7.5

	单池有效容积
	m³
	270

	停留时间
	分钟
	6.04

	沉淀池格数
	格
	3

	沉淀池直径
	m
	12

	单池有效沉淀区面积
	m²
	87.2

	平均流量下表面负荷
	m/h
	22.4

	高峰流量下表面负荷
	m/h
	29.1

	每日污泥产量（不投加粉末活性炭）
	kg/d
	6,654

	每日污泥流量（不投加粉末活性炭）
	m³/d
	5,472

	污泥浓度
	g/l
	1.22

	每日污泥产量（投加粉末活性炭）
	kg/d
	15,054

	每日污泥流量（投加粉末活性炭）
	m³/d
	550

	污泥浓度
	g/l
	27.4


主要设计参数：
设计流量：


   Q=4170m3/h

数    量：              1座3格
平面尺寸：              36.20x30.40m

混凝池平均停留时间：    2.6min
絮凝池平均停留时间：    6.3min
沉淀池平均上升流速：

20.9m/h
主要设备：
1.接触池
a、慢速搅拌器  D=3.35m     
数量： 2台

规格：D=3.35m，N=7.5kW
b、导流筒   
数量： 2台

规格：直径3.55m
2.混凝池
a、混凝搅拌机
数量： 2台

规格：D=1.6m，N=5.5kW
3.絮凝池
a、絮凝搅拌机
数量： 2台

规格：D=2.9m，N=7.5kW
4.沉淀池
a、斜管
数量： 190m2
规格：L=1.5m, d=80mm

b、刮泥机
数量：2台
规格： D=11.8m,N=5.5kw
c、微砂循环泵
数量：6台,4用2备
规格： Q=95m3 /h，H＝20m N=11kW
d、罗茨风机
数量：2台,1用1备
规格： Q=3.5m3/min，H=5.0m N=7.5kW
（8）反硝化滤池（二期新建）
加砂高速沉淀池出水进入反硝化滤池，进一步去除TN。本工程反硝化滤池土建按8.0万吨/日建设，设备按4.0万吨/日配备。
主要设计参数：
设计流量：


     Q=1670m3/h
数    量：             1座，共4格
单格过滤面积：         77.4m2
滤层厚度：             1.83m
平均滤速：             5.38m/h
硝酸盐氮负荷：         0.71 kg/m³.d
反冲洗周期：           48h
反冲洗水冲强度：       15 m³/m²/h

反冲洗气冲强度：       91N m³/m²/h

主要设备：
a、滤料
设备类型：石英砂
数量：4池
设备类型：卵石
数量：4池
b、反冲洗水泵
数量： 2台,1用1备     
规格：Q=1200m3/h ，H=10.0m，N=37.0kW
c、反冲洗鼓风机
数量：3台（2用1备）
规格：Q=58Nm3/min，P=7m，N=110kw

d、反冲洗废水泵
数量： 2台,1用1备     
规格：Q=200m3/h ，H=15.0m，N=18.5kW
e、螺杆空压机
数量： 2台,1用1备     
规格： N=5.5kW
（9）加药间（改造）
主要用于混凝剂、絮凝剂、碳源及次氯酸钠等药剂的储存及投加。本次对一期已建加药间进行改造。原加药间设计规模为6万吨/天，本次对加药间进行改造，改造规模为14万吨/天，满足一二期水量的运行；
主要设计参数：
数    量:
1座


尺寸:
L×B=30.6m×9.9m 

1、絮凝剂：液态碱式氯化铝  

投加量：          60-150mg/L

运行方式：污水加药根据需要可以连续投加。加药为流量比例控制投加。

加药点：加砂高效沉淀池。

	a、设备类型：
	隔膜计量泵

	设备数量：
	4套，3用1备

	规    格：
	Q=375L/h  H=60m  N=0.75Kw

	b、设备类型：
	药剂储罐

	设备数量：
	6只

	规    格：
	20吨，共计120吨； 


2、助凝剂：PAM
自动泡药机：    1套
规格:   0-5.0kg/h，制备浓度：0.2%，功率： 0.18+0.75x3)kw

PAM加药泵 ，用于加砂高效沉淀池
数量：     2台 (1用1备)，变频调节

规格:  Q=1000-2000 l/h，H=30 m，N=0.75kw
3、碳源：乙酸
运行方式：根据需要可以连续投加。加药为流量比例控制投加。

加药点：一、二期反硝化滤池。

	a、设备类型：
	隔膜计量泵

	设备数量：
	6套，5用1备

	规    格：
	Q=375L/h  H=60m  N=0.75Kw


4、氯消毒：次氯酸钠
投加量：            50mg/L

运行方式：连续投加。加药为流量比例控制投加。

加药点：消毒池。

	a、设备类型：
	隔膜计量泵

	设备数量：
	2套，1用1备

	规    格：
	Q=375L/h  H=60m  N=0.75Kw

	b、设备类型：
	药剂储罐

	设备数量：
	3只

	规    格：
	20吨


（10）鼓风机房（二期新建）
二期新建一座鼓风机房，土建按8.0万吨/日建设，设备按4.0万吨/日配备。
主要设备：
1. 多级离心鼓风机（曝气风机）
数量： 3台，2用1备；
规格： Q=115m3/min，H=7.0m ，N=200KW
（11）消毒池（新建）
反硝化滤池出水进入消毒池。
主要技术参数：
设计规模：14万吨/天
平面净尺寸：40.00x27.00m

池深：4.5m
有效容积：4800 m3
水力停留时间：0.6h
（12）出水泵房（改造）
消毒池出水通过出水泵房提升至排放口排放。一期已建出水泵房土建规模为12万吨/天，设备规模为6万吨/天。本次仅新增潜水泵。
已建出水泵站平面净尺寸17.8x8.8m。
主要设备：
污水潜水泵

数量：2台

规格：Q=2520m3/h，H=4.5m，N=55kw

（13）污泥浓缩池（新建）
剩余污泥排入污泥浓缩池进行浓缩。本次共设计2座污泥浓缩池，交替使用。
主要技术参数：
单座平面尺寸：D=12m
浓缩污泥含水率：98%
主要设备：
1. 污泥浓缩机
数量： 2台 

规格： D=12m， H=3.5m ，N=0.75KW

2. 立式污泥泵
数量： 2台 

规格： Q=80m3/h，H=8.0m ，N=4KW
（14）脱水机房（改造）
一期已建污泥处理系统脱水机房土建规模按12万吨/天建设，设备按6万吨/天配备。预留了两台脱水机机位。
根据核算，一期绝干污泥量约为10T，二期扩建后绝干污泥量约为14T。原先配备的脱水机运行效果不是很好，本次新增两台高速旋转加压脱水机。
主要设备：
1. 高速旋转加压脱水机
数量：2套
处理能力：Q=400~850kg/h（绝干污泥），出泥含水率≤80%
单台功率：N=18 kw。
2.污泥切割机
数量：2套
规格：N=4kw。
3.污泥螺杆泵
数量：2套
规格：N=7.5kw。
4.加药泵
数量：2套
规格：N=1.5kw。
原污泥堆堋为露天设置，环境卫生比较差，本次增加一套污泥料仓储存系统，实现污泥处置不落地，提高环境卫生。污泥料仓共2座，单座有效容积为200立方。污泥处理后采用送至苍南县污泥处置中心进行处置。
（15）调节池及中间提升泵站（一期改造）
现有水泵刚好使用，如出现水泵故障或需要保养维护，会对运行产生影响，建议采购一台同品牌同型号水泵。
1. 潜水泵泵
数量： 1台 

规格： Q=1250m3/h，H=8.0m ，N=55KW
4.除臭设计
光钛+生物床除臭的臭气处理量：1#除臭系统处理风量为81000m3/h，2#除臭系统处理风量为52000m3/h。考虑到本项目池体布置位置，为降低收集管道长度及造价，处理系统以以下方式区分。臭气量计算表如下：

表7-1  1#除臭系统收集臭气量

	序号
	构筑
	构筑物尺寸
	水位距池顶高度（m）
	密封加高
	构筑物抽气空间体积Q1（m3）
	换气次数T
	换气量Q4=Q3*T
	单位水面换气量(m3/(m2•h)）
	水面换气量Q5(m3/(m2•h)）
	单体换气量Q=Q4+Q5（m3/h）
	数量
	总换气量(m3/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	二期细格栅
	2.2
	4.6
	/
	2.5
	25.3
	6
	151.8
	0
	0
	151.8
	3
	455.4

	2
	二期曝气沉砂池
	33.55
	9.5
	0.95
	2.5
	1099.60125
	1
	1099.6013
	3
	956.175
	2055.77625
	2
	4111.5525

	3
	二期网板细格栅
	4
	2.6
	0
	2.5
	26
	1
	26
	3
	31.2
	57.2
	3
	171.6

	4
	二期调节池1
	31
	23
	0.8
	1.5
	1639.9
	1
	1639.9
	3
	2139
	3778.9
	1
	3778.9

	5
	二期调节池2
	18.8
	26
	0.8
	1.5
	1124.24
	1
	1124.24
	3
	1466.4
	2590.64
	1
	2590.64

	6
	二期调节池3
	16.8
	22.1
	0.8
	1.5
	853.944
	1
	853.944
	3
	1113.84
	1967.784
	1
	1967.784

	7
	一期CAST池
	42.5
	26.35
	2.15
	1.5
	4087.54375
	1
	4087.5438
	3
	3359.625
	7447.16875
	8
	59577.35

	8
	一期厌氧区
	18.7
	6.5
	2.15
	1
	382.8825
	1
	382.8825
	3
	364.65
	747.5325
	8
	5980.26

	9
	一期生物选择区
	7.35
	6.5
	2.15
	1
	150.49125
	1
	150.49125
	3
	143.325
	293.81625
	8
	2350.53

	10
	小计
	80984.0165

	11
	考虑一定的设计余量
	81000


2#除臭系统收集臭气量

	序号
	构筑物名
	构筑物尺寸
	水位距池顶高度（m）
	密封加高
	构筑物抽气空间体积Q1（m3）
	换气次数T（次)
	换气量Q4=Q3*T(m3/h)
	单位水面换气量(m3/(m2•h)）
	水面换气量Q5(m3/(m2•h)）
	单体换气量Q=Q4+Q5（m3/h）
	数量
	总换气量(m3/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	二期粗格栅
	4.1
	2.2
	0
	2.5
	22.55
	6
	135.3
	0
	0
	135.3
	2
	270.6

	2
	二期进水泵房1
	9.95
	14.6
	9.43
	0
	1369.8961
	6
	8219.3766
	0
	0
	8219.3766
	1
	8219.3766

	3
	二期厌氧区1
	10
	8.1
	0.7
	0.5
	97.2
	1
	97.2
	3
	243
	340.2
	2
	680.4

	4
	二期厌氧区2
	22.15
	8.1
	0.7
	0.5
	215.298
	1
	215.298
	3
	538.245
	753.543
	2
	1507.086

	5
	二期厌氧区2
	10.5
	8.1
	0.7
	0.5
	102.06
	1
	102.06
	3
	255.15
	357.21
	2
	714.42

	6
	二期缺氧区
	45
	14.9
	0.7
	1
	1139.85
	1
	1139.85
	3
	2011.5
	3151.35
	4
	12605.4

	7
	二期污泥浓缩池
	R=5.5
	　
	0.7
	1
	161.4745
	1
	161.4745
	3
	284.955
	446.4295
	2
	892.859

	8
	二期污泥匀质池
	7
	7
	0.6
	1
	78.4
	1
	78.4
	3
	147
	225.4
	2
	450.8

	9
	脱水机房
	22.3
	13.2
	7.2
	0
	2119.392
	6
	12716.352
	0
	0
	12716.352
	1
	12716.352

	10
	污泥棚
	13.26
	7.2
	6.35
	0
	606.2472
	6
	3637.4832
	0
	0
	3637.4832
	1
	3637.4832

	11
	一期粗格栅
	3.8
	2.5
	0
	2.5
	23.75
	6
	142.5
	0
	0
	142.5
	2
	285

	12
	一期进水泵房1
	9.95
	14.6
	9.73
	0
	1413.4771
	6
	8480.8626
	0
	0
	8480.8626
	1
	8480.8626

	13
	一期细格栅
	3.4
	1.5
	0
	2.5
	12.75
	6
	76.5
	0
	0
	76.5
	1
	76.5

	14
	一期旋流沉砂池
	R=3.58
	0
	1
	0
	40.243496
	1
	40.243496
	3
	120.73049
	160.97398
	2
	321.947968

	15
	一期污泥匀质池
	7
	7
	0.6
	1
	78.4
	1
	78.4
	3
	147
	225.4
	2
	450.8

	16
	小计
	51309.88737

	17
	考虑一定的设计余量
	52000


1）最高允许排放浓度为（执行GB18918-2002二级排放标准）：
--NH3：1.5mg/m3
--H2S：0.06mg/m3
--臭气浓度：20（无量纲）
--甲烷（厂区最高体积浓度）：1％
2）除臭装置主要设备
1#设备：
生物除臭设备  型号：GS-81000
规格：28.0×10.0×1.5（m）
处理风量：81000m3/h
含光钛主机、生物床等
除臭风机：
风量：40500m3/h
全压：3000Pa
功率：75kw
数量：2台
2#设备：
生物除臭设备  型号：GS-81000
规格：18.0×10.0×1.5（m）
处理风量：52000m3/h
含光钛主机、生物床等
除臭风机：
风量：52000m3/h
全压：3000Pa
功率：75kw
数量：2台
3） 加盖系统采用不锈钢骨架+PC耐力板和玻璃钢盖板；
5.建筑及结构设计
5.1建筑及结构设计
本次新建构筑物单体见下表：
表1－2  新增构筑物一览表
	序号
	名    称
	型号及规格
	结构形式
	数量
	基础形式

	1
	细格栅及曝气沉砂池
	37.75x11.50m
	现浇钢筋砼
	1
	筏板基础

	2
	水质事故池
	1615m2
	现浇钢筋砼
	1
	筏板基础

	3
	A2/O+MBBR反应池
	93.80X89.05m
	现浇钢筋砼
	1
	筏板基础

	4
	二沉池
	77.00x45.80m
	现浇钢筋砼
	1
	筏板基础

	5
	加砂高效沉淀池
	36.20x30.40m
	现浇钢筋砼
	1
	筏板基础

	6
	反硝化滤池
	36.50x43.60m
	钢筋砼框架
	1
	筏板基础

	7
	消毒池
	40.00x27.00m
	现浇钢筋砼
	1
	筏板基础

	8
	污泥浓缩池
	D=12.00m
	现浇钢筋砼
	1
	柱下条形基础

	9
	变配电间、鼓风机房
	523m2
	现浇钢筋砼框架
	1
	柱下条形基础

	10
	综合用房
	3104m2
	现浇钢筋砼框架
	1
	柱下条形基础

	11
	机修 仓库
	347.5m2
	现浇钢筋砼框架
	1
	柱下条形基础


（1）建筑物形式
建筑物及构筑物外立面形式采用浅灰色糙面、磨光花岗石２０厚，下部灰色凿毛花岗石厚８０。
（2）建筑物地基处理
建构筑物机修仓库采用水泥搅拌桩处理复合地基，并对开挖深度超过2米的基坑采用钢板桩，结合水泥搅拌桩止水的方式进行围护，综合楼、水质事故池、曝气沉砂池、A2O反应池、二沉池、加砂高效沉淀池、反硝化滤池和消毒池等大型水池构筑物基础采用D600钻孔灌注桩，桩长暂按46米计。
（3）结构材料
eq \o\ac(○,1)建筑物基础、梁、柱等混凝土均采用C25，构筑物混凝土采用C30，后浇带C35，抗渗等级P6，桩基采用C60；
eq \o\ac(○,2)钢筋HPB300级钢筋、HRB400级钢筋；埋件采用钢板和型钢采用Q235钢。
eq \o\ac(○,3)砌体采用页岩砖，块石强度不小于MU30石材，砂浆采用M10水泥砂浆，阀门井内外粉刷均采用1:2防水砂浆。
④栏杆高度不小于1100mm，不锈钢栏杆。
⑤伸缩缝采用橡胶止水带，缝口采用双组份聚硫密封膏嵌缝。
（4）构造、添加剂
eq \o\ac(○,1)建筑物外墙采用凿毛花岗石贴面，内墙采用白色乳液涂料；构筑物地面以下外壁均刷乳化沥青二道，地面以上外壁1：2水泥砂浆抹面，涂弹性防水涂料，池体内壁涂刷防腐涂层。
eq \o\ac(○,2) 池壁施工缝设在底板腋角上500及顶板下500处，建议采用钢板止水带宽400mm x 3mm。
eq \o\ac(○,3)改良A2/O反应池及二沉池因混凝土浇筑体量过大，建议采用后浇加强带形式，加强带宽2000，砼C30，后浇加强带内掺入12%的WG-CMA高性能抗裂防水剂; 砼内掺入8%的WG-CMA高性能抗裂防水剂。
5.2防渗抗裂措施
本工程中大体量水池推荐采用加强带并合理设置引发缝的处理办法，并在构造上采取下列防裂、抗渗措施：
（1）优化钢筋的配置，采用细筋密布原则布置；

（2）优化砼级配，减小水化热，提高抗裂、抗渗性能；

（3）混凝土内掺合适添加剂，增强抗裂、抗渗性能；
（4）施工缝内设不锈钢板止水带；
（5）穿墙管件及螺栓均应设置止水钢板。
5.3主要工程材料

（1）混凝土

水处理构筑物混凝土强度等级为C30，抗渗等级P6；设备基础C25；填料、垫层C15。

（2）钢材

直径d≤ 8为HPB300钢筋。

直径d≥ 10为HRB400钢筋。

预埋铁采用Q235B钢。

（3）焊条

Q235B钢时用E43型焊条，钢材为304不锈钢时焊条用A302型焊条。

（4）防腐设计

构筑物下部与污水接触的内部表面包括顶板底面采用1：2水泥砂浆粉刷后涂刷聚氨脂类或聚合物类防腐涂料。

（5）水池外装饰

水池外装饰：地面以上的水池外池壁采用外墙涂料。

当水池高出地面1m以上时，地面以上的水池外壁采用1：3水泥砂浆粉刷后涂刷外墙涂料，颜色材质与已建构筑物协调一致。

（6）栏杆

栏杆采用不锈钢栏杆，高度不小于1100mm。

（7）盖板

厂区构筑物盖板均采用复合材质盖，旋流沉砂池、A2O反应池内管道用不锈钢（304）。
6.电气设计
6.1污水厂供配电系统
污水厂供配电系统为一路10kV电源供电，另一路电源由厂方的自备发电机供电，电压为0.4kV，变压器在一期时安装一台2000kVA。10kV系统为单母线，0.4kV系统为单母线分段。

6.2污水厂二期供配电系统设计
一、污水厂供配电系统现状
污水厂现状供配电系统为一路10kV电源供电，另一路电源由厂方的自备发电机供电，电压为0.4kV，现状已安装一台2000KVA变压器，10kV系统为单母线，0.4kV系统为单母线分段。

二、供配电系统设计
（1）负荷等级
污水厂工程为二级负荷，拟由一路10kV电源供电，设置一台变压器，另一路电源由厂方的自备发电机供电，电压为0.4kV。
（2）负荷估算
本工程用电负荷为220/380V及10kV用电设备，配电电压等级分10kV和220/380V两级。一二期工程用电负荷计算如下表所示：
改造后一期工程用电负荷表
	构筑物
	设备名称
	数量
	装机功率(kW)
	使用功率
	计算负荷

	
	
	(台)
	单机
	总数
	(kW)
	Pjs(kW)

	粗格栅及进水泵房
	格栅除污机
	2
	2.2
	4.4
	4.4
	4.4

	
	栅渣压榨机
	2
	2.2
	4.4
	4.4
	4.4

	
	潜污泵
	4
	95
	380
	285
	285

	CAST池
	污泥回流泵
	8
	7.5
	60
	60
	60

	
	剩余污泥泵
	8
	3
	24
	24
	24

	
	潜水搅拌器
	24
	3
	72
	72
	72

	
	潜水搅拌器
	24
	7.5
	180
	180
	180

	
	旋转式滗水器
	8
	2.2
	17.6
	17.6
	17.6

	调节水池及提升泵房
	潜污泵
	3
	55
	165
	110
	110

	反硝化滤池
	反冲洗水泵
	2
	37
	74
	37
	37

	
	反冲洗废水泵
	2
	18.5
	37
	18.5
	18.5

	
	反冲洗风机
	3
	110
	330
	220
	220

	
	空压机
	2
	5.5
	11
	5.5
	5.5

	加药间
	混凝剂投加泵
	4
	0.37
	1.48
	1.11
	1.11

	
	絮凝剂投加泵
	2
	0.75
	1.5
	0.74
	0.74

	
	自动泡药机
	1
	2.43
	2.43
	2.43
	2.43

	
	碳源投加泵
	6
	0.37
	2.22
	1.85
	1.85

	
	次氯酸钠投加泵
	2
	0.37
	0.74
	0.37
	0.37

	鼓风机房
	离心鼓风机
	5
	160
	800
	640
	640

	污泥均质池
	搅拌器
	2
	4
	8
	8
	8

	脱水机房
	旋转加压脱水机
	2
	18
	36
	36
	36

	
	离心浓缩脱水一体机
	3
	75
	225
	150
	150

	
	污泥螺杆泵
	5
	7.5
	37.5
	30
	30

	
	加药泵
	5
	1.5
	7.5
	6
	6

	出水泵房
	潜污泵
	2
	55
	110
	110
	110

	
	潜污泵
	4
	22
	88
	0
	0

	合计
	
	
	2591.77
	2024.9
	2024.9


二期工程用电负荷表
	构筑物
	设备名称
	数量
	装机功率(kW)
	使用功率
	计算负荷

	
	
	(台)
	单机
	总数
	(kW)
	Pjs(kW)

	细格栅和曝气沉砂池
	格栅除污机
	3
	1.5
	4.5
	3
	3

	
	栅渣压榨机
	1
	2.2
	2.2
	2.2
	2.2

	
	提沙泵
	1
	0.75
	0.75
	0.75
	0.75

	
	砂水分离器
	1
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37

	水质事故池
	潜水搅拌机
	3
	5.7
	17.1
	17.1
	410.4

	A2/O+MBBR反应池
	潜水搅拌器
	4
	4
	16
	16
	384

	
	潜水搅拌器
	6
	5.7
	34.2
	34.2
	34.2

	
	内回流泵
	3
	11
	33
	22
	22

	
	搅拌器
	24
	7.5
	180
	180
	180

	二沉池及污泥回流泵房
	非金属链条刮泥机
	3
	0.37
	1.11
	1.11
	1.11

	
	污泥回流泵
	2
	37
	74
	37
	37

	
	剩余污泥泵
	2
	4
	8
	4
	4

	
	潜污泵
	2
	45
	90
	45
	1

	微砂沉淀池
	混凝搅拌器
	1
	7.5
	7.5
	7.5
	180

	
	絮凝搅拌器
	1
	5.5
	5.5
	5.5
	132

	
	刮泥机
	1
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5

	
	微砂循环泵
	3
	11
	33
	22
	22

	
	罗茨风机
	2
	7.5
	15
	7.5
	7.5

	反硝化滤池
	反冲洗水泵
	2
	37
	74
	37
	37

	
	反冲洗废水泵
	2
	18.5
	37
	18.5
	18.5

	
	反冲洗风机
	3
	110
	330
	220
	220

	
	空压机
	2
	5.5
	11
	5.5
	5.5

	鼓风机房
	磁悬浮风机
	3
	200
	600
	400
	400

	污泥浓缩池
	污泥浓缩机
	1
	0.75
	0.75
	0.75
	0.75

	
	立式污泥泵
	1
	4
	4
	4
	4

	除臭系统
	离心风机
	2
	75
	150
	75
	75

	合计
	
	
	1764.48
	1261.48
	1261.48


一期工程改造后总用电负荷约2024.9kW，按功率因数0.95折算，总用电容量为2132kVA。
二期工程总用电负荷约1261.48kW，按功率因数0.95折算，总用电容量为1328kVA。
（3）变配电站设置
一期工程改造后总用电容量为2132kVA，超出现有变压器2000 kVA的规模，建议将进水泵站及出水泵站改为由二期工程变压器供电。调整后一期工程用电负荷为1622 kW，用电容量为1708kVA，变压器负荷率85.4%。
二期工程总用电容量为1753.3 kVA，本工程将新增一台2000kVA变压器，负荷率87.7%。拟由一路10kV电源供电，另一路电源由厂方的自备发电机供电，电压为0.4kV。
（4）供配电设计
本工程用电负荷为220/380V及10kV用电设备，配电电压等级分10kV和220/380V两级。
①10kV配电系统接线方式
10kV配电系统接线方式：配电系统为一路10kV电源供电，另一路电源由厂方的自备发电机供电,电压为0.4kV，变压器两台，并列运行，10kV系统为单母线。
正常运行时，电源进线断路器合上，分段断路器断开。两台进线柜断路器与分段断路器之间设置机械及电气联锁，防止电源并列运行，当一路进线电源退出运行时，采用手动方式，合上分段断路器。
②220/380V配电系统接线方式
低配中心的220/380V配电系统采用双变压器、同时运行、低压侧单母线分段的结线方式。正常运行时，两路低压进线断路器合上，分段断路器断开。两台进线柜与分段柜的断路器之间设置机械及电气联锁，防止电源并列运行。
馈线采用放射式与链式相结合的配电方式。
③ 无功补偿
配电系统采用在低配中心配电柜上集中补偿的方式。经补偿后，总进线处的功率因数不低于0.9。
④ 继电保护
变配电系统的继电保护应和供电电力网的保护相匹配，相互协调，并满足水厂各级保护的要求，具体配置如下：
10kV开关柜均采用微机型综合继电器保护装置；
10kV进线设延时速断、过电流保护；
分段断路器设速断保护；
10kV电机设电流速断、过负荷、单相接地、低电压保护；
厂用变压器设电流速断、过电流、过负荷，单相接地及温度保护；
低压配电柜总进线开关设过载长延时、短路短延时、速断保护；
低压用电设备及馈线回路设短路瞬动及过载延时保护。
⑤ 开关柜操作电源
10kV开关柜采用110V直流弹簧操作机构，设专用直流屏；低压设备控制电源为交流220V。
⑥ 电动机起动及控制方式
根据工艺运行要求，部分电机配变频调速装置，另外部分大容量电机采用可控硅软起动，以保护电机、降低起动电流、改善电能质量。
其它小功率380V定速电机均采用全压起动。
厂内用电设备的操作可通过预留的自动控制接口，由PLC进行自动化控制，并设就地机旁按钮操作箱，以方便调试和检修。
⑦ 照明
根据各单体建筑物在生产过程中对工作环境照度的要求，选用不同类别的照明光源，并符合国家规范要求。生产性建筑物内，采用小功率、宽配光金卤灯投光照明灯具。所有建筑物内的室内照明电源均引自该建筑物内的照明配电箱。

⑧ 线缆敷设
厂区的室外电缆采用电缆沟与直埋敷设相结合的方式，建筑物内电缆采用电缆沟、电缆桥架或穿管敷设。
⑨ 接地系统及防雷保护设计
本工程10kV系统采用中性点不接地系统，220/380V系统接地型式采用TN-C-S制。
变电所的10kV进线侧装设避雷器作为过电压保护，10kV直配电机中性点装设避雷器，以保护电动机绝缘。

⑩ 计量方式
本扩建工程不做更改，采用原计量方式。
6.3自控设计
· 工程目标
一、可视化生产监控平台
生产监控平台运用先进可视化、交互硬件设备和高级可视化软件技术，将生产过程中的实时数据和历史数据，经过特殊的逻辑算法清洗后，通过丰富的可视化分析报表、三维动画等方式进行展示，是专业的数据智能监控决策平台。
二、智能化控制系统
优化选型和布置仪表，实现全厂闭环控制，提供智能化工艺决策模型，实现无人值守。
三、统一开放数据接入和采集平台
基于物联网云架构体系，支持丰富的工业通讯接口，支持各种设备协议的快速解析，支持各类通讯网络（有线、WIFI、移动4G网络）。
四、中心监控调度系统
满足集中化监控管理需求，提供中央一体化的生产调度控制机制。
五、移动化管理运营系统
基于多种手段的移动终端监控方式，实现远程监控，远程控制，系统运行故障实时推送，做到随时随地可以掌握系统运行的情况，减少值班人员。
六、基于大数据分析的科学化决策平台
通过大数据分析，多方面评价生产管理情况，包括能耗损耗、设备运行效率和工艺状态等。丰富的报表和多维图形的展示，为管理者提供决策支持。
· 系统结构
系统构架拓扑图如下：

[image: image1.emf]压力

传感器

气体

流量计

液位

传感器

温度

传感器

...

电动

阀门

变频

控制

流量

调节

开关

控制

...

数据采集服务器

PLC机柜

监控中心

厂区局域网

厂区局域网

数据服务器

数据服务器

WEB服务器

WEB服务器

决策分析系统

决策分析系统

平板电脑

移动终端

移动终端

  系统依托于PLC智能控制系统，对相关传感器进行数据采集，并存储于数据库服务器中，Web服务器将数据内容呈现在监控中心或者其他移动监控终端，并通过丰富的报表和各类详细的曲线图、柱状图，为系统运行决策者提供分析结果、评估系统运行状态。决策分析系统是一套智能控制系统，它依托于数据的分析提供应急预案配置、系统运行预测分析。
智能控制平台还能接入Internet网络，即便管理者不在厂区，也能够实时了解系统运行情况。
· 控制模式
污水厂的自动化系统为以PLC控制为基础的集散型控制系统。设备的软硬件及系统配置按现场无人值守，污水厂监控中心集中管理运行的标准设计。
污水厂设备的控制模式设三级控制：就地、PLC控制站、监控中心。上、下控制级之间，下级控制的优先权高于上级。就地控制级设有“就地/遥控”两种方式，各设备均可通过“就地/遥控”选择开关切换实现手动操作。当PLC站发生故障时，可通过就地控制级上的“就地/遥控”选择开关切换实现设备的就地手动操作
· 运行环境
开发环境包括开发语言、数据库、应用服务器、操作系统等，选型的主要依据能够满足或方便大部分云平台部署的要求，能满足性能的前提下选择低成本。
开发语言：选择全Java语言，包括采集、计算及应用系统，Java语言的跨平台性好。
数据库：选择MySQL是一种开放源代码数据库系统，无论是应用到云平台，还是用到企端离线系统，都是免费的。
应用服务器：优先选择JBoss,兼容Tomcat。应用系统的开发尽量避免应用服务器特有的支持包。
操作系统：鉴于开发语言选择全Java，操作系统可同时支持Linux和windows,云平台选择Linux（一般的云服务都提供linux操作系统，而且价格会低于windows),企端离线系统根据客户需求可灵活选择。
· 云服务
阿里云提供的IAAS服务，根据我们系统的需求涉及到云服务器ECS、负载均衡SLB、云数据库RDS。
云服务器ECS是一种简单高效，处理能力可弹性伸缩的计算服务，可以快速构建更稳定、安全的应用。这是我们要选择的基础服务，自此基础上可以构建我们的采集、计算、WEB以及数据库。
云数据库RDS是一种即开即用、稳定可靠、可弹性伸缩的在线数据库服务。具有多重安全防护措施和完善的性能监控体系，并提供专业的数据库备份、恢复及优化方案，当我们具有一定的客户数规模，或对数据的安全、性能要求很高的时候可以选择。
负载均衡SLB是对多台云服务器进行流量分发的负载均衡服务。SLB可以通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，通过消除单点故障提升应用系统的可用性。当我们系统挂接的终端数量较多，或者WEB访问的客户数较多的时候，可以采用SLB提高性能和稳定性。
· 中央计算机系统
设置实时数据服务器、历史数据服务器、更新操作员站、工程师站、以太网交换等设备。
· PLC系统
一、站点的设置
现场控制站配置1套控制柜、1套UPS电源。柜内包括可编程控制器、24VDC电源装置、电源防雷过电压保护装置、网络适配器、总线隔离器、小型断路器、接线端子、小型继电器，安装连接缆线和附件等。

按照生产区域和功能状况拟划3座现场控制站。LCS1服务范围为污水预处理部分；LCS2服务范围为污水生物处理部分；LCS3服务范围为回用水处理部分。

二、控制方式设计
设备的控制方式如下：

现场手动模式：设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时，通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。

遥控模式：即远程手动控制方式。现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式,操作人员通过LCS控制站的操作监控画面用鼠标器或键盘来控制现场设备；当LCS控制站的操作界面上选择“遥控”方式时，操作人员通过中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“遥控”方式并对设备进行启/停、开/关操作。

自动模式：现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式，且LCS控制站的“自动/遥控”设定为“自动”方式时，设备的运行完全由各LCS根据污水处理厂的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制，而不需要人工干预。

控制方式设计为：就地手动控制优先，在此基础上，设远程遥控和自动控制。控制级别由高到低为：现场手动控制、遥控控制、自动控制。

手动干预是操作人员的专有权利；而自动模式下，安全连锁是有效的，并限制操作的可能性，可防止非正常状态下运行。离工艺过程越近的控制层具有更高的优先权。

设不间断电源，保证在停电故障时系统仍能安全可靠地运行。

三、控制网络的设计
工控网为100M工业以太网，环形拓扑结构，系统自适应恢复时间<300ms，通讯距离（无中继器）≥1Km，网络介质使用可直埋的光缆,在出现故障时,可在线增加或删除任意一个节点,都不会影响到其他设备的运行和通讯。本系统应采用全开放式、关系型、面向对象系统结构，支持实时多任务，多用户系统的WINDOWSXP操作系统。

控制系统主要用于水厂的生产控制、运行操作、监视管理。

该网络具有以下功能：
· 拓扑：环形工业以太网。
· 介质：现场站与中央控制站之间连接通过工业以太网交换机进行，连接介质选用光纤；中控室以太网设备采用五类双绞线接入交换机。
· 速度：10/100Mbps自适应网络。100 兆通讯速率即对每个具有IP 地址的设备，均有100 兆的通讯速率。
· 信息传输是全双工方式，收发同时进行。
· 工业级的以太网，具有高可靠性，高安全性。
· 具有冗余网功能，万一某处的光纤断开，系统会自动沿着另一方向正常进行，从而保障工业控制的可靠性。
· 具有功能齐全网络管理功能，报警功能，历史记录，分析等功能，网络运行稳定可靠。
· 网络的运行软件易升级。
· 网络兼容性强，凡遵循PCT/IP 协议的设备都可入网，网络易于扩展。 

· 网络为光纤网，抗干扰性好。
支持多级优先协议。
· 仪表监测系统
在现代化的污水厂中，每一个生产过程总是与相应的仪表及自控技术有关。仪表能连续检测各工艺参数，根据这些参数的数据进行手动或自动控制，从而协调供需之间、系统各组成部分之间、各工艺之间的关系，以便使各种设备与设施得到更充分、合理的使用。在污水厂的工艺流程中，在相应的工艺段必须配置检测和分析仪表。现场的仪器仪表作为自控系统的直接检测部分，其性能的优劣将直接影响整个工艺的运行。为此必须选用质量可靠、技术先进、性价比高的现场仪器仪表。
根据招标文件及工程实际要求，结合我公司在众多污水厂所积累的实际运行经验和国内外的仪器仪表的实际情况。我们选用的仪器仪表将以进口的为主，从而根本上保证了检测部分的稳定性和准确性。
一、设计原则
（1）仪器仪表系统的设计原则是：
（2）满足招标文件的功能要求和操作使用要求；
（3）保证系统工作的安全与可靠性、设备和系统的合理性与先进性；
（4）按照中国国家标准或国际通用标准，无国家标准或国际通用标准可参考的部分，选用代表当今先进水平的标准；
（5）在确保以上各项的前提下，考虑工程实施的可行性和经济性。
二、设计说明
现场仪表作为计算机监控系统的检测单元，其性能的优劣直接影响到整个计算机监控系统的好坏。仪表是现场采集工艺参数的主要仪器，现场设置的检测仪表是本厂实施科学管理的主要因素之一。所以仪表选型本公司严格遵循以下原则：
（1）可靠性：
由于现场仪表检测的介质成分比较复杂，仪表安装的环境比较恶劣。为了保证水处理过程的安全、可靠的进行，在选择仪表时选用符合工业级标准的成熟定型的，且经过现场使用并证明是成功的产品，本投标人提供的仪表可在恶劣的温度条件下工作。每个仪表均为防尘、防水型结构，并能承受偶然出现的高压水和台风暴雨的冲击，所有室外安装仪表提供防雷装置，并有自动恢复功能，仪表外壳均可靠接地。
（2）先进性：
在系统可靠性的前提下，先进性也至关重要，因为科学技术在发展，我们选择的仪表，代表着当今的科技水平。产品的先进性主要表现在：仪表全部采用智能型测量仪表；便于计算机系统连接和维护管理的方便，具有自动补偿功能、具有兼容性通讯协议、具有自诊断、信号保持、故障报警等功能。
（3）方便性：
仪表在使用时具有安装操作方便、简单易学、界面清楚、功能实用，维护人员可以很方便的对仪表进行维护、检修等操作。
起动电流： 0.004Ib。
潜动：电压线路加 115%Un,当电流回路无电流时，电能表输出的脉冲不多于1个。
工作电源电压：0.7Un～1.2Un；1.9Un时4小时电表不损坏。
工作温度：-25℃～+60℃；
工作极限温度：-40℃～+70℃；
贮存与运输温度：-40℃～+70℃；
相对湿度：25%RH～95%RH；
在参比电压、参比温度和参比频率下，电能表电压线路的有功功率≤1.5W，视在功率消耗≤6VA;
日计时误差：≤0.5秒/天（23℃±2℃）;
外形尺寸（mm）:160×112×58;              
重量：0.8kg。
三、仪表配置设计
本工程仪表检测系统中仪表配置基于如下要求：
（1）现场仪表应可在恶劣的温度条件下工作，每个仪表均为防尘、防水型结构，并能承受偶然出现的高压水，所有仪表防护等级除特殊要求外，室外为优于IP67。
（2）为智能型仪表具有现场显示、校正功能、自诊断功能、信号保护功能以及故障报警功能，仪表使用方便。
（3）螺旋方式或法兰方式的联接应采用国家标准，特殊情况可采用国际标准。
（4）所有变送器在现场提供用工业单位标定的数字指示仪
超声波液位计 FMU40/0-2米，4套；超声波液位计 FMU42/0-10米，6套；污泥界面分析仪，2套；压力变送器，4套；溶氧仪，4套；电磁流量计DN700，1套；硝氮在线监测分析仪，1套；等比例分瓶采样器，1套；数据采集分析仪，1套。
a.超声波液位计
超声波液位计，适用不同的液体。选择探头位置时应注意探头应远离池内的固体，如管道、墙壁、梯子等。测量对象的最高物应安装在超声波液位计的盲区之外。但要求液体不能有泡沫，吸收性不能太大。超声波的发射方向应与物位面应保持垂直，并应采取保护措施，防止被测介质表面产生或形成泡沫和可凝气体导致产生测量误差。安装固定之前，对仪器在澄清池里的各种不同的条件的试验是非常重要的，超声波液位变送器因其性能可靠、安装方便等优点，在水行业应用的比较多。
b.电磁流量仪表

电磁流量计的安装要求比较高，在了解电磁流量计的安装要求后，还应注意如下几点：
流量计的上游侧应＞5D（D=管道内径）的直管段，如果上游侧有非全开的闸阀或调节阀，则流量计上游直管段的长度应增加到10D，流量计下游侧的直管段应＞3D。
安装电磁流量计应防止流量计非满管状态，即电磁流量计不能安装在管道的高端或管道出口处。
流量计通常应安装在水平位置上，安装时应保证两电极处于同一水平面上。由于本工程中有大口径流量计，在安装时应用垫脚支撑流量计，支撑点不应作用在中间的线包上，而应该作用在两头阀兰上。此时流量计的下游管道的连接处，应装伸缩节。管道试压时，应隔离电磁流量计。
c.氨氮测定仪
这个仪器设计在中等灰尘度、室内以及常温下使用。外壳的环境标准是IP54（在仪器门锁住的情况下）。应将仪器安装于阳光直射的地方，并且不能有水滴滴到仪器上。
d.溶解氧分析仪
用安装支架固定传感器，安装支架固定在池边栏杆上，传感器始终浸没在水中。变送器安装在仪表箱内。通过专用电缆与传感器连接。
6.4采暖通风设计

全厂建筑物的室内采暖设计温度按《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019－2003）中的有关规定选取。

办公、宿舍等生活用房及在岗操作的生产房间及地点室内设计温度为18℃；

有人操作但不久留的房间，如泵房等，室内设计温度为12℃；

厕所、走廊及楼梯间室内采暖温度为14℃；

6.5室内给水排水

室内给水管材采用PE塑料管及附件，排水管材采用HDPE塑料管及附件。

7.工程主要内容及设备表
7.1工程主要内容
本工程主要建设内容见下表
表1－3      一期改造主要构（建）筑物一览表
	序号
	名   称
	尺   寸
	单位
	数量
	备 注

	一
	工程规模
	60000 m3/d

	1
	粗格栅、进水泵房
	13.4x15.6m
	座
	1
	土建不变，设备10万吨/天

	2
	CAST+MBBR池改造
	55.6x50.5m
	座
	4
	添加填料，单座1.5万吨/天

	3
	出水泵房
	17.8x8.8m
	座
	1
	土建不变，设备10万吨/天

	4
	脱水机房
	34.8x13.5m
	座
	1
	土建不变，设备10万吨/天

	5
	加药间
	23.40mX9.9m
	座
	1
	土建不变，设备10万吨/天

	6
	出水、消毒控制室
	14.4x7.2m
	座
	1
	改造为进出水仪表间


表1－4      一期需要拆除主要构（建）筑物一览表
	序号
	名   称
	尺   寸
	单位
	数量
	备 注

	一
	工程规模
	60000 m3/d

	1
	机修 仓库
	313m2
	座
	1
	

	2
	综合用房
	1998m2
	座
	1
	

	3
	紫外线消毒池
	14.3x10.4m
	座
	1
	

	4
	机械搅拌澄清池
	直径25.40m
	座
	2
	


表1－5      二期新建主要构（建）筑物一览表
	序号
	名   称
	尺   寸
	单位
	数量
	备 注

	一
	工程规模
	

	1
	细格栅及曝气沉砂池
	37.75x11.50m
	座
	1
	土建8万吨/天，
设备4万吨/天

	2
	水质事故池
	1615m2
	座
	1
	新建

	3
	A2/O+MBBR反应池
	93.80X89.05
	座
	1
	土建8万吨/天，
设备4万吨/天

	4
	二沉池污泥回流泵房
	77.00x45.80m
	座
	1
	土建8万吨/天，
设备4万吨/天

	5
	加砂高效沉淀池
	36.20x30.40m
	座
	1
	土建14万吨/天，
设备10万吨/天

	6
	反硝化滤池
	36.50x43.60m
	座
	1
	土建8万吨/天，
设备4万吨/天

	7
	鼓风机房
	523m2
	座
	1
	土建12万吨/天，
设备4万吨/天

	8
	污泥浓缩池
	D=12.00m
	座
	2
	新建

	9
	污泥料仓
	200m3
	座
	2
	新建

	10
	消毒池
	40.00x27.00m
	座
	1
	14万吨/天

	11
	机修 仓库
	347.5m2
	座
	1
	

	12
	综合楼
	3104m2
	座
	1
	


7.2主要工艺设备表
主要工艺设备见表1－6。

表1-6   主要工艺设备清单
	序号
	名  称
	规  格
	材料
	单位
	数量
	备  注

	一、进水泵房（改造）

	1
	提升泵
	Q=1750m3/h  H=16.5m N=95kw
	
	台
	4
	变频控制

	2
	橡胶接头
	DN600
	钢
	只
	4
	

	3
	蝶式斜置密封多功能止回阀
	DN600
	钢
	只
	4
	

	4
	双盘管道伸缩节
	DN600   VSSJAF
	钢
	只
	4
	

	5
	电动碟阀
	DN600
	钢
	只
	4
	

	6
	直管
	DN600
	钢
	米
	50
	

	7
	等径三通
	DN1000
	钢
	只
	1
	

	8
	三通
	DN1000-1500
	钢
	只
	2
	

	9
	直管
	DN1000
	钢
	米
	6
	

	10
	直管
	DN1500
	钢
	米
	12
	

	二、细格栅曝气沉砂池（新建）

	1
	直管
	DN1400
	钢
	米
	2
	长度根据实际确定

	2
	刚性防水套管
	DN1400 A型
	
	只
	2
	

	3
	刚性防水套管
	DN600 A型
	
	只
	6
	

	4
	转鼓格栅
	Q=1458m3 /h b=2mm,N=1.1kW
	
	台
	6
	

	5
	螺旋输送机
	Q=3.5m3/h ,N=3.0kW
	
	台
	2
	

	6
	压榨机
	Q=7m3/h ,N=11.0kW
	
	台
	1
	

	7
	出水管密封件
	DN700
	
	组
	6
	

	8
	溢流管密封件
	DN300
	
	组
	6
	

	9
	柔性接头
	DN600  P=1.0Mpa
	
	只
	6
	

	10
	电动对夹式刀闸阀
	DN600  P=1.0Mpa
	
	只
	6
	

	11
	手动对夹式刀闸阀
	DN600  P=1.0Mpa
	
	只
	6
	

	12
	直管
	DN600
	钢
	米
	9
	

	13
	直管
	DN700
	钢
	米
	6
	

	14
	直管
	DN300
	钢
	米
	6
	

	15
	90°弯头
	DN1400
	钢
	只
	2
	

	16
	90°弯头
	DN300
	钢
	只
	6
	

	17
	管道支架
	DN100
	
	只
	15
	

	18
	挡水器
	DN150
	
	台
	6
	

	19
	对夹式手动蝶阀
	DN150    P=1.0Mpa
	
	只
	6
	

	20
	法兰
	DN600 P=1.0Mpa
	钢
	只
	30
	

	21
	法兰
	DN150 P=1.0Mpa
	钢
	只
	36
	

	22
	除臭管组
	DN150
	玻璃钢
	组
	6
	

	23
	直管
	DN50
	钢
	米
	6
	

	24
	电磁阀
	DN50 P=1.0Mpa
	
	只
	6
	

	25
	手动球阀
	DN50 P=1.0Mpa
	
	只
	6
	

	26
	Y型过滤器
	DN50
	
	只
	6
	

	27
	柔性接头
	DN50
	橡胶
	只
	6
	

	28
	法兰
	DN50 P=1.0Mpa
	钢
	只
	36
	

	29
	格栅冲洗水管
	DN100
	钢
	米
	32
	

	30
	90°弯头
	DN100
	钢
	只
	4
	

	31
	栅渣小车
	2m3
	不锈钢
	套
	1
	

	32
	电动葫芦
	T=2t  Lk=16.6m  
	
	套
	1
	

	三、水质事故池（新建）

	1
	潜水推流器
	N=5.7kw
	
	台
	6
	配起吊装置

	2
	电动碟阀
	DN1400
	
	只
	2
	

	3
	双盘管道伸缩节
	DN1400   VSSJAF
	
	只
	2
	

	4
	刚性防水套管
	DN1400 A型
	
	只
	6
	

	5
	刚性防水套管
	DN800  A型
	
	只
	12
	

	6
	90°弯头
	DN800
	钢
	只
	4
	

	7
	钢管
	DN800
	钢
	米
	20
	

	8
	钢管
	DN1400
	钢
	米
	5
	

	9
	双盘管道伸缩节
	DN800
	
	只
	1
	

	10
	电动碟阀
	DN800
	
	只
	1
	

	四、A2O+MBBR反应池（新建）

	1
	潜水搅拌器
	N=4.0Kw
	
	台
	4
	配起吊装置

	2
	潜水搅拌器
	N=5.7Kw
	
	台
	6
	配起吊装置

	3
	内回流泵
	Q=1680m3/h  H=1.5m N=11kw
	
	台
	3
	2用1备，变频控制

	4
	刚性防水套管
	DN1200 
	
	只
	2
	刚性防水套管

	5
	直管
	DN1200
	钢
	米
	2
	

	6
	进水电动方闸门
	LxB=2000x1000
	
	套
	2
	配套启闭机

	7
	曝气管
	DN800
	钢
	米
	50
	

	8
	盘式曝气器
	Φ270，单盘通气量≥6m3/m.h
	EPDM
	只
	3900
	含相关配件

	9
	池底曝气管
	De60
	UPVC
	米
	3000
	

	10
	生物填料
	Ø25×10mm
	
	平方
	1011000
	

	11
	进出水拦截系统
	不锈钢304
	
	套
	2
	由填料供货厂家配套提供

	12
	底部辅助曝气系统
	MBBR区辅助穿孔曝气，配合微孔曝气系统
	材料ABS
	套
	2
	由填料供货厂家配套提供

	13
	智慧管家
	与MBBR工艺配套
	
	套
	1
	

	五、二沉池、污泥回流泵房及中间提升泵房（新建）

	1
	直管
	DN1200
	钢
	米
	2
	

	2
	刚性防水套管
	DN1200 A型
	
	只
	2
	

	3
	电动碟阀
	DN1200  P=1.0Mpa
	
	台
	1
	

	4
	双盘管道伸缩节
	DN1200  P=1.0Mpa
	
	台
	1
	

	5
	折流板
	3mm
	304
	块
	126
	含相关安装配件

	6
	挡水裙板
	3mm
	304
	块
	126
	含相关安装配件

	7
	出水堰板
	3mm
	304
	套
	3
	含相关安装配件

	8
	浮渣挡板
	3mm
	304
	套
	3
	含相关安装配件

	9
	非金属链条刮泥机
	LxB=66mx9m；v=0.3m/min,N=0.37kW
	
	套 
	3
	含相关安装配件

	10
	排泥管路系统
	包括排泥管及排泥控制阀门
	
	套
	27
	含相关配件

	11
	撇渣管
	D250,L=6560,N0.37KW
	
	套
	3
	

	12
	可调排渣堰门
	B×H=300×850mm
	
	套
	3
	高度随水位进行调整

	13
	可调排泥堰门
	B×H=850mmx850mm
	
	套
	3
	高度随水位进行调整

	14
	刚性防水套管
	DN300 A型
	
	只
	8
	

	15
	直管
	DN300
	钢
	米
	20
	

	16
	手动蝶阀
	DN300    P=1.0Mpa
	
	只
	3
	

	17
	双盘管道伸缩节
	DN300    P=1.0Mpa
	
	只
	3
	

	18
	放空管
	DN300
	钢
	根
	3
	长度根据实际确定

	19
	90°弯头
	DN1200
	钢
	只
	2
	

	20
	刚性防水套管
	DN150 A型
	
	只
	5
	

	21
	直管
	DN150
	钢
	米
	10
	

	22
	45°弯头
	DN150
	钢
	只
	5
	

	23
	污泥回流泵
	Q=1680m3/h，H=6.0m，N=37Kw
	
	台
	2
	1用1备，变频控制

	24
	偏心异径管
	DN300-600
	
	只
	3
	

	25
	90°弯头
	DN600
	钢
	只
	3
	

	26
	刚性防水套管
	DN600 A型
	
	只
	8
	

	27
	直管
	DN600
	钢
	米
	10
	

	28
	微阻缓闭止回阀
	DN600   P=1.0Mpa
	
	只
	3
	

	29
	双盘管道伸缩节
	DN600   P=1.0Mpa
	
	只
	5
	

	30
	电动蝶阀
	DN600   P=1.0Mpa
	
	只
	5
	

	31
	单盘等径三通
	DN600
	
	只
	3
	

	32
	剩余污泥泵
	Q=100m3/h，H=8.0m，N=4Kw
	
	台
	2
	1用1备，变频控制

	33
	偏心异径管
	DN100-150
	
	只
	2
	

	34
	直管
	DN150
	钢
	米
	10
	

	35
	90°弯头
	DN150
	钢
	只
	2
	

	36
	刚性防水套管
	DN150 A型
	
	只
	6
	


	37
	微阻缓闭止回阀
	DN150   P=1.0Mpa
	
	只
	2
	

	38
	双盘管道伸缩节
	DN150   P=1.0Mpa
	
	只
	2
	

	39
	电动蝶阀
	DN150   P=1.0Mpa
	
	只
	2
	

	40
	单盘三通
	DN200-150
	
	只
	1
	

	41
	盲法兰盘
	DN200
	
	只
	1
	

	42
	三通
	DN200-150 
	
	只
	1
	

	43
	直管
	DN200
	钢
	米
	1
	

	44
	中间提升泵
	Q=1680m3/h，H=7.5m，N=45Kw
	
	台
	2
	1用1备

	45
	偏心异径管
	DN300-600
	
	只
	3
	

	46
	90°弯头
	DN600
	
	只
	3
	

	47
	刚性防水套管
	DN1200 A型
	
	只
	1
	

	48
	刚性防水套管
	DN600 A型
	
	只
	9
	

	49
	直管
	DN600
	钢
	米
	10
	

	50
	微阻缓闭止回阀
	DN600    P=1.0Mpa
	
	只
	3
	

	51
	双盘管道伸缩节
	DN600    P=1.0Mpa
	
	只
	3
	

	52
	电动蝶阀
	DN600    P=1.0Mpa
	
	只
	3
	

	53
	三通
	DN600-1200
	
	只
	3
	

	六、加砂高效沉淀池（新建）

	1
	渠道方闸门
	BxH=800x800mm
	
	台
	3
	配套启闭机（手电两用）

	2
	慢速搅拌器
	Ø3350，N=7.5kW
	
	台
	2
	手动变频

	3
	导流筒
	ø3550
	
	套
	2
	

	4
	微砂捕获箱体
	1.5x2x2m
	
	套
	2
	

	5
	电动蝶阀
	DN250
	
	只
	2
	

	6
	快速搅拌器
	Ø1600，N=5.5kW
	
	台
	2
	手动变频

	7
	进水导流板
	3.5x1.5m
	
	套
	2
	

	8
	慢速搅拌器
	Ø2900，N=7.5kW
	
	台
	2
	手动变频

	9
	导流筒
	ø3100
	
	套
	2
	

	10
	刮泥机
	Ø11800，N=5.5kW
	
	台
	2
	

	11
	集水槽
	0.4x0.45m
	不锈钢
	米
	102
	

	12
	斜管
	ø80，L=1500
	PP材质
	M2
	190
	

	13
	手动闸阀
	DN250
	
	只
	2
	

	14
	出水叠梁闸
	BxH=1200x2000mm
	
	台
	1
	配套启闭机（手电两用）

	15
	微砂循环泵
	Q=95m3 /h，H＝20m N=11kW
	
	台
	6
	4用2备

	16
	手动闸阀
	DN200
	
	只
	14
	

	17
	水力旋流器
	Q=95m3 /h
	
	套
	6
	

	18
	罗茨风机
	Q=3.5m3/min，H=5.0m N=7.5kW
	
	台
	2
	1用1备，变频控制 

	19
	排泥系统
	
	
	套
	1
	

	20
	自控系统
	
	
	套
	1
	

	21
	预留活性炭系统
	
	
	套
	1
	

	七、反硝化滤池

	1
	直管
	DN1200
	钢
	米
	36
	

	2
	直管
	DN800
	钢
	米
	10
	

	3
	直管
	DN600
	钢
	米
	30
	

	4
	直管
	DN500
	钢
	米
	30
	

	5
	直管
	DN400
	钢
	米
	75
	

	6
	直管
	DN250
	钢
	米
	8
	

	7
	直管
	DN200
	钢
	米
	30
	

	8
	90°弯头
	DN1200
	钢
	只
	1
	

	9
	90°弯头
	DN800
	钢
	只
	2
	

	10
	90°弯头
	DN600
	钢
	只
	3
	

	11
	90°弯头
	DN500
	钢
	只
	1
	

	12
	90°弯头
	DN400
	钢
	只
	5
	

	13
	90°弯头
	DN250
	钢
	只
	3
	

	14
	90°弯头
	DN200
	钢
	只
	6
	

	15
	45°弯头
	DN600
	钢
	只
	16
	

	16
	三通
	DN500XDN1000
	钢
	只
	8
	

	17
	三通
	DN500XDN400
	钢
	只
	2
	

	18
	三通
	DN400XDN200
	钢
	只
	3
	

	19
	三通
	DN600
	钢
	只
	7
	

	20
	三通
	DN500
	钢
	只
	17
	

	21
	三通
	DN400
	钢
	只
	9
	

	22
	三通
	DN250
	钢
	只
	1
	

	23
	刚性防水套管
	DN1200 A型
	
	只
	2
	

	24
	刚性防水套管
	DN800 A型
	
	只
	2
	

	25
	刚性防水套管
	DN600 A型
	
	只
	5
	

	26
	刚性防水套管
	DN500 A型
	
	只
	4
	

	27
	刚性防水套管
	DN400 A型
	
	只
	2
	

	28
	刚性防水套管
	DN250 A型
	
	只
	2
	

	29
	双盘伸缩节
	DN600   VSSJAF   P=1.0MPa
	
	只
	4
	

	30
	双盘伸缩节
	DN500   VSSJAF   P=1.0MPa
	
	只
	8
	

	31
	双盘伸缩节
	DN400   VSSJAF   P=1.0MPa
	
	只
	5
	

	32
	双盘伸缩节
	DN250   VSSJAF   P=1.0MPa
	
	只
	2
	

	33
	双盘伸缩节
	DN200   VSSJAF   P=1.0MPa
	
	只
	3
	

	34
	可调式气动蝶阀
	DN500   P=1.0MPa
	
	只
	4
	

	35
	气动闸板阀
	500X500
	
	只
	4
	

	36
	微阻缓闭止回阀
	DN400   P=1.0MPa
	
	只
	2
	

	37
	微阻缓闭止回阀
	DN250   P=1.0MPa
	
	只
	2
	

	38
	手动蝶阀
	DN400   P=1.0MPa
	
	只
	2
	

	39
	手动蝶阀
	DN250   P=1.0MPa
	
	只
	2
	

	40
	手动蝶阀
	DN200   P=1.0MPa
	
	只
	4
	

	41
	气动蝶阀
	DN600 A型
	
	只
	4
	

	42
	气动蝶阀
	DN500 A型
	
	只
	4
	

	43
	气动蝶阀
	DN400 A型
	
	只
	4
	

	44
	反冲洗水泵
	Q=1200m3/h,H=8m,N=37Kw
	
	台
	2
	一用一备

	45
	反冲洗废水泵
	Q=200m3/h,H=15m,N=18.5Kw
	
	台
	2
	一用一备

	46
	鼓风机
	Q=58m3/min  H=7.0m  N=110kw
	
	台
	3
	2用1备

	47
	管廊排水泵
	Q=10m3/h  H=10.0m  N=1.1kw
	
	台
	1
	

	48
	扪板
	DN1200
	钢
	块
	1
	

	49
	扪板
	DN500
	钢
	块
	3
	

	50
	扪板
	DN400
	不锈钢
	块
	1
	

	51
	喇叭口
	DN600xDN900
	钢
	只
	1
	

	52
	挠性接头
	DN200
	
	只
	3
	

	53
	泄压阀
	DN200
	
	只
	3
	

	54
	自动卸荷阀
	DN200
	
	只
	3
	

	55
	止回阀
	DN200
	
	只
	3
	

	56
	放空管消音器
	
	
	只
	1
	

	57
	放空管管路系统
	DN150
	
	套
	1
	

	58
	特制弯管
	DN400
	不锈钢
	根
	8
	

	59
	电动葫芦
	CD 1-6D N=1.5KW
	
	架
	1
	

	60
	单梁悬挂起重机
	LX-3.0 跨度S=10m N=3.8KW
	
	架
	1
	

	61
	螺杆空压机
	N=5.5kW
	
	台
	2
	1用1备

	62
	储气罐
	
	
	台
	1
	

	63
	冷干机
	空压机配套
	
	台
	1
	

	64
	前置过滤器
	
	
	台
	1
	

	65
	前置过滤器
	
	
	台
	1
	

	66
	紫铜管
	DN25
	
	米
	150
	

	67
	紫铜管
	
	
	米
	100
	

	68
	集水渠盖板
	L×B×δ=940x394x20
	
	块
	208
	内装部分, 由滤池供应商统一安装

	69
	集水槽预埋件
	
	
	套
	4
	

	70
	气水分布技术
	专用滤砖、布气方管及布气支管组成
	
	M2
	310
	

	71
	承托层砾石
	天然鹅卵石，粒径为10-40mm,交替排列
	
	M3
	155
	

	72
	石英砂滤料
	天然石英砂,有效粒径：1.75-3.73mm,不均匀系数≤1.4
	
	M3
	566
	

	73
	进水渠堰板
	
	
	m
	172
	

	八、消毒池（新建）

	1
	电动蝶阀
	DN1200
	
	只
	1
	

	2
	电动蝶阀
	DN1000
	
	只
	1
	

	3
	电动蝶阀
	DN300
	
	只
	2
	

	4
	双盘伸缩节
	DN1200
	
	只
	1
	

	5
	双盘伸缩节
	DN1000
	
	只
	1
	

	6
	双盘伸缩节
	DN300
	
	只
	2
	

	7
	刚性防水套管
	DN1400 A型
	
	只
	1
	

	8
	刚性防水套管
	DN1200 A型
	
	只
	1
	

	9
	刚性防水套管
	DN1000 A型
	
	只
	1
	

	10
	刚性防水套管
	DN300
	
	只
	2
	

	11
	通气管
	D=200 H=1950
	
	根
	8
	

	12
	通气管
	D=200 H=1350
	
	根
	7
	

	13
	放空阀门井
	LXB=1400mmX1400mm
	
	座
	2
	

	14
	进水阀门井
	LXB=4000mmX2000mm
	
	座
	1
	

	九、变配电间及鼓风机房（新建）

	1
	多级离心鼓风机
	Q=115m3/min 升压70Kpa N=200KW
	
	台
	3
	配套进风过滤器，消毒器、转换接头等相关配件，两备一用，变频控制

	2
	90°弯头
	DN300
	钢
	只
	9
	

	3
	90°弯头
	DN500
	钢
	只
	7
	

	4
	90°弯头
	DN800
	钢
	只
	2
	

	5
	直管
	DN300
	钢
	米
	30
	

	6
	直管
	DN500
	钢
	米
	12
	

	7
	直管
	DN800
	钢
	米
	25
	

	8
	对夹式止回阀
	DN500    P=1.0Mpa
	
	只
	2
	

	9
	对夹式电动蝶阀
	DN500    P=1.0Mpa
	
	只
	3
	

	10
	LX型电动单梁悬挂起重机
	W=2t 跨度=7.0m H=6.0m N=9.1KW
	
	架
	1
	

	11
	轴流风机
	D=355 Q=3265m3/h N=0.12KW
	
	台
	6
	

	十、加药间（改造）

	1
	计量泵及电磁流量计
	DME375
	
	台
	12
	

	2
	储药桶
	20吨,直径2820mm,配套液位计
	PE
	只
	9
	

	3
	自动泡药机
	5000L,N=(0.18+0.75x3)kw
	
	台
	1
	

	4
	加药泵
	Q=1000~3000L/H，N=0.75Kw
	
	台
	2
	

	5
	卸料泵
	25 m3/h N=3Kw
	
	台
	4
	

	6
	电动阀
	DN80, 开关型    P=1.0Mpa
	UPVC
	只
	28
	

	7
	电动阀
	DN65, 开关型    P=1.0Mpa
	UPVC
	只
	2
	

	8
	电动阀
	DN32, 开关型    P=1.0Mpa
	UPVC
	只
	12
	

	9
	电动阀
	DN25, 开关型    P=1.0Mpa
	UPVC
	只
	22
	

	10
	电动阀
	DN20, 开关型    P=1.0Mpa
	UPVC
	只
	21
	

	11
	浓度计
	DN80
	UPVC
	只
	3
	

	12
	电磁流量计
	DN25
	UPVC
	只
	10
	

	13
	加药管
	DN80
	UPVC
	米
	130
	

	14
	加药管
	DN65
	UPVC
	米
	70
	

	15
	加药管
	DN32
	UPVC
	米
	55
	

	16
	加药管
	DN25
	UPVC
	米
	110
	

	17
	加药管
	DN20
	UPVC
	米
	95
	

	18
	给水管
	DN65
	UPVC
	米
	20
	

	十一、污泥浓缩池（新建）

	1
	污泥浓缩机
	D=12m H=3.5m N=0.75KW
	
	台
	2
	配工作桥

	2
	钢管
	DN200
	钢
	米
	60
	

	3
	90°弯头
	DN200
	
	只
	8
	

	4
	双盘管道伸缩节
	DN200 VSSJAF
	
	只
	6
	

	5
	手动蝶阀
	DN200 D341X-1
	
	只
	6
	

	6
	刚性防水套管
	DN200 A型
	
	只
	10
	

	7
	可曲挠橡胶接头
	DN200
	
	只
	2
	

	8
	双盘偏心异径管
	DN200-150
	
	只
	2
	

	9
	双盘偏心异径管
	DN200-100
	
	只
	2
	

	10
	立式污泥泵
	Q=80m3/h H=8.0m N=4KW
	
	台
	2
	

	11
	堰  板
	3800X300X3
	
	只
	8
	

	12
	堰板连接件
	200X100X3
	
	只
	8
	

	13
	镀锌钢管
	DN20
	
	米
	20
	

	14
	皮带水嘴
	DN20
	
	只
	2
	

	15
	闸阀
	DN20
	
	只
	1
	

	16
	预埋钢板
	200×200 δ=12
	钢
	块
	12
	

	17
	预埋钢板
	800×200 δ=15
	钢
	块
	8
	

	18
	预埋钢板
	200×150 δ=12
	钢
	块
	4
	

	19
	预埋钢板
	60×60 δ=12
	钢
	块
	12
	

	十二、CAST+MBBR池（改造）

	1
	生物填料
	Ø25×10mm
	
	平方
	2098100
	

	2
	进出水拦截系统
	不锈钢304
	
	套
	2
	由填料供货厂家配套提供

	3
	底部辅助曝气系统
	MBBR区辅助 穿孔曝气，配合微孔曝气系统，材质ABS
	
	套
	2
	由填料供货厂家配套提供

	4
	专用搅拌机
	N≥ 7.5kw
	
	台
	24
	由填料供货厂家配套提供

	5
	智慧管家
	与MBBR工艺配套
	
	套
	2
	

	6
	盘式曝气器
	Φ270，单盘通气量≥6m3/m.h
	
	只
	13600
	

	7
	污泥回流泵
	Q=375m3/h ，H=3.5m，N=10kW
	
	台
	4
	变频

	8
	剩余污泥泵及系统
	Q=100m3/h ，H=5.0m，N=3kW
	
	套
	8
	变频

	十三、出水泵房（改造）

	1
	提升泵
	Q=2520m3/h  H=4.5m N=55kw
	
	台
	2
	变频控制

	2
	蝶式斜置密封多功能止回阀
	DN600
	钢
	只
	2
	

	3
	双盘管道伸缩节
	DN600   VSSJAF
	钢
	只
	2
	

	4
	电动碟阀
	DN600
	钢
	只
	2
	

	5
	等径三通
	DN1200
	钢
	只
	2
	

	6
	三通
	DN1200-1500
	钢
	只
	2
	

	7
	直管
	DN1500
	钢
	米
	15
	

	8
	刚性防水套管
	DN1500
	
	只
	1
	

	十四、脱水机房（改造）

	1
	高速旋转加压脱水机
	DM1200-2,N=5.5kw
	
	台
	2
	

	2
	进泥螺杆泵
	Q=30m3/h,H=0.5MPa,N=5.5kw
	
	台
	2
	

	3
	加药泵
	Q=2.0m3/h，P=0.45MPa，N=1.5KW
	
	台
	2
	

	4
	干污泥泵
	Q=10m3/h,H=1.2MPa,N=11kw
	
	台
	2
	

	5
	污泥料仓
	200m3
	
	只
	2
	

	十五、总图

	1
	钢管
	DN1500
	
	米
	630
	

	2
	钢管
	DN1200
	
	米
	345
	

	3
	钢管
	DN1000
	
	米
	245
	

	4
	钢管
	DN800
	
	米
	15
	

	5
	钢管
	DN600
	
	米
	500
	

	6
	钢管
	DN150
	
	米
	210
	

	7
	加药管
	De32
	ABS
	米
	500
	

	8
	雨水管
	De600
	HDPE
	米
	100
	

	9
	雨水管
	De400
	HDPE
	米
	565
	

	10
	雨水管
	De315
	HDPE
	米
	235
	

	11
	污水管
	De500
	HDPE
	米
	280
	

	12
	污水管
	De315
	HDPE
	米
	120
	

	13
	给水管
	De200
	PE
	米
	800
	

	14
	电磁流量计及井
	DN1500
	
	座
	2
	

	15
	电磁流量计及井
	DN1200
	
	座
	1
	

	16
	电磁流量计及井
	DN1000
	
	座
	1
	

	17
	电动蝶阀及井
	DN1500
	
	座
	1
	

	18
	电动蝶阀及井
	DN1200
	
	座
	2
	

	19
	电动蝶阀及井
	DN1000
	
	座
	2
	

	20
	排水检查井
	直径1000
	砖砌
	座
	37
	

	21
	消火栓
	
	
	套
	10
	

	22
	雨水口
	
	砖砌
	只
	46
	

	十六、除臭装置

	1
	生物除臭设备
	Q=81000m3/h
	
	套
	1
	含光钛主机、生物床等

	2
	生物除臭设备
	Q=52000m3/h
	
	套
	1
	含光钛主机、生物床等

	3
	离心风机
	Q=40500m3/h，P=3000Pa，N=75kw
	
	台
	2
	含配套电机、防震垫、隔音箱

	4
	离心风机
	Q=52000m3/h，P=3000Pa，N=75kw
	
	台
	2
	含配套电机、防震垫、隔音箱

	5
	电器柜
	
	
	套
	2
	

	6
	系统内连接风管
	DN1600
	
	批
	1
	

	7
	系统内连接风管
	DN1300
	
	批
	1
	

	8
	喷淋系统
	
	
	套
	2
	

	9
	收集管道
	
	
	批
	2
	

	10
	粗格栅密封系统
	规格：3.8*2.5*2.5m
形式：不锈钢骨架+PC耐力板
	
	项
	2
	一期密封系统

	11
	细格栅密封系统
	规格：3.4*1.5*2.5m
形式：不锈钢骨架+PC耐力板
	
	项
	1
	

	12
	旋流沉砂池密封系统
	规格：R=1.75m
形式：玻璃钢格栅盖板
	
	项
	2
	

	13
	CAST池密封系统
	规格：42.5*26.35 m
形式：玻璃钢盖板
	
	项
	4
	

	14
	厌氧区密封系统
	规格：18.7*6.5m
形式：玻璃钢盖板
	
	项
	4
	

	15
	生物选择区密封系统
	规格7.35*6.5 m
形式：玻璃钢盖板
	
	项
	4
	

	16
	污泥池密封系统
	规格：7.0*7.0 m
形式：玻璃钢盖板
	
	项
	2
	

	17
	脱水机房密封系统
	规格：13.2*7.2 m
形式：不锈钢骨架+PC耐力板
	
	项
	1
	

	18
	粗格栅
	规格：4.1*2.2*2.5 m
形式：不锈钢骨架+PC耐力板
	
	项
	2
	二期密封系统

	19
	细格栅
	规格：2.2*4.6*2.5m
形式：不锈钢骨架+PC耐力板
	
	项
	3
	

	20
	曝气沉砂池
	规格：33.55*9.5*2.5 m
形式：玻璃钢盖板
	
	项
	2
	

	21
	网板细格栅
	规格：4*2.6*2.5 m
形式：不锈钢骨架+PC耐力板
	
	项
	3
	

	22
	水质事故池1
	规格：31*23 m
形式：玻璃钢盖板
	
	项
	4
	

	23
	水质事故池2
	规格18.8*26 m
形式：玻璃钢盖板
	
	项
	4
	

	24
	水质事故池3
	规格：16.8*22.1 m
形式：玻璃钢盖板
	
	项
	1
	

	25
	厌氧区1
	规格：10*8.1 m
形式：玻璃钢盖板
	
	项
	2
	

	26
	厌氧区2
	规格：22.15*8.1 m
形式：玻璃钢盖板
	
	项
	2
	

	27
	厌氧区2
	规格：10.5*8.1 m
形式：玻璃钢盖板
	
	项
	2
	

	28
	缺氧区
	规格：45*14.9 m
形式：玻璃钢盖板
	
	项
	4
	

	29
	污泥浓缩池
	规格：R=5.5 m
形式：玻璃钢盖板
	
	项
	2
	

	十七、调节池及提升泵房（一期已建）

	1
	潜水泵
	Q=1250m3/h H=8.0m,N=55KW
	
	台
	1
	


主要电气设备见表1－7。
表1-7   主要电气设备清单
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	一、变配电间及鼓风机房

	1
	10kV高压开关柜
	ABB/Schneider/Siemens品牌柜型
	台
	12
	　

	2
	数字式微机保护继电器
	带继保、测量、变控、远程功能（Schneirder/ABB/Siemnens）
	只
	5
	　

	3
	交流屏
	GK屏
	台
	1
	　

	4
	直流屏
	DC220V，20AH，GK屏
	套
	1
	　

	5
	计量屏
	由供电部门提供
	台
	2
	　

	6
	电气系统静态模拟盘
	PMX     2000x1400
	只
	1
	　

	7
	干式变压器
	SC10-1500 KVA
	台
	2
	　

	8
	低压开关柜
	ABB/Schneider/Siemens品牌MCC柜
	台
	16
	　

	9
	鼓风机控制箱
	含变频器（Schneirder/ABB/Siemnens）
	套
	3
	　

	10
	起重机控制箱
	随机配套
	只
	1
	　

	11
	风机控制箱
	随机配套
	只
	3
	　

	12
	照明配电箱
	PZ30
	只
	1
	　

	13
	电力电缆
	ZA-YJV-10kV-3x70
	米
	2000
	2路10KV外线，长度暂定

	14
	电力电缆
	YJV-1kV-3x240+2x120
	米
	200
	　

	15
	电力电缆
	YJV-1kV-5x10
	米
	100
	　

	16
	电力电缆
	YJV-1kV-5x6
	米
	100
	　

	17
	电力电缆
	YJV-1kV-5x4
	米
	300
	　

	18
	控制电缆
	KVV-19x1.5
	米
	400
	　

	19
	控制电缆
	KVV-10x1.5
	米
	200
	　

	20
	控制电缆
	KVV-7x1.5
	米
	200
	　

	21
	电缆桥架
	600x100
	米
	50
	　

	22
	安全滑触线
	0.4KV；200A（五芯）
	米
	50
	　

	23
	照明灯具
	　
	套
	60
	　

	24
	塑铜线
	BV-450/750V;  2.5
	米
	1500
	　

	　二、二沉池

	1
	动力配电箱
	非标、户外型
	台
	1
	

	2
	刮泥机控制箱
	非标、户外型
	台
	3
	

	3
	照明配电箱
	PZ30
	只
	1
	

	4
	电力电缆
	YJV-1kV-5x10
	米
	100
	

	5
	电力电缆
	YJV-1kV-5x6
	米
	100
	

	6
	电力电缆
	YJV-1kV-5x4
	米
	100
	

	7
	控制电缆
	KVV-10x1.5
	米
	300
	

	8
	照明灯具
	　
	套
	30
	

	9
	塑铜线
	BV-450/750V;  2.5
	米
	1000
	

	　三、水质事故池

	1
	动力配电箱
	非标、户外型
	台
	1
	　

	2
	搅拌机控制箱
	非标、户外型
	只
	6
	　

	3
	电动蝶阀控制箱
	非标、户外型
	只
	2
	　

	4
	照明配电箱
	PZ30
	只
	1
	

	5
	电力电缆
	YJV-1kV-5x10
	米
	100
	　

	6
	电力电缆
	YJV-1kV-5x6
	米
	100
	　

	7
	电力电缆
	YJV-1kV-5x4
	米
	100
	　

	8
	控制电缆
	KVV-10x1.5
	米
	300
	　

	9
	照明灯具
	　
	套
	30
	　

	10
	塑铜线
	BV-450/750V;  2.5
	米
	1000
	　

	四、细格栅曝气沉砂池

	1
	动力配电箱
	非标、户外型
	台
	1
	　

	2
	细格栅控制箱
	非标、户外型
	只
	5
	　

	3
	螺旋压榨机控制箱
	非标、户外型
	只
	2
	　

	4
	刮砂桥控制箱
	非标、户外型
	只
	1
	　

	5
	罗茨风机控制箱
	非标、户外型，含变频器（Schneirder/ABB/Siemnens）
	只
	2
	　

	6
	砂水分离器控制箱
	非标、户外型
	只
	1
	　

	7
	电动葫芦控制箱
	非标、户外型
	只
	1
	　

	8
	照明配电箱
	PZ30
	只
	1
	　

	9
	电力电缆
	YJV-1kV-5x10
	米
	1000
	　

	10
	电力电缆
	YJV-1kV-5x6
	米
	300
	　

	11
	电力电缆
	YJV-1kV-5x4
	米
	300
	　

	12
	控制电缆
	KVV-10x1.5
	米
	100
	　

	13
	照明灯具
	　
	套
	30
	　

	14
	塑铜线
	BV-450/750V;  2.5
	米
	500
	　

	五、A2O+ MRBR反应池

	1
	低压配电柜
	ABB/Schneider/Siemens品牌MCC柜
	台
	1
	　

	2
	启闭机控制箱
	非标、户外型
	台
	2
	　

	3
	潜水推进器控制箱
	非标、户外型
	台
	10
	　

	4
	回流泵控制箱
	非标、户外型
	只
	3
	　

	5
	照明配电箱
	PZ30
	只
	1
	　

	6
	安全滑触线
	0.4KV；200A（五芯）
	米
	50
	　

	7
	电力电缆
	YJV-1kV-5x25
	米
	500
	　

	8
	电力电缆
	YJV-1kV-5x10
	米
	1000
	　

	9
	电力电缆
	YJV-1kV-5x6
	米
	1000
	　

	10
	控制电缆
	KVV-10x1.5
	米
	500
	　

	11
	照明灯具
	　
	套
	100
	　

	12
	塑铜线
	BV-450/750V;  2.5
	米
	1000
	　

	六、消毒池

	1
	照明灯具
	　
	套
	30
	　

	2
	塑铜线
	BV-450/750V;  2.5
	米
	1000
	　

	七、污泥浓缩池

	1
	动力配电箱
	非标、户外型
	台
	1
	　

	2
	污泥浓缩机控制箱
	非标、户外型
	只
	2
	　

	3
	立式污泥泵控制箱
	非标、户外型
	只
	2
	　

	4
	照明配电箱
	PZ30
	只
	1
	　

	5
	电力电缆
	YJV-1kV-5x10
	米
	100
	　

	6
	电力电缆
	YJV-1kV-5x6
	米
	100
	　

	7
	电力电缆
	YJV-1kV-5x4
	米
	100
	　

	8
	控制电缆
	KVV-10x1.5
	米
	300
	　

	9
	照明灯具
	　
	套
	30
	　

	10
	塑铜线
	BV-450/750V;  2.5
	米
	1000
	　

	八、污泥回流泵房中间提升泵站

	1
	动力配电箱
	非标、户外型
	台
	1
	　

	2
	污泥回流泵房控制箱
	非标、户外型，含变频器（Schneirder/ABB/Siemnens）
	只
	3
	　

	3
	剩余污泥泵控制箱
	非标、户外型，含变频器（Schneirder/ABB/Siemnens）
	只
	2
	　

	4
	中间提升泵控制箱
	非标、户外型，含变频器（Schneirder/ABB/Siemnens）
	只
	3
	　

	5
	电动蝶阀控制箱
	非标、户外型
	只
	6
	　

	6
	照明配电箱
	PZ30
	只
	1
	　

	7
	电力电缆
	YJV-1kV-5x10
	米
	100
	　

	8
	电力电缆
	YJV-1kV-5x6
	米
	100
	　

	9
	电力电缆
	YJV-1kV-5x4
	米
	100
	　

	10
	控制电缆
	KVV-10x1.5
	米
	300
	　

	11
	照明灯具
	　
	套
	20
	　

	12
	塑铜线
	BV-450/750V;  2.5
	米
	1000
	　

	九、总图

	1
	电力电缆
	YJV22-1kV-3x240+2x120
	米
	500
	　

	2
	电力电缆
	YJV22-1kV-3x150+2x70
	米
	500
	　

	3
	电力电缆
	YJV22-1kV-3x120+2x70
	米
	500
	　

	4
	电力电缆
	YJV22-1kV-3x50+2x25
	米
	500
	　

	5
	电力电缆
	YJV22-1kV-3x35+2x16
	米
	500
	　

	6
	电力电缆
	YJV22-1kV-5x16
	米
	1000
	　

	7
	路灯控制箱
	非标
	只
	1
	　

	8
	照明灯具
	庭院灯
	套
	80
	　

	十、改建单体

	1
	潜水泵控制箱
	随机配套，含变频器
	套
	14
	

	2
	料仓控制箱
	随机配套
	套
	2
	　

	3
	自动泡药机控制箱
	随机配套
	套
	3
	　

	4
	高效旋转加压脱水机控制箱
	随机配套
	套
	2
	

	5
	螺旋输送机控制箱
	随机配套
	套
	1
	　

	6
	出料螺杆泵控制箱
	随机配套
	套
	2
	　

	7
	加药泵控制箱
	随机配套
	套
	2
	　

	8
	计量泵控制箱
	随机配套
	套
	13
	　

	9
	电动蝶阀控制箱
	随机配套
	套
	5
	　

	注：1.由供电部门就近提供（专线最好）二路10KV电源（短段电缆进线）。
       2.本工程需1600KVA厂用变压器.

	

	

	


主要自控设备见表1－8。

表1-8   主要自控设备清单
	序号
	产  品  名  称
	主要规格
	单位
	数量
	备注

	一、PLC控制系统（CPU/电源/网络冗余）

	1
	进水泵房和细栅格1#PLC
	　
	　
	　
	　

	　
	DI48 DO32 AI32 AO8
	含电源模块、处理器及IO模块、通讯模块，UPS、交换机、触摸屏、机柜等，采用防腐图层的中型模块PLC
	套
	1
	

	2
	A2O池2#PLC
	　
	　
	　
	

	　
	 DI160 DO96 AI48 AO16
	含电源模块、处理器及IO模块、通讯模块，UPS、交换机、触摸屏、机柜等采用防腐图层的中型模块PLC
	套
	1
	


	3
	二沉池及回流泵房3#PLC
	　
	　
	　
	

	　
	 DI128 DO48 AI24 AO16
	含电源模块、处理器及IO模块、通讯模块，UPS、交换机、触摸屏、机柜等采用防腐图层的中型模块PLC
	套
	1
	

	4
	加药间4#PLC
	　
	　
	　
	

	　
	 DI192 DO96 AI56 AO16
	含电源模块、处理器及IO模块、通讯模块，UPS、交换机、触摸屏、机柜等采用防腐图层的中型模块PLC
	套
	1
	

	5
	出水泵房及脱水机房5#PLC
	　
	　
	　
	

	　
	 DI64 DO32 AI16 AO8
	含电源模块、处理器及IO模块、通讯模块，UPS、交换机、触摸屏、机柜等采用防腐图层的中型模块PLC
	套
	1
	

	6
	调节及细格栅6#PLC
	　
	　
	　
	

	　
	DI176 DO80 AI16 AO4
	含电源模块、处理器及IO模块、通讯模块，UPS、交换机、触摸屏、机柜等采用防腐图层的中型模块PLC
	套
	1
	

	7
	MBBR池7#PLC
	　
	　
	　
	

	　
	DI352 DO160 AI48 AO24
	含电源模块、处理器及IO模块、通讯模块，UPS、交换机、触摸屏、机柜等采用防腐图层的中型模块PLC
	套
	1
	

	8
	消毒、浓缩8#PLC
	　
	　
	　
	

	　
	DI64 DO32 AI16 AO8
	含电源模块、处理器及IO模块、通讯模块，UPS、交换机、触摸屏、机柜等采用防腐图层的中型模块PLC
	套
	1
	

	二、中央控制系统

	1
	工作站
	戴尔，780MT
	套
	4
	　

	2
	服务器
	研华，IPC-610MB
	套
	2
	　

	3
	UPS
	SANTAK，C6KS
	套
	1
	　

	4
	光纤工业交换机：10个10/100M以太网口
	4光口，8电口同PLC品牌
	套
	1
	　

	5
	操作台
	6工位
	套
	1
	　

	6
	PLC编程软件标准版
	同PLC品牌
	套
	1
	　

	7
	彩色触摸屏应用软件
	同PLC品牌
	套
	1
	　

	8
	黑白激光打印机
	A3
	套
	1
	　

	9
	彩色喷墨打印机
	A4
	套
	1
	　

	10
	LCD拼接大屏
	12块55寸
	套
	1
	　

	11
	机柜
	　ABB/Schneider/Siemens品牌柜型
	套
	4
	　

	12
	操作软件 WINDOWS10
	　
	套
	6
	　

	13
	应用软件 OFFICE 2017
	　
	套
	6
	　

	14
	上位机软件
	Wonderware无限点开发版
	套
	1
	　

	15
	上位机软件
	Wonderware无限点运行版
	套
	6
	　

	16
	历史数据库软件
	wonderware标准版Historian服务器10000点，10客户端连接数授权
	套
	2
	　

	17
	Web发布软件
	WonderwareWebspace服务器软件，10客户端连接数授权
	套
	1
	　

	18
	移动客户端管理软件
	wonderware服务器及客户端软件，50客户端连接数授权
	套
	1
	　

	19
	生产报表管理软件
	生产报表管理、生产数据传输、生产信息发布
	套
	6
	　

	20
	全厂无线远程操控系统
	无线IP、IPAD远程操控
	套
	1
	　

	21
	全自动加药系统
	　
	套
	1
	　

	三、仪表系统

	一、进水泵房

	1
	液位差计
	12M
	套
	2
	　

	2
	液位计
	12M
	台
	1
	　

	二、CAST反应池（改造）

	1
	ORP
	　
	套
	4
	　

	三、脱水机房（改造）

	1
	污泥流量计
	DN80
	套
	5
	　

	2
	加药流量计
	DN25
	套
	7
	　

	3
	液位计
	5M
	台
	2
	　

	四、加药间（改造）

	1
	液位计
	5M
	台
	8
	　

	2
	加药流量计
	DN15
	套
	12
	　

	五、出水泵房（改造）

	1
	电磁流量计
	DN1500
	台
	1
	　

	六、二沉池及污泥回流泵房

	

	1
	泥位仪
	　
	套
	3
	　

	2
	液位计
	5M
	台
	5
	

	3
	电磁流量计
	DN600
	台
	2
	

	4
	电磁流量计
	DN150
	台
	1
	

	七、水质事故池（新建）

	1
	液位计
	12M
	台
	1
	　

	八、细格栅及曝气沉砂池（新建）

	1
	液位差计
	5M
	套
	6
	　

	2
	压力变送器
	　
	套
	2
	　

	九、A2O+MBBR池

	1
	SS仪
	　
	套
	3
	　

	2
	DO仪
	　
	套
	2
	　

	3
	ORP
	　
	套
	2
	　

	十、消毒池（新建）

	1
	余氯仪
	　
	套
	1
	　

	十一、鼓风机房及配电间（新建）

	1
	压力变送器
	　
	套
	3
	　

	2
	空气流量计
	　
	套
	3
	　

	十二、污泥浓缩池

	1
	泥位仪
	　
	套
	2
	　

	十三、加砂高速沉淀池

	1
	液位计
	5M
	台
	2
	　

	2
	流量计
	DN1000
	台
	2
	

	十四、反硝化滤池

	1
	液位计
	6M
	台
	6
	　

	2
	硝态氮分析
	
	台
	2
	　

	3
	DO仪
	
	台
	4
	　

	四、电缆、管材

	1
	控制电缆
	KVVP 3X1.5
	米
	15000
	　

	2
	控制电缆
	KVVP 5X1.5
	米
	13000
	　

	3
	控制电缆
	KVVP 7X1.5
	米
	12000
	　

	4
	信号电缆
	DJYVP 2X2X1.0
	米
	11000
	　

	5
	信号电缆
	DJYVP 2X1.0
	米
	1500
	　

	6
	电源电缆
	VV 3X2.5
	米
	1500
	　

	7
	光纤
	多模4芯
	米
	1500
	　

	8
	镀锌钢管
	DN32
	米
	1500
	　

	9
	镀锌钢管
	DN50
	米
	1200
	　

	10
	桥架
	200X100
	米
	1300
	　


备注：具体详细见本项目初步设计。
五、其它相关设计要求及设备技术要求

a.应充分考虑到低水量的正常运行，尤其是初期水量可能较低，投标人应在工艺设计上充分考虑到污水量的峰、谷值对正常运营的影响，包括但不限于设备选型、构筑物和管道设计。

b.建、构筑物结构安全等级为二级，使用年限为50年；建筑物生产类别按相关规范要求确定，建筑耐火等级为二级；屋面防水等级为II级；抗震设防烈度为6度，抗震设防类别为丙类。

c.构筑物考虑高时水量的承载力，使用年限为50年；

d.各类管道应用颜色区分其使用功能，用箭头标注其方向，并用简体中文标注其流体名称。

e.结构设计内容应至少包括以下部分（并不限于此内容）基坑及地基处理方案比选，构筑物防水及防腐蚀设计比选，抗震设计等。

f.栏杆材质采用304不锈钢。

g.所有设备的设计、采购、备品备件、保养、寿命、防腐等均需符合国家或行业或浙江省（按照最高标准执行）的相关规定和要求。

h.所有设备必须注明供货商名称、品牌、规格、原产地等信息。

i.主要设备厂家最终选定的供货商需经发包人同意。未经发包人同意，承包人自行采购的设备，发包人将拒绝支付费用。

j.涉及到进口设备的，设备进场的同时应提供进口设备原产地证明。

六、设计依据、相关规划依据和参考 

国家及地方规划法规文件及上位规划成果

本工程项目的设计、材料、设备、施工及验收须达到下列现行中华人民共和国以及浙江省的工程建设标准、规范的要求。

设计主要规范和标准（不限于下列规范和标准，并以最新版本为准）：

	序号
	名  称
	规范、规程编号

	1
	《中华人民共和国水法》
	/

	2
	《中华人民共和国环境保护法》
	/

	3
	《中华人民共和国水污染防治法》
	/

	4
	《中华人民共和国水污染防治法实施细则》
	/

	5
	《中华人民共和国土地管理法》
	/

	6
	《城市污水处理及污染防治技术政策》
	/

	7
	《苍南县龙港污水处理厂可行性研究报告》
	竞争性磋商文件

	8
	《苍南县十二五规划纲要》
	/

	9
	《苍南镇总体规划（2012-2030）》
	/

	10
	《龙港市排水专利规划（2012-2030）》
	/

	11
	《苍南县龙港新城排水专利规划（2012-2030）》
	/

	12
	《苍南县县域总体规划（2006-2020）》
	/

	13
	《苍南县给水排水专项规划（2006-2020）》
	/

	14
	《苍南县临港产业新城总体规划（2008-2020）》
	/

	15
	《苍南县舥艚片污水收集系统规划》
	/

	16
	《苍南县钱库镇总体规划修编（2010-2030）》
	/

	17
	《苍南县钱库镇镇区控制性详细规划》
	/

	18
	《苍南县金乡镇总体规划（2011-2030）》
	/

	19
	《金乡镇镇区控制性详细规划》
	/

	20
	《苍南临港产业基地启动区污水处理厂工程施工图》
	/

	21
	《苍南县龙港污水处理一期工程-污水处理厂（施工图）》
	/

	22
	《苍南县龙港污水处理一期提标改造工程（施工图）》
	/

	23
	浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》
	DB33/2169-2018

	24
	《地表水环境质量标准》
	GB3838-2002

	25
	《污水排入城镇下水道水质标准》
	GB/T31962-2015

	26
	《室外排水设计规范》
	GB50014-2016

	27
	泵站设计规范
	GB50265-2010

	28
	《城市排水工程规划规范》
	GB50318-2000

	29
	《给水排水工程结构设计规范》
	GB50069-2002

	30
	《给水排水工程管道结构设计规范》
	GB50332-2002

	31
	《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》
	CECS137:2002

	32
	《建筑设计防火规范》
	GB50016-2006

	33
	《混凝土结构设计规范》
	GB50010-2010

	34
	《给水排水工程构筑物结构设计规范》
	GB50069-2002

	35
	《建筑地基基础设计规范》
	GB50007-2011

	36
	《建筑结构荷载规范》
	GB50009-2001

	37
	《给水排水工程顶管技术规程》
	CECS246:2008

	38
	《砌体结构设计规范》
	GB50003-2011

	39
	《给水排水工程结构设计手册》
	第二版

	40
	《民用建筑电气设计规范》
	JGJ16-2008

	41
	《低压配电设计规划》
	GB50054-2011

	42
	《建筑物防雷设计规范》
	GB50057-2010

	43
	《市政公用工程设计文件编制深度规定》
	/

	44
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》
	GB50204-2002

	45
	《地下防水工程施工质量验收规范》
	GB50208-2002

	46
	《钢筋焊接及验收规范》
	JGJ18-2012

	47
	《防腐工程施工操作规程》
	YSJ411-89

	48
	《地基与基础工程施工操作规程》
	GB50202-2002

	49
	《钢筋混凝土工程施工操作规程》
	YSJ403-89

	50
	《结构吊装工程施工操作规程》
	YSJ404-89

	51
	《砌筑工程施工操作规程》
	YSJ406-89

	52
	《给水排水管道工程施工及验收规范》
	GB50268-2008

	53
	《工业自动化仪表工程施工及验收规范》
	GB50093-2002

	54
	《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
	GB50683-2011

	55
	《电气装置安装工程施工及验收规范》
	GB50254-96  GB50255-96  GB50256-96  GB50257-96

	56
	《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》
	GB50242-2002

	57
	《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
	GB50231-2009

	58
	《中华人民共和国节约能源法》
	/

	59
	《中华人民共和国电力法》
	/

	60
	《中华人民共和国清洁生产促进法》
	/

	61
	《浙江省实施<中华人民共和国节约能源法>办法》
	/

	62
	《浙江省重点用能单位节能管理办法》
	/

	63
	《浙江省固定资产投资项目节能管理办法》
	/

	64
	《浙江省工业固定资产投资项目节能评估和审查实施细则》
	/

	65
	《企业节能量计算方法》
	GB/T13234-2009

	66
	《综合能耗计算通则》
	GB/T2589-2008

	67
	《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
	GB17167-2006

	68
	《城市供水水质标准》
	CJ/T206-2005

	69
	《通用用电设备配电设计规范》
	GB50055-2011


七、推荐品牌或厂家

投标人应按以下推荐的品牌或厂家的设备报价，招标人接受与以下推荐的品牌或厂家同档次或优于的设备。

	关键设备一览表

	序号
	工艺设备
	供应商1
	供应商2
	供应商3
	供应商4
	供应商5

	1
	曝气器
	耶格尔
	瑞好
	泽尼特
	
	

	2
	多级离心鼓风机
	海鹏
	阿特拉斯
	Spencer
	
	

	3
	罗茨鼓风机
	海鹏
	德莱塞
	凯撒
	
	

	4
	水泵
	飞力
	海斯特
	格兰富
	凯士比
	威乐

	5
	潜水搅拌器、潜水推流器
	飞力
	海斯特
	格兰富
	凯士比
	威乐

	6
	加砂高效沉淀池
	Veolia
	Biofilan
	Suez
	
	

	7
	生物填料
	思普润
	广晟
	普华
	
	

	8
	水平转鼓格栅
	洛克比
	德国琥珀
	艾维
	
	

	9
	国产非标设备
	江苏天雨
	玉环净水厂
	中国金山
	江苏通用
	江苏鸿佑

	10
	阀门
	上海冠龙
	中核苏阀
	宁波一机
	安徽铜都
	

	11
	气动阀门
	阀安格
	艾哈德
	特维德
	
	

	12
	阀门电动头
	美国EIM
	ROTORK
	AUMA
	
	

	13
	非金属链式刮泥机
	DEWA
	EVOQUA
	宝丽金
	
	

	14
	生物除臭
	金鹏
	泉溪
	华新清宇
	
	

	15
	反硝化滤池
	南通华新
	百奥兰
	江苏天雨
	
	

	16
	空气压缩机
	英格索兰
	阿特拉斯
	博格
	
	

	17
	螺杆泵
	耐驰
	西派克
	莫诺
	
	

	18
	计量泵
	普罗名特
	SERA
	米顿罗
	
	

	19
	电磁流量计
	德国E+H
	西门子
	上海科隆
	天信仪表
	

	20
	仪表
	HACH
	E+H
	Partech
	
	

	21
	阀门气动头
	FESTO
	ROTORK
	BETTIS
	
	

	22
	电控柜内元器件、触摸屏
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	

	23
	压力变送器
	德国E+H
	西门子
	ABB
	
	

	24
	PLC
	施耐德
	西门子
	AB
	
	

	25
	电动葫芦、起重机
	河南卫华
	河南矿山
	上海宝山
	浙江浙起
	

	26
	监控设备系统
	海康威视
	三星
	英飞拓
	大华
	

	27
	网络设备系统
	华三
	思科
	juniper
	
	


第5章 发包人提供资料

详见招标公告附件资料(其中地质勘察资料仅供参考)

第6章 合同条款及格式

参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2011-0216）
第一部分　合同协议书
　　发包人(全称)        

　　承包人(全称)                           

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就龙港污水处理厂二期扩容提升工程EPC+O工程总承包（重新招标）事宜经协商一致，订立本合同。

1、构成合同文件组成内容及解释顺序以专用条款为准。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、合同承包范围：本工程建设以EPC+O工程总承包方式实施龙港污水处理厂现有一期提标和二期扩容工程。
本次招标为勘察、设计、设备采购及施工、调试、验收的交钥匙工程：范围为龙港污水处理厂一期提标改造工程的勘察、设计、采购、拆除旧建（构）筑物、施工、培训、调试、验收、出水水质达标等服务，及《初步设计》包含的二期工程、所有临时设施建设、工程勘察、设计、施工、设备采购、安装、培训、调试、试运行、验收、质量保修和协助运营1年等，并包含保险费（工程一切险、第三责任险等）、预算编制、履约期间各项成果报审、评审、施工手续审批、评审等所有工作和费用（涉及政府收费的，依据地方行政事业性收费约定由发包人支付的，不在此列)。调试和试运行期间的电费、加药费用、污泥菌种费和调试期间的污泥处置费由招标人承担。

上述承包范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺，承包人有责任到现场踏勘，必须采取一切措施，务必使合同有关的工作能切实完满地执行，务求对本工程的所有内容做到完全及满意，无论这些措施是否出现过或在合同中描述过，任何能从招标文件中合理地推断的工程，承包人皆须执行。此外承包人还须负责与本工程施工有关的环境清理、市容维护、交通、噪音、民扰调停及垃圾清理外运等工作；根据本项目实施范围及建安工程造价，发包人有权增减部分施工范围及工作内容，承包人必须无条件接受。

4、本项目签约合同价（即中标价）：人民币（大写）元（¥          元）。
其中：

工程建安工程费：人民币（大写）          元（¥          元）；

勘察设计费用为：人民币（大写）          元（¥          元）；
设备和材料费：人民币（大写）          元（¥          元）；
工程服务费：人民币（大写）          元（¥          元）。
5、项目负责人：          ；设计负责人：          ；施工负责人：          。

6、工程质量符合的标准和要求：

工程设计质量标准：达到有关施工图的深度要求及本工程涉及的相关专业设计规范。

工程施工质量标准：达到国家和地方施工验收规范合格标准，出水水质指标达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）对应新建城镇污水处理厂要求等浙江省地方标准。达到环评及批复的各项要求。
承诺污水处理费用不高于     元/吨，并提供履约担保      元。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、合同工期：不超过     日历天，其中，2019年   月   日（含）前完成施工图设计、审核及勘探工作；2019年  月  日（含）前完成施工图审查并递交给发包人；2020年1月17日（含）前开工；2020年12月30日（含）前完成二期扩容工程；2021年9月30日（含）前完成本项目竣工验收；2021年12月31日（含）前完成本项目环保验收。
10、根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，本工程的增值税按一般计税方法计算缴纳。发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入合同约定的承包人指定的银行账户。承包人应向发包人开具增值税专用发票，发票须在开票之日起30日内送达发包人，因逾期、遗漏、等原因造成发票无法认证，应按照损失和处罚金额向发包人支付赔偿款。承包人应向发包人开具合法合规的票据，多种业务混合经营的，要求分不同业务内容选择相应税率，不得虚开、错开增值税发票，因承包人开具发票不合法不合规引起涉税问题的，应向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失。

11、签订时间

本合同于      年     月     日签订。

12、签订地点

本合同在                    签订。

13、本协议书一式    份，合同双方各执     份，其余     份送       部门。

14、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

15、合同生效，本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。

	发包人：（公章或合同专用章）

住所：

法定代表人(签字)

或委托代理人(签字)：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电子邮箱：

　　　　　年    月    日
	承包人：（公章或合同专用章）

住所：

法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：　　　　

电子邮箱：

年    月    日


第2部分  通用条款

第1条  一般规定
1.1  定义与解释
1.1.1  合同，指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。
1.1.2  通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。
1.1.3  专用条款，指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。
1.1.4  工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。
1.1.5  发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6  承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。
1.1.7  联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其它组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。
1.1.8  分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，具有相应资格的法人或其它组织。
1.1.9  发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。
1.1.10  监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。
1.1.11  工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。
1.1.12  项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。
1.1.13  工程，指永久性工程和（或）临时性工程。
1.1.14  永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。
1.1.15  单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 

1.1.16  临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。
1.1.17  现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。
1.1.18  项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（如选厂报告、资源报告、勘察报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如原料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。
1.1.19  现场障碍资料，指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。
1.1.20  设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。设计阶段的组成，视项目情况而定。
1.1.21  工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。
1.1.22  施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装及竣工试验等作业。
1.1.23  竣工试验，指工程和（或）单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道能性能试验。
1.1.24  变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。
1.1.25  施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。
1.1.26  工程接收，指工程和（或）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。
1.1.27  竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领导下由承包人指导进行的工程的生产和（或）使用功能试验。
1.1.28  试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。
1.1.29  考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的验收证书。
1.1.30  工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。
1.1.31  合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。
1.1.32  基准日期，指递交投标文件截止日期之前30日的日期。
1.1.33  项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间计划安排。
1.1.34  施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。
1.1.35  竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。
1.1.36  绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。
1.1.37  相对日期，指以公历天数表明的具体期限。
1.1.38  关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。该关键路径由合同双方在讨论项目进度计划时商定。
1.1.39  日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。

1.1.40  工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。
1.1.41  合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。
1.1.42  合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。
1.1.43  合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。     
1.1.44  预付款，是指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。
1.1.45  工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购、施工和竣工试验的进度款，及竣工后试验和试运行考核的服务费以及工程总承包管理费等款项。

1.1.46  工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人就工程质量保修相关事宜所签订的协议。
1.1.47  缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从工程进度款中暂时扣除的，作为承包人在施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。
1.1.48  缺陷责任期，指承包人按合同约定承担缺陷保修责任的期间，一般应为12个月。因缺陷责任的延长，最长不超过24个月。具体期限在专用条款约定。

1.1.49  书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。
1.1.50  违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。
1.1.51  不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体情形由双方在专用条款中约定。
1.1.52  根据本合同工程的特点，需补充约定的其它定义。在专用条款中约定。
1.2  合同文件
1.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书
　　（2）本合同专用条款
　　（3）中标通知书
　　（4）招投标文件及其附件
　　（5）本合同通用条款
　　（6）合同附件
　　（7）标准、规范及有关技术文件
　　（8）设计文件、资料和图纸
　　（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件
双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.2.2 当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决，当事人经协商未能达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。
1.2.3 合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。
1.3  语言文字
合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。
在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。
1.4  适用法律
本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。需要明示的国家和地方的具体适用法律的名称在专用条款中约定。
在基准日期之后，因法律变化导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；如果因法律变化导致关键路径工期延误的，应合理延长工期。
1.5  标准、规范
1.5.1  适用于本工程的国家标准规范、和（或）行业标准规范、和（或）工程所在地方的标准规范、和（或）企业标准规范的名称（或编号），在专用条款中约定。
1.5.2  发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。
1.5.3  没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，除合同价格已包含此项费用外，双方应另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人承担。
1.5.4在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，发包人应合理延长工期。

1.6  保密事项
当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

第2条 发包人
2.1  发包人的主要权利和义务
2.1.1  负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。

2.1.2  履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。
2.1.3  有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。
2.1.4  有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。
2.1.5  发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

2.2  发包人代表
发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同。发包人代表依据本合同井在其授权范回内履行其职责 。发包人代表根据合同约定的范围和事项，向承包人发出的书面通知，由其本人签字后送交项目经理。发包人代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知承包人。

2.3  监理人
2.3.1  发包人对工程实行监理的，监理人的名称、工程总监、监理范围、内容和权限在专用条款中写明。
监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权利权限，代表发包人对承包人实施监督。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由工程总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。

2.3.2  工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人予以协调和明确，并以书面形式通知承包人。
2.3.3  除专用条款另有约定外，工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。

2.3.4  发包人更换工程总监时，应提前 5日以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。

2.4  安全保证 
2.4.1  除专用条款另有约定外，发包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名本、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。

2.4.2  除专用条款另有约定外，发包人应负货对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，判以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因发包人的原因给承包人造成的损失和伤害，由发包人负责 。

2.4.3  本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。
发包人自行决定此类装修或发包人与第三方签订委托合同，由发包人或发包人另行委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责.

2.4.4  发包人负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其它人员进行安全教育，并遵守承包人工程现场的安全规定。承包人应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给发包人。因发包人的代表、雇员、监理人及其委托的其它人员未能遵守承包人工程现场的安全规定所发生的人身伤害、安全事故，由发包人负责。
2.4.5  发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其它人员应遵守7.8款健康、安全和环境保护的相关约定。
2.5  保安责任
2.5.1  现场保安工作的责任主体由专用条款约定。承担现场保安工作的方负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。
2.5.2  发包人与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。
2.5.3  发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人承担相关保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。

第3条  承包人
3.1  承包人的主要权利和义务
3.1.1  承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。
本工程的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“工程概况”中有关“工程承包范围”的约定。
3.1.2  承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。
3.1.3  承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。 

3.1.4  承包人有权根据4.6.4款承包人的复工要求、14.9款付款时间延误和17条不可抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停迫知。除此之外，凡因承包人原因的暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。

3.1.5  对因发包人原因给承包人带来任何损失、损失或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿和（或）延长竣工日期。

3.2  项目经理
3.2.1  项目经理，应是当事人双方所确认的人选。项目经理经授权并代表承包人负责履行本合同。项目经理的姓名、职责和权限在专用条款中约定。
在施工期间期间及工程移交前，承包人的项目经理应保证到位率，并严格遵守《苍南县建设工程项目关键岗位人员管理办法》 (苍资管委发【2018】2号)相关规定，实现数据采集、定位打卡、信息统计等功能的“钉钉+人脸识别”签到系统。
项目经理到位率要达到投标工期的75%以上（按每月得30天数计算，每月到达不少于22天），累计到位率达不到投标工期75%的，项目经理每少一天罚扣30000元人民币；在合同约定到位天数内，单月累计不到位少于等于10天的，项目业主从当月工程款中扣除相应违约金，并约谈企业负责人；当月累计不到位多于10天的，项目业主从当月工程款中扣除相应违约金，并报主管部门，监管部门约谈企业负责人并责令整改；监管部门约谈企业负责人两次的，将依据有关规定给予严肃处理。
承包人因上述行为被主管部门约谈两次的，视为承包人不按照与发包人订立的合同履行义务且情节严重，发包人有权解除合同，同时上报监管部门，监管部门可取消承包人12个月参加苍南县招标项目的投标资格。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按未到位违约处理。
3.2.2  项目经理按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表和（或)工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和（或)工程总监取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表和（或)工程总监送交书面报告。
3.2.3  承包人部更换项目经理时，提前 15日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意，继任的项目经理须继续履行第3.2.1款约定的职责和权限。未经发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，按专用条款的约定，承担违约责任。
3.2.4  发包人有权以书而形式通知更换其认为不称职的项目经理，应说明更换因由，承包人应在接到更换通知后15日内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的30日内进行更换，并将新任命的项目经理的姓名、简历以书面形式通知发包人。新任项目经理继续履行第3.2.1款约定的职责和权限 。

3.3  工程质量保证
承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范固、保修期限和保修责任。

3.4  安全保证
3.4.1  工程安全性能
承包人应按照合同约定和国家有关安全生严的法律规定， 进行设计、采购、施工、竣工试验，保证工程的安全性能，
3.4.2  安全施工
承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。
3.4.3  因承包人未遵守发包人按2.4.2 款通知的安全规定和位置范围限定所造成的损失和伤害，由承包人负责。
3.4.4  承包人全面负责其施工场地的安全管理， 保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故， 由承包人负责。
3.5  职业健康和环境保护保证
3.5.1  工程设计
承包人应按照合同约定，并遵照《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程环境保护条例》及其它相关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康防护设计，保证工程符合环统保护和职业健康相关法律和标准规定。
3.5.2  职业健康和环境保护
承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。
3.6  进度保证
承包人按4.1款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试验所需要的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。
3.7  现场保安
承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程和（或）工程之前的现场保安责任（含承包人的预制加工场地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。
3.8  分包
3.8.1  分包约定


承包人只能对专用条款约定列出的工作事项（含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等）进行分包。
专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请， 发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第16日开始，将提出的拟分包事项对外分包.

3.8.2  分包人资质
分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。
3.8.3  承包人不得将承包的工程对外转包，也不得得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。
3.8.4  设计、施工和工程物资等分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规定。
3.8.5  对分包人的付款
承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。
3.8.6  承包人对分包人负责
承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
第4条  进度计划、延误和暂停
4.1  项目进度计划
4.1.1  项目进度计划
承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限(含竣工试验)，应符合合同协议书的约定。关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交项目进度计划的份数和时间， 在专用条款约定。
项目进度计划经发包人批准后实施， 但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。
4.1.2  自费赶上项目进度计划
承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。
4.1.3  项目进度计划的调整
出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整：
（1）发包人根据5.2.1款提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、不及时，或未能按14.3.1款约定的预付款金额和14.3.2款约定的付款时间付款，导致4.3.2款约定的设计开工日期延误，或4.4.2款约定的采购开始日期延误，或造成施工开工日期延误的。
（2）根据4.2.4款第2项的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会议时间的延误。
（3）根据4.2.4款第3项的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间延长的。
（4）根据合同约定的其它延长竣工日期的情况。
4.1.4  发包人的赶工要求
合同实施过程中发包人书面提出加快设计、采购、施工、竣工试验的赶工要求，被承包人接受时，承包人应提交赶工方案，采取赶工措施。因赶工引起的费用增加，按13.2.4 款的变更约定执行。
4.2  设计进度计划
4.2.1  设计进度计划
承包人根据批准的项目进度计划和5.3.1款约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认可并不能解除承包人的合同责任。
4.2.2  设计开工日期
承包人收到发包人按5.2.1款提供的项目基础资料、现场障碍资料，及14.3.2款的预付款收到后的第5日，作为设计开工日期。
4.2.3  设计开工日期延误
因发包人未能按5.2.1款的约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料、或未按14.3.1款和14.3.2款约定的预付款金额和支付时间支付预付款，造成设计开工日期延误的，设计开工日朗和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，按4.1.2 款的约定，自费赶上。因发包人原因给承包人造成经济损失的，应支付相应费用。
4.2.4  设计阶段审查日期的延误
（1） 因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查会议延误的，由承包人依据4. 1. 2 款的约定， 自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失（审核会议准备费用）的，由承包人承担。
（2） 因发包人原因，未能按照合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。因此给承包人带来的窝工损失， 由发包人承担。
（3） 政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方各自承担。
4.3  采购进度计划
4.3.1  采购进度计划
承包人的采购进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与设计、施工、和（或）竣工试验及竣工后试验的进度计划相衔接。采购进度计划的提交份数和日期，在专用条款约定。
4.3.2  采购开始日期
采购开始日期在专用条款约定。
4.3.3  采购进度延误
因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担，若造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
4.4  施工进度计划
4.4.1  施工进度计划
承包人应在现场施工开工15 日前向发包人提交份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划的开竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项目进度计划的安排协调一致。发包人需承包人提交关键单项工程和（或）关键分部分项工程施工进度计划的，在专用条款中约定提交的份数和时间。
4.4.2  施工开工日期延误
施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期：
（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经济损失的应支付相应费用。
（2） 因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。
（3） 因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。
4.4.3  竣工日期
（1）承包项目的试试阶段含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：
1）根据专用条款（9.1款工程接收）约定单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；
2）单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期；
3）工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际竣工日期。
（2）承包项目的实施阶段不含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：
1）根据专用条款（9.1款工程接收）中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；
2）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业，并符合约定的质量标准的日期，为单项工程的实际竣工日期；
3）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全部施工作业，且符合合同约定的质量标准的日期，为工程的实际竣工日期。
（3）承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求预留的施工部位、不影响发包人实质操作使用的零星扫尾工程和缺陷修复，不影响竣工日期的确定。
4.5  误期赔偿
因承包人原因，造成工程竣工日期延误的，由承包人承担误期误害赔偿责任。每日延误的赔偿金额，及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。
4.6  暂停
4.6.1  因发包人原因的暂停
因发包人原因通知的暂停，应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守2.1.5款和3.1.4款的相关约定。
4.6.2  因不可抗力造成的暂停
因不可抗力造成工程暂停时，双方根据17.1款不可抗力发生时的义务和17.2款不可抗力的后果的条款的约定， 安排各自的工作。
4.6.3  暂停时承包人的工作
当发生4.6.1款发包人的暂停和4.6.2款因不可抗力约定的暂停时，承包人应立即停止现场的实施工作。并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人文件等进行照管和保护。因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增加，和（或）竣工日期延误的，由承包人负责。
4.6.4  承包人的复工要求
根据发包人通知暂停的，承包人有权在暂停45日后向发包人发出要求复工的通知。不能复工时，承包人有权根据13.2.5款调减部分工程的约定，以变更方式调减受暂停影响的部分工程。
发包人的暂停超过45日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过180日，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据18.2款由承包人解除合同的约定，发出解除合同的通知。
4.6.5  发包人的复工
发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。
4.6.6  因承包人原因的暂停
因承包人原因所造成部分工程或工程的暂停，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。
4.6.7  工程暂停时的付款
因发包人原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，双方应依据2.1.5款的约定商定因该暂停给承包人所增加的合理费用，承包人应将其款项纳入当期的付款申请，由发包人审查支付。
因发包人原因暂停的复工后，影响到部分工程实施时，且承包人根据4.6.4款要求调减部分工程并经发包人批准，发包人应从合同价格中调减该部分款项，双方还应依据2.1.5款的约定商定承包人因该暂停所增加的合理费用，承包人应将其增减的款项纳入当期付款申请，由发包人审查支付。
因发包人原因的暂停，致使合同无法履行时，且承包人根据4.6.4款第二段的约定发出解除合同的通知后，双方应根据18.2款由承包人解除合同的相关约定，办理结算和付款。
第5条 技术与设计
5.1  生产工艺技术、建筑设计方案
5.1.1  承包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案
承包人负责提供生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。
承包人应对专用条款约定的试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明负责。该试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明，作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核的评价依据。
5.1.2  发包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案
发包人负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构，或发包人委托第三方设计单位提供的建筑设计方案）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它承包人的文件资料、发包人的要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等，或第三方设计单位提供的建筑设计方案负责。
发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的生产工艺设计和（或）建筑设计，并予以确认。工程和（或）单项工程试运行考核的各项保证值、或使用功能保证说明及双方各自应承担的考核责任，在专用条款中约定，并作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核和考核责任的评价依据。
5.2  设计
5.2.1  发包人的义务
（1）提供项目基础资料。发包人应按合同约定、法律或行业规定，向承包人提供设计需要的项目基础资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述项目基础资料不真实、不准确或不齐全时，发包人有义务按约定的时间向承包人提供进一步补充资料。提供项目基础资料的类别、内容、份数和时间在专用条款中约定。其中，工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线) ，发包人应按约定的时间，有义务配合承包人在现场的实测复验。承包人因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加和（或）工期延误，由发包人负责其相关费用增加，竣工日期给予合理延长。
发包人提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人应组织专利商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。
发包人未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不齐全、或发包人计划变更，造成承包人设计停工、返工或修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
（2） 提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外，发包人应按合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时，造承包人的设计停工、返工和修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。提供项目障碍资料的类别、内容、份数和时间安排，在专用条款中约定。
（3） 承包人无法核实发包人所提供的项目基础资料中的数据、条件和资料的，发包人有义务给予进一步确认。
5.2.2  承包人的义务
（1）承包人与发包人（及其专利商、第三方设计单位）应以书面形式交接发包人按5.2.1款第（1）项提供与设计有关的项目基础资料、第（2）项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到发包人提供的上述资料后15日内向发包人提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。其中，对工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），承包人有义务约定实测复验的时间并纠正其错误（如果有），因承包人对此项工作的延误，导致的费用增加和关键路线延误，由承包人承担。
（2）承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和（或）建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。
5.2.3  遵守标准、规范
（1）1.5款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收和（或）整个工程接收。
（2）在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格遵守，发包人作为变更处理；对于非强制性的标准、规范，发包人可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。
（3）依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是工程物资采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。
5.2.4  操作维修手册
由承包人指导竣工后试验和试运行考核试验，并编制操作维修手册的，发包人应按5.2.1款第（1）项第二段的约定，责令其专利商或发包人的其它承包人向承包人提供其操作指南及分析手册，并对其资料的真实性、准确性、齐全性和及时性负责，专用条款另有约定时除外。发包人提交操作指南、分析手册，及承包人提交操作维修手册的份数、提交期限，在专用条款中约定。
5.2.5  设计文件的份数和提交时间
相关设计阶段的设计文件、资料和图纸的提交份数和时间在专用条款中约定。
5.3.6  设计缺陷的自费修复，自费赶上
因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。
5.3  设计阶段审查
5.3.1  本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排，在专用条款约定。发包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用。
5.3.2  承包人应根据5.3.1款的约定，向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，设计文件应符合国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。承包人有义务自费参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。
5.3.3  发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。
5.3.4  因承包人原因，未能按5.2.5款约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误、窝工损失，及发包人增加的组织会议费用，由承包人承担。
5.3.5  发包人有权在5.3.1款约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、进行预审和确认，发包人的任何建议、预审和确认，并不能减轻或免除承包人的合同责任和义务。
5.4  操作维修人员的培训
发包人委托承包人对发包人的操作维修人员进行培训的，另行签订培训委托合同，作为本合同的附件。
5.5  知识产权
双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。
第6条  工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.1  发包人提供的工程物资
（1）发包人依据5.2.3款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资（包括其备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件）的采购，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。
由发包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。
（2）因发包人采购提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定，存在质量缺陷、延误抵达现场，给承包人造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按13条变更和合同价调整的约定执行。
在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成发包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合新颁布的强制性标准时，由发包人负资修复或重新订货。如委托承包人修复，作为变更处理。
（3）发包人请承包人参加境外采购工作时，所发生的费用由发包人承担。
6.1.2  承包人提供的工程物资
（1）承包人应依据5.2.3款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。
由承包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。
（2）因承包人提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。
在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等），虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为变更处理。
（3）由承包人提供的竣工后试验的生产性材料，在专用条款中列出类别和（或）清单。
6.1.3  承包人对供应商的选择
承包人应通过招标等竞争性方式选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的工程建设项目，应按国家相关规定进行招标。
承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。发包人不得以任何方式指定供应商和制造厂。
6.1.4  工程物资所有权
承包人根据6.1.2款约定提供的工程物资，在运抵现场的交货地点并支付了采购进度款，其所有权转为发包人所有。在发包人接收工程前，承包人有义务对工程物资进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。
6.2  检验
6.2.1  工厂检验与报告
（1）承包人遵守相关法律规定，负责6.1.2款约定的永久性工程设备、材料、部件和备品备件，及竣工后试验物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。报告内容、报告期和提交份数，在专用条款中约定。
（2）承包人邀请发包人参检时，在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验之前，以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到邀请后的5日内，以书面形式通知承包人参检或不参检。
（3）发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。
（4）发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检的，应在接到承包人邀请函后5日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。
（5）发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程物资的质量责任。
6.2.2  覆盖和包装的后果
发包人已在6.2.1款约定的日期内以书面形式通知承包人参检，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的工程物资未经发包人现场检验已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或试验及复原，承包人应承担因此发生的费用。造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。
6.2.3  未能按时参检
发包人未能按6.2.1款的约定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，质检结果视为是真实的。发包人有权在此后，以变更指令通知承包人重新检查、检验、检测和试验，或增加试验细节或改变试验地点。工程物资经质检合格的，所发生的费用由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；工程物资经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。
6.2.4  现场清点与检查
（1）发包人应在其根据6.1.1款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知承包人。发包人（或包括为发包人提供工程物资的供应商）与承包人（或包括其分包人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。
经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，发包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。当发包人委托承包人修复缺陷时，另行签订追加合同。因上述情况造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
（2）承包人应在其根据6.1.2款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。承包人（或包括为承包人提供工程物资的供应商、或分包人）与发包人（包括代表、或其监理人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出场合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后，双方人员签署开箱检验证明。
经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。
6.2.5  质量监督部门及消防、环保等部门的参检
发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由发包人承担。承包人为此提供方便。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，应根据6.1.1款或6.1.2款约定的提供工程物资的责任方来承担；因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长；责任方为发包人时，竣工日期相应顺延。
6.3  进口工程物资的采购、报关、清关和商检
6.3.1  工程物资的进口采购责任方，及采购方式，在专用条款中约定。采购责任方负责报关、清关和商检，另一方有义务协助。
6.3.2  因工程物资报关、清关和商检的延误，造成工程关键路径延误时，承包人负责进口采购的， 竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担；发包人负责进口采购的，竣工日期给予相应延长，承包人由此增加的费用由发包人承担。
6.4  运输与超限物资运输
承包人负责采购的超限工程物资（超重、超长、超宽、超高）的运输，由承包人负责，该超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用，包含在合同价格内。运输过程中的费用增加，由承包人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。专用条款另有约定除外。
6.5  重新订货及后果
6.5.1  依据6.1.1款及6.3.1款的约定，由发包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经发包人组织修复仍不合格的，由发包人负责重新订货并运抵现场。因此造成承包人停工、窝工的，由发包人承担所发生的实际费用；导致关键路径延误时，竣工日期相应顺延。
6.5.2  依据6.1.2款及6.3.1款的约定，由承包人负责提供的永久性工程设备、材料和部件存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。
6.6  工程物资保管与剩余
6.6.1  工程物资保管
根据6.1.1款由发包人负责提供的工程物资、6.1.2款由承包人负责提供的工程物资的约定并委托承包人保管的，工程物资的类别和数量在专用条款中约定。
承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。承包人提交保管维护方案的时间在专用条款中约定，保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。由发包人提供的库房、堆场、设施和设备，在专用条款中约定。
6.6.2  剩余工程物资的移交
承包人保管的工程物资（含承包人负责采购提供的工程物资并受到了采购进度款，及发包人委托保管的工程物资），在竣工试验完成后，剩余部分由承包人无偿移交给发包人，专用条款另有约定时除外。
第7条  施工
7.1  发包人的义务
7.1.1  基准坐标资料
承包人因放线需请发包人与相关单位联系的事项，发包人有义务协助。
7.1.2  审查总体施工组织设计
发包人有权对承包人根据7.2.2款约定提交的总体施工组织设计进行审查，并在接到总体施工组织设计后20日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在20日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。
7.1.3  进场条件和进场日期
除专用条款另有约定外，发包人应根据批准的初步设计和7.2.3款约定由承包人提交的临时占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人应提供施工场地、完成进场道路、用地许可、拆迁等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期在专用条款约定。
因发包人原因造成承包人的进场时间延误，竣工日期相应顺延。发包人承担承包人因此发生的相关窝工费用。
7.1.4  提供临时用水、用电等和节点铺设
除专用条款另有约定外，发包人应按7.2.4款的约定，在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用条款中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用条款中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。
发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.5  办理开工等批准手续
发包人在开工日期前，办妥须要由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它所需的许可、证件和批文等。
7.1.6  施工过程中须由发包人办理的批准
承包人在施工过程中根据7.2.6款的约定，通知须由发包人办理的各项批准手续，由发包人申请办理。
因发包人未能按时办妥上述批准手续，给承包人造成的窝工损失，由发包人承担。导致工程关键路径延误的，竣工日期相相应顺延。
7.1.7  提供施工障碍资料
发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置。发包人根据5.2.1款第（1）项、第（2）项的约定，已经提供的可不再提供。承包人对发包人在合同约定时间之后提供的障碍资料，可依据13.2.3款施工变更的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。因发包人未能提供上述施工障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给承包人造成损失或损害的，由发包人承担赔偿责任。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.8  承包人新发现的施工障碍
发包人根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。
对于新发现的施工障碍，承包人可依据13.2.3款施工变更范围第（3）项的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.9  职业健康、安全、环境保护管理计划确认
发包人在收到承包人根据7.8款约定提交的“职业健康、安全、环境保护”管理计划后20日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人应按照发包人合理建议自费整改。
7.1.10  其它义务
发包人应履行专用条款中约定的由发包人履行的其它义务。
7.2  承包人的义务
7.2.1  放线。
承包人负责对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。
7.2.2  施工组织设计。
承包人应在施工开工15日前或双方约定的其它时间内，向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善。
总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分项工程的名称、份数和时间，在专用条款中约定。
7.2.3  提交临时占地资料
承包人应按专用条款约定的时间向发包人提交以下临时占用资料：
（1）根据6.6.1款保管工程物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；
（2）施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；
（3）进入施工现场道路的入口坐标位置，并须指明要求发包人铺设与城乡公共道路相连接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。
因承包人未能按时提交上述资料，导致7.1.3款约定的进场日期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
7.2.4  临时用水、用电等
承包人应在施工开工日期30日前或双方约定的其它时间，按本专用条款中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据7.1.4款专用条款中约定的单价向发包人交费，双方另有约定时除外。
因承包人未能按合约约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。
7.2.5  协助发包人办理开工等批准手续
承包人应在工程开工20日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。发包人委托承包人代办并被承包人接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附件。
7.2.6  施工过程中需通知办理的批准
承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前10日通知发包人办理相关申请批准手续。并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。
因承包人未能在10日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请所需的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。
7.2.7  提供施工障碍资料
承包人应按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工20日前，向发包人提交施工场地的具体范围及其坐标位置，发包人须对上述范围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置（不包括发包人根据5.2.1款第（1）项、第（2）项中已提供的现场障碍资料）。发包人在合同约定时间之后提出的现场障碍资料，按照13.2.3款的施工变更的约定办理。
发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的损失、损害和责任，由承包人负责。因此造成工程关键路径延误的，承包人按4.1.2款的约定，自费赶上。
7.2.8  新发现的施工障碍
承包人对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑以及地下管线、线缆、构筑物等，立即采取保护措施，并及时通知发包人。新发现的施工障碍，按照13.2.3款的施工变更约定办理。
7.2.9  施工资源
承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它施工资源，满足实施工程的需求。
7.2.10  设计文件的说明和解释
承包人应在施工开工前向施工分包人和监理人说明设计文件的意圈，解释设计文件，及时解决施工过程中出现的有关问题。
7.2.11  工程的保护与维护
承包人应在开工之日起至发包人接收工程或单项工程之日止，负责工程或单项工程的照管、保护、维护和保安责任，保证工程或单项工程除不可抗力外，不受到任何损失、损害。
7.2.12  清理现场
承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或当地有关部门指定的地点。消理现场的费用在专
用条款中写明。承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。
7.2.13  其它义务
承包人应履行专用条款中约定的应由承包人履行的其它相关义务。
7.3  施工技术方法
承包人的施工技术方法符合有关操作规程、安全规程及质量标准。
发包人应在收到承包人提交的该方法后的5日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。
7.4  人力和机具资源
7.4.1  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交施工人力资源计划一览表。施工人力资源计划应符合施工进度计划的需要；并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的人力资源信息。
承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数，在合理时间内调派人员进入现场，并自费赶上进度。否则，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。
7.4.2  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交主要施工机具资源计划一览表。施工机具资源计划符合施工进度计划的需要。并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的主要施工机具信息。
承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。否则，发包人有权向承包人提供相关机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承担。
7.5  质量与检验
7.5.1  质量与检验
（1）承包人及其分包人随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。
（2）发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。
（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。
（4） 承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和（或）更换不合格的工程物资、因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；发包人提供的工程物资经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和（或）更换，因此造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。承包人因此增加的费用，由发包人承担。
（5） 承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
7.5.2  质检部位与参检方。质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；监理人与承包人两方参检的部位；第三方和（或）承包人一方参检的部位。对施工质量进行检查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。
承包人应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报发包人或监理人备案。发包人和工程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。
7.5.3  通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按7.5.2款专用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在24小时内参加检查。参检方未能按时参加的，承包人应将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人和（或）监理人签字，24小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后3日内，承包人可发出视为发包人和（或）览理人已确认该质检结果的通知。
7.5.4  质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延民。
7.5.5  重新进行质量检查。按7.5.3款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；检查、检验、检测、试验的结果合格时，承包人增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.5.6  因发包人代表和（或）监理人的指令失误，或其它非承包人原因发生的追加施工费用，由发包人承担。造成工程关键路径延误，竣工日期相应顺延。
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1  隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。
7.6.2  验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人和（或）监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包人或监理人要求提供的相关资料。
发包人和（或）监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和（或）监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和（或）监理人验收不合格的，承包人需在发包人和（或）监理人限定的时间内修正，重新通知发包人和（或）监理人验收。
7.6.3  未能按时参加验收。发包人和（或）监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。
因应发包人和（或）监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延：给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。
7.6.4  再检验。发包人和（或）监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格时，承包人因此增加的费用由发包人承担、工程关键路径的延误，竣工日期相应顺延。
7.7  对施工质量结果的争议
7.7.1  双方对施工质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行检测。
根据检测机构的鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。
7.7.2  根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长时间。双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时，按16.3款争议和裁决的约定程序解决。
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理
（1）遵守有关健康、安全、环境保护的各项法律规定，是双方的义务。
（2）职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人应在现场开工前或约定的其它时间内，将职业健康、安全、环境保护管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包括在合同价格中。发包人应在收到该计划后15日内提出建议，并于以确认。承包人应根据发包人的建议自费修正.职业健康、安全、环境保护管理实施计划的提交份数和提交时间，在专用条款中约定。
（3）在承包人实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，发包人需要在该计划之外采取特殊措施的，按13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
（4）承包人应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任职业健康、安全、环境保护管理工作。
（5）承包人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场职业健康、安全和环境保护的法律规定，并按规定各自办理相关手续。
（6）承包人应为现场开工部分的工程建立职业健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，造成费用增加或工程关键路径延误时，由承包人负责。
（7）承包人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工职业健康、安全保护和环境保护工作。承包人应对其分包人的行为负责。
（8）承包人应随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、监理人的职业健康、安全、环境保护检查人员的监督和检查，并为此提供方便。
7.8.2  现场职业健康管理
（1）承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。 
（2）承包人应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。 
（3）承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。
（4）承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。
（5）承包人应对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。
（6）承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。
7.8.3  现场安全管理
（1）发包人、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作及竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。工程关键路径延误时，竣工日期给予顺延。
     因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定，导致的人身伤害和财产损失，工程关键路径延误时，由承包人承担。
（2）双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。
（3） 承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。应根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。
（4）承包人（包括承包人的分包人、供应商及其运输单位）应对其现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏，专用条款另有约定除外。因未按约定采取防范措施所造成的损坏和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
（5）承包人应对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。
（6）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，应对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前承包人须向发包人和（或）监理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。
（7）承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业（含运输、储存、保管）时，应在施工前10日以书面形式通知发包人和（或）监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可， 并不能减轻或免除承包人的责任。
（8）安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表和（或）监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的隐患等进行检查，并根据发包人和（或）监理人提出的整改建议自费整改。发包人和（或）监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。
7.8.4  现场的环境保护管理
（1）承包人负责在现场施工过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
（2）承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
（3）承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。
7.8.5  事故处理
（1） 承包人（包括其分包人）的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和（或）救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。
（2） 对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。
（3） 合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。
（4） 因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。
（5）因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。
第8条  竣工试验
本合同工程包含竣工试验，遵守本条约定。
8.1  竣工试验的义务
8.1.1  承包人的义务
（1）承包人应在单项工程和（或）工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和（或）工程的施工作业（不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程）；并在竣工试验开始前，按合同约定需完成对施工作业部位的检查、检验、检测和试验。
（2）承包人应在竣工试验开始前，根据7.6款隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。
（3）根据第10条竣工后试验的约定，由承包人指导发包人进行竣工后试验的，承包人须完成5.4款约定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交5.2.4款约定的操作维修手册。
（4）承包人应在达到竣工试验条件20日前，将竣工试验方案提交给发包人。发包人应在10日内对方案提出建议和意见，承包人应根据发包人提出的合理建议和意见，自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。竣工试验方案应包括以下内容：
1） 竣工试验方案编制的依据和原则；
2） 组织机构设置、责任分工；
3） 单项工程竣工试验的试验程序、试验条件；
4） 单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件；
5） 竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式； 
6） 水、电、动力等条件的品质和用量要求；
7） 安全程序、安全措施及防护设施；
8） 竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排；
9） 其它。
竣工试验方案提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。
（5）承包人的竣工试验包括根据6.1.2款约定的由承包人提供的工程物资的竣工试验，及根据8.1.2款第（3）项发包人委托给承包人进行工程物资的竣工试验。
（6） 承包人按照试验条件、试验程序，及5.2.3款第（3）项约定的标准、规范和数据，完成竣工试验。                          

8.1.2  发包人的义务
（1）发包人应按经发包人确认后的竣工试验方案，提供电力、水、动力及由发包人提供的消耗材料等。提供的电力、水、动力及相关消耗材料等须满足竣工试验对其品质、用量及时间的要求。
（2）当合同约定应由承包人提供的竣工试验的消耗材料和备品备件用完或不足时，发包人有义务提供其库存的竣工试验所需的相关消耗材料和备品备件。其中：因承包人原因造成损坏的或承包人提供不足的，发包人有权从合同价格中扣除相应款项；因合理耗损或发包人原因造成的，发包人应免费提供。
（3）发包人委托承包人对根据6.1.1款约定由发包人提供的工程物资进行竣工试验的服务费，已包含在合同价格中。发包人在合同实施过程中委托承包人进行竣工试验的，依据13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
（4）承包人应按发包人提供的试验条件、试验程序对发包人根据本款第（3）项委托给承包人工程物资进行竣工试验，其试验结果须符合5.2.3款第（3）项约定的标准、规范和数据，发包人对该部分的试验结果负责。
8.1.3  竣工试验领导机构。竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方案中约定的相关条件及竣工试验的验收。
8.2  竣工试验的检验和验收
8.2.1  承包人应根据5.2.3款第（3）项约定的标准、规范、数据，及8.1.1款第（4）项竣工试验方案的第5）子项的约定进行检验和验收。
8.2.2  承包人应在竣工试验开始前，依据8.1.1款的约定，对各方提供的试验条件进行检查落实，条件满足的，双方人员应签字确认。因发包人提供的竣工试验条件的延误，给承包人带来窝工损失，由发包人负责。导致竣工试验进度延误的，竣工日期相应顺延；因承包人原因未能按时落实竣工试验条件 ，使竣工试验进度延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。
8.2.3  承包人应在某项竣工试验开始36小时前，向发包人和（或）监理人发出通知，通知应包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人和（或）监理人应在接到通知后的24小时内，以书面形式作出回复，试验合格后，双方应在试验记录及验收表格上签字。
发包人和（或）监理人在验收合格的24小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人和（或）监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和（或）紧后作业。
验收不合格的，承包人应在发包人和（或）监理人指定的时间内修正，并通知发包人和（或）监理人重新验收。
8.2.4  发包人和（或）监理人不能按时参加试验和验收时，应在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时间提出延期试验，又未能参加试验和验收的，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为经发包人和（或）监理人认可。
8.2.5  不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，发包人均有权责令重新试验。如因承包人的原因重新试验不合格，承包人应承担由此所增加的费用，造成竣工试验进度延误时，竣工日期不予延长；如重新试验合格，承包人增加的费用，和（或）竣工日期的延长，按照13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
8.2.6  竣工试验验收日期的约定
（1） 某项竣工试验的验收日期和时间：按该项竣工试验通过的日期和时间，作为该项竣工试验验收的日期和时间；
（2） 单项工程竣工试验的验收日期和时间：按其中最后一项竣工试验通过的日期和时间，作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间；
（3） 工程的竣工试验日期和时间。按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间，作为整个工程竣工试验验收的日期和时间。
8.3  竣工试验的安全和检查
8.3.1  承包人应按7.8款职业健康、安全和环境保护的约定，并结合竣工试验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，承包人应按照发包人提出的合理建议、意见和要求，自费对方案修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。
8.3.2  承包人应对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。
8.3.3  发包人和（或）监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费提供参加监督、检查人员的防护设施。
8.3.4   发包人和（或）监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿，所增加的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应遵照4.1.2款的约定自费赶上。
8.3.5  按8.1.3款竣工试验领导机构的决定，双方密切配合开展竣工试验的组织、协调和实施工作，防止人身伤害和事故发生。
因发包人的原因造成的事故，由发包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。
因承包人的原因造成的事故，由承包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。
8.4  延误的竣工试验
8.4.1  因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人按4.1.2款的约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。
8.4.2  因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时，承包人应根据4.5款误期损害赔偿的约定，承包误期赔偿责任。
8.4.3  承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项竣工试验，且在收到试验领导机构发出的通知后的10日内仍未进行该项竣工试验时，造成竣工日期延误时，由承包人承担误期赔偿责任。且发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的费用由承包人承担。
8.4.4  发包人未能根据8.1.2款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，发包人应承担承包人因此发生的合理费用，竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。
8.5  重新试验和验收
8.5.1  承包人未能通过相关的竣工试验，可依据8.1.1款第（6）项的约定重新进行此项试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。
8.5.2  不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过的竣工试验，发包人均有权通知承包人再次按8.1.1款第（6）项的约定进行此项竣工试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。
8.6  未能通过竣工试验
8.6.1 因发包人的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，使竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应延长：
（1） 发包人未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动力、水等试验条件，导致竣工试验未能通过；
（2） 发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣工试验，导致该项竣工试验未能通过；
（3） 发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过；
（4） 因发包人的其它原因，导致竣工试验未能通过。
8.6.2 因承包人原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为两次，两次试验后仍不符合验收条件的，相关费用、竣工日期及相关事项，下述约定处理：
（1）该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过；
（2） 该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人可相应扣减该单项工程的合同价款，可视为通过；若使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。
（3）该项竣工试验未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包人更换相关部分，并进行竣工试验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。使竣工日期延误时，承包人承担误期损害赔偿责任。
（4） 未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人自行承担因此增加的费用；竣工日期延误，并应承担误期损害赔偿责任。发包人因此增加费用的，由承包人负责赔偿。
（5） 未能通过的工试验，使整个工程丧失了生产和（或）使用功能时，发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的费用（包括发包人的费用）；竣工日期延误的，并应承担误期损害赔偿责任。发包人有权根据16.2.1款发包人的索赔约定，向承包人提出索赔，或根据18.1.2款第（7）项的约定，解除合同。 
8.7  竣工试验结果的争议
8.7.1  协商解决。双方对竣工试验结果有争议的，应首先通过协商解决。
8.7.2  委托鉴定机构。双方经协商，对竣工试验结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资格的检测机构进行鉴定。经检测鉴定后，按下述约定处理：
（1）责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承包人承担，竣工日期不予延长；
（2）责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。
（3）双方均有责任时，根据责任大小协商分担费用，并按竣工试验计划的延误情况协商竣工日期延长。
8.7.3  当双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约定解决。
第9条  工程接收
9.1  工程接收
9.1.1  按单项工程和（或）按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点，在专用条款约定按单项工程和（或）按工程进行接收。
（1）根据第10条竣工后试验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程和（或）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的。在专用条款中约定接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排。
由发包人负责单项工程和（或）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，在专用条款中约定接收工程的日期或接收单项工程的先后顺序及时间安排。
（2） 对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程和（或）工程，承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，按合同约定办理工程接收和竣工验收。
9.1.2  接收工程时承包人提交的资料。除按8.1.1款（1）至（3）项约定已经提交的资料外，需提交竣工试验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用条款中约定。
9.2  接收证书
9.2.1  承包人应在工程和（或）单项工程具备接收条件后的10日内，向发包人提交接收证书申请，发包人应在接到申请后的10日内组织接收，并签发工程和（或）单项工程接收证书。
单项工程的接收以8.2.6款第（2）项约定的日期，作为接收日期。
工程的接收以8.2.6款第（3）项约定的日期，作为接收日期。
9.2.2  扫尾工程和缺陷修复。对工程或（和）单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。经发包人与承包人协商确定的承包人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间，作为接收证书的附件。
9.3  接收工程的责任
9.3.1  保安责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其保安责任。
9.3.2  照管责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其照管责任。发包人负责单项工程和（或）工程的维护、保养、维修，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。
9.3.3  投保责任。如合同约定施工期间工程的应投保方是承包人时，承包人应负责对工程进行投保并将保险期限保持到9.2.1款约定的发包人接收工程的日期。该日期之后由发包人负责对工程投保。
9.4  未能接收工程
9.4.1  不接收工程。如发包人收到承包人送交的单项工程和（或）工程接收证书申请后的15日内不组织接收，视为单项工程、和（或）工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16日起，发包人应根据9.3款的约定承担相关责任。
9.4.2  未按约定接收工程。承包人未按约定提交单项工程和（或）工程接收证书申请的、或未符合单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程和（或）工程。
发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接受条件的单项工程和（或）工程的，将承担9.3款接收工程约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程和（或）工程后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和（或）赔偿责任。
第10条  竣工后试验
本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。
10.1  权力与义务
10.1.1  发包人的权利与义务
（1）发包人有权对第10.1.2款第（2）项约定的由承包人协助发包人编制的竣工后试验方案进行审查并批准，发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。
（2）竣工后试验联合协调领导机构由发包人组建，在发包人的组织领导下，由承包人知道，依据批准的竣工后试验方案进行分工、组织完成竣工后试验的各项准备工作、进行竣工后试验和试运行考核。联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。
（3）发包人对承包人根据10.1.2款第（4）项提出的建议，有权向承包人发出不接受或接受的通知。
发包人未能接受承包人的上述建议，承包人有义务扔按本款第（2）项的组织安排执行。承包人因执行发包人的此项安排而发生事故、人身伤害和工程损害时，由发包人承担其责任。
（4）发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达承包人的项目经理，由项目经理在回执上签署收到日期、时间和签名。
（5）发包人有权在紧急情况下，以口头、或书面形式向承包人发出紧急指令，承包人应立即执行。如承包人未能按发包人的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担。发包人应在发出口头指令后12小时内，将该口头指令再以书面送达承包人的项目经理。
（6）发包人在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。
10.1.2  承包人的责任和义务
（1） 承包人在发包人组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下，派出具有相应资格和经验的人员指导竣工后试验。承包人派出的开车经理或指导人员在竣工后试验期间开现场，必须事先得到发包人批准。
（2） 承包人应根据合同约定和工程竣工后试验的特点，协助发包人编制竣工后试验方案，并在竣工试验开始前编制完成。竣工后试验方案应包括：工程、单项工程及其相关部位的操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进度计划等。竣工后试验方案经发包人审查批准后实施。竣工后试验方案的份数和时间在专用条款约定。
（3） 因承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和工程损害，由发包人承担其责任。
（4）承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。
（5）在紧急情况下，发包人以口头指令承包人进行的操作、工作及作业，承包人应立即执行。承包人应对此项指令做好记录，并做好实施的记录。发包人应在12小时内，将上述口头指令再以书面形式送达承包人。
发包人未能在12小时内将此项口头指令以书面形式送达承包人时，承包人及其项目经理有权在接到口头指令后的24小时内，以书面形式将该口头指令交发包人，发包人须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。当发包人未能在24小时内在回执上签字确认，视为已被发包人确认。
承包人因执行发包人的口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由发包人承担。但承包人错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由承包人负责。
（6） 操作维修手册的缺陷责任。因承包人负责编制的操作维修手册存在缺陷所造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担；因发包人（包括其专利商）提供的操作指南存在缺陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生事故责任、人身伤害、工程损害和承包人的费用增加时，由发包人负责。
（7） 承包人根据合同约定和（或）行业规定，在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。
10.2  竣工后试验程序
10.2.1  发包人应根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，提供全部电力、水、燃料、动力、原材料、辅助材料、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员和其它各项准备工作。
10.2.2  承包人应根据经批准的竣工后试验方案，提供竣工后试验所需要的其它临时辅助设备、设施、工具和器具，及应由承包人完成的其它准备工作。
10.2.3  发包人应根据批准的竣工后试验方案，按照单项工程内的任何部分、单项工程、单项工程之间、或（和）工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。
10.2.4  联合协调领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部分竣工后试验所需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件和（或）相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。
10.2.5  竣工后试验日期的通知。发包人应在接收单项工程或（和）接收工程日期后的15日内通知承包人开始竣工后试验的日期。专用条款另有约定时除外。
因发包人原因未能在接收单项工程和（或）工程的20日内，或在专用条款中约定的日期内进行竣工后试验，发包人应自第21日开始或自专用条款中约定的开始日期后的第二日开始，承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及其合理利润。
10.3  竣工后试验及试运行考核
10.3.1  按照批准的竣工后试验方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验，达到合同约定的工程和（或）单项工程的生产功能和（或）使用功能。
10.3.2  发包人的操作人员和承包人的指导人员，在竣工后试验过程中的同一个岗位上的试验条件记录、试验记录及表格上，应如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约定的其它内容。
10.3.3  试运行考核
（1）根据5.1.1款约定，由承包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保证工程在试运行考核周期内，达到5.1.1款专用条款中约定的考核保证值和（或）使用功能。
（2）根据5.1.2款约定，由发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保证在试运行考核周期内达到5.1.2款专用条款中约定的，应由承包人承担的工程相关部分的考核保证值和（或）使用功能。
（3）试运行考核的时间周期由双方根据相关行业对试运行考核周期的规定，在专用条款中约定。
（4）试运行考核通过后或使用功能通过后，双方应共同整理竣工后试验及其试运行考核结果，并编写评价报告。报告一式两份，经合同双方签字或盖章后各持一份，作为本合同组成部分。发包人并应根据10.7款的约定颁发考核验收证书。
10.3.4  产品和（或）服务收益的所有权。单项工程和（或）工程竣工后试验及试运行考核期间的任何产品收益和（或）服务收益，均属发包人所有。
10.4  竣工后试验的延误
10.4.1  根据10.2.5款竣工后试验日期通知的约定，非因承包人原因，发包人未能在发出竣工后试验通知后的90日内开始竣工后试验的，工程和（或）单项工程视为通过了竣工后试验和试运行考核。除非专用条款另有规定。
10.4.2  因承包人的原因造成竣工后试验延误时，承包人应采取措施，尽快组织，配合发包人开始并通过竣工后试验。当延误造成发包人的费用增加时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。
10.4.3  按10.3.3款第（3）项试运行考核时间周期的约定，在试运行考核期间，因发包人原因导致考核中断或停止，且中断或停止的累计天数超过第10.3.3款第（3）项专用条款中约定的试运行考核周期时，试运行考核应在中断或停止后的60日内重新开始，超过此期限视为单项工程和（或）工程已通过了试运行考核。
10.5  重新进行竣工后试验
10.5.1  根据5.1.1款或5.1.2款及其专用条款中的约定，因承包人原因导致工程、单项工程或工程的任何部分未能通过竣工后试验，承包人应自费修补其缺陷，由发包人依据第10.2.3款约定的试验程序、试验条件，重新组织进行此项试验。
10.5.2  承包人根据10.5.1款重新进行试验，仍未能通过该项试验时，承包人应自费继续修补缺陷，并在发包人的组织领导下，按10.2.3款约定的试验程序、试验条件，再次进行此项试验。
10.5.3  因承包人原因，重新进行竣工后试验，给发包人增加了额外费用时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。
10.6  未能通过考核
因承包人原因使工程和（或）单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，按以下约定处理： 

（1）未能通过试运行考核的赔偿
1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核
承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人在根据5.1.1款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能保证的说明书，并按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔偿计算公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。
2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核
发包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人根据5.1.2款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核中应由承包人承担的相关责任，并按照在本项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。
（2）承包人对未能通过试运行考核的工程和（或）单项工程，若提出自费调查、调整和修正并被发包人接受时，双方商定相应的调查、修正和试验期限，发包人应为此提供方便。在通过该项考核之前，发包人可暂不按10.6款第（1）项约定提出赔偿。
（3）发包人接受了本款第（2）项约定，但在商定的期限内发包人未能给承包人提供方便，致使承包人无法在约定期限内进行调查、调整和修正的，视为该项试运行考核已被通过。
10.7  竣工后试验及考核验收证书
10.7.1  在专用条款中约定按工程和（或）按单项工程颁发竣工后试验及考核验收证书。
10.7.2  发包人根据10.3款、10.4款、10.5.1款、10.5.2款及10.6款的约定对通过或视为通过竣工后试验和（或）试运行考核的，应按10.7.1款颁发竣工后试验及考核验收证书。该证书中写明的试运行考核通过的日期和时间，为实际完成考核或视为通过试运行考核的日期和时间。
10.8  丧失了生产价值和使用价值
因承包人的原因，工程和（或）单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失了生产价值或使用价值时，发包人有权提出未能履约的索赔，并扣罚已提交的履约保函。但发包人不得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约索赔之中。
连带合同损失指市场销售合同损失、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同损失，以及运输合同等损失，适用法律另有规定除外。
第11条 质量保修责任

11.1  质量保修责任书

11.1.1  质量保修责任书。

按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。9.2.1款接收证书中写明的单项工程和（或）工程的接收日期，或单项工程和（或）工程视为被接收的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。

11.1.2  未能提交质量保修责任书
承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量保修责任书，发包人可不与承包人办理竣工结算，不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息，即使合同已约定延期支付利息。
如承包人提交了质量保修责任书，提请与发包人签订该责任书并在合同中约定了延期付款利息，但因发包人原因未能及时签署质量保修责任书，发包人应从接到该责任书的第11日起承担竣工结算款项延期支付的利息。
11.2  缺陷责任保修金
11.2.1  缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金的金额，在专用条款中的约定。

11.2.2  缺陷责任保修金的暂扣
缺陷责任保修金的暂扣方式，在专用条款中约定。
11.2.3  缺陷责任保修金的支付。

发包人应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。

第12条  工程竣工验收
12.1  竣工验收报告及完整的竣工资料
12.1.1  工程符合9.1款工程接收的相关约定，和（或）发包人已按10.7款的约定颁发了竣工后试验及考核验收证书，且承包人完成了9.2.2款约定的扫尾工程和缺陷修复，经发包人或监理人验收后，承包人应依据8.1.1款（1）、（2）、（3）项、8.2款竣工试验的检验与验收、10.3.3款第（4）项竣工后试验及其试运行考核结果等资料，向发包人提交竣工验收报告和完整的工程竣工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用条款约定。
12.1.2  发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后25日内提出修改意见或予以确认，承包人应按照发包人的意见自费对竣工验收报告和竣工资料进行修改。25日内发包人未提出修改意见，视为竣工资料和竣工验收报告已被确认。
12.1.3  分期建设、分期投产或分期使用的工程，按12.1.1款及12.1.2款的约定办理。
12.2  竣工验收
12.2.1  组织竣工验收
发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据12.1.2款的约定被确认后的30日内，组织竣工验收。
12.2.2  延后组织的竣工验收
发包人未能根据12.2.1款的约定，在30日内组织竣工验收时，按照14.12.1至14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。

在12.2.1款约定的时间之后，发包人进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包人在验收后的25日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见，承包人应按照发包人的意见自费修改。
12.2.3  分期竣工验收
分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收，按12.1.3款、12.2.1款的约定，分期组织竣工验收。
第13条  变更和合同价格调整
13.1  变更权
13.1.1  变更权
发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权依据监理人的建议、承包人的建议，及13.2款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。
13.1.2  变更
由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。
承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。
13.1.3  变更建议权
承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其它利益。发包人接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。
13.2  变更范围
13.2.1  设计变更范围
（1） 对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模；
（2） 对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同约定的使用功能；
（3） 对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；
（4） 对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；
（5） 对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；
（6） 因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；
（7） 其它超出合同约定的设计事项；
（8） 上述变更所需的附加工作。
13.2.2  采购变更范围
（1）承包人已按发包人批准的名单，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择该名单中的另一家供货商；
（2）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更； 
（3）发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验；
（4）发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量；
（5）上述变更所需的附加工作。
13.2.3  施工变更范围
（1）根据13.2.1款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件、人工和工程量的增减；
（2）发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；
（3）根据5.2.1款第（1）项、第（2）项之外，新增加的施工障碍处理；
（4）发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；
（5）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更。
（6）现场其他签证；
（7）上述变更所需的附加工作。
13.2.4  发包人的赶工指令。承包人接受了发包人的书面指示，以发包人认为必要的方式加快设计、施工或其它任何部分的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进度计划进行调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人批准后，作为变更处理。当发包人未能批准此项变更，承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。
因承包人原因，实际进度明显落后于上述批准的项目进度计划时，承包人应按4.1.2款的约定，自费赶上；竣工日期延误时，按4.5款的约定承担误期赔偿责任。
13.2.5  调减部分工程。发包人的暂停超过45日，承包人请求复工时仍不能复工，或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。
13.2.6  其它变更。根据工程的具体特点，在专用条款中约定。
13.3  变更程序
13.3.1  变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。 
13.3.2 变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10日内向发包人提交书面建议报告，
（1）如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此变更相关的进度计划。
承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。
（2）如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：
1）此变更不符合法律、法规等有关规定；
2）承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；
3）承包人难以取得变更所需的工艺、技术；
4）变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；
5）对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。
13.3.3  发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。
（1）发包人接到承包人根据13.3.2款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。
发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。
（2）发包人对承包人根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。
13.3.4 承包人根据13.1.3 款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程序的约定办理。
13.4  紧急性变更程序
13.4.1  发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。
13.4.2  承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。
承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。
13.4.3  发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。
发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延长已被发包人批准。
承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。
13.5  变更价款确定
变更价款按以下方法确定：
13.5.1 合同中已有相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按合同中已有的相应人工、机具、工程量等单价（含取费）确定变更价款；
13.5.2 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按类似于变更工程的价格确定变更价款；
13.5.3 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费），亦无类似于变更工程的价格的，双方通过协商确定变更价款。
13 .5.4 专用条款中约定的其它方法。
13.6  建议变更的利益分享
因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双发可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。
13.7  合同价格调整
在下述情况发生后30日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况：
（1） 合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减的；
（2） 合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的；
（3） 一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时的（承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算）；
（4） 发包人根据13.3款至13.5款变更程序中批准的变更估算的增减；
（5） 本合同约定的其它增减的款项调整。
对于合同中未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任。除非法律另有规定时除外。合同价格的调整不包括合同变更。
13.8  合同价格调整的争议
经协商，双方未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。
第14条  合同总价和付款
14.1  合同总价和付款
14.1.1  合同总价
本合同为总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。
14.1.2  付款
（1）合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人。
（2）发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承包人指定的银行账户，在专用条款中约定。
14.2  担保
14.2.1  履约保函
合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，履约保函的格式、金额和提交时间，在专用条款中约定。
14.2.2  支付保函
合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人向承包人提交支付保函。支付保函的格式、内容和提交时间在专用条款中约定。
14.2.3  预付款保函
合同约定由承包人向发包人提交预付款保函时，预付款保函的格式、金额和提交时间在专用条款中约定。
14.3  预付款
14.3.1  预付款金额
发包人同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额，具体金额在专用条款中约定。
14.3.2  预付款支付
合同约定了预付款保函时，在合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应在合同生效后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人。
14.3.3  预付款抵扣
（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。
（2）在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：
1）从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除；
2）应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函（如约定提交）中扣除尚未抵扣完的预付款； 
3）应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣且合同未约定承包人提交预付款保函时，承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书；
4）承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函（如有）中抵扣尚未扣完的预付款。
14.4  工程进度款

14.4.1工程进度款。工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。
14.4.2 根据工程具体情况，应付的其它进度款，在专用条款约定。
14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.1  缺陷责任保修金的暂时扣减。发包人可根据11.2.1款约定的缺陷责任保修金金额和11.2.2款缺陷责任保修金暂扣的约定，暂时扣减缺陷责任保修金。
14.5.2 缺陷责任保修金的支付

（1） 发包人应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将按14.5.1款暂时扣减的全部缺陷责任保修金金额的一半支付给承包人，专用条款另有约定时除外。此后，承包人未能按发包人通知修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用，从余下的缺陷责任保修金金额中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人。

（2） 专用条款约定承包人可提交缺陷责任保修金保函的，在办理工程竣工验收和竣工结算时，如承包人请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函，发包人应在接到承包人按合同约定提交的缺陷责任保修金保函后，向承包人支付保修金的剩余金额。此后，如承包人未能自费修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用从该保函中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，退还该保函。保函的格式、金额和提交时间，在专用条款约定.

14.6  按月工程进度申请付款
14.6.1  按月申请付款。按月申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按每月实际完成的工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）的合同金额，向发包人或监理人提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专用条款约定。
按月付款申请报告中的款项包括：
（1）按14.4款工程进度款约定的款项类别；
（2）按13.7款合同价格调整约定的增减款项；
（3）按14.3款预付款约定的支付及扣减的款项；
（4）按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；
（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；
（6）根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。
14.6.2 如双方约定了14.6.1款按月工程进度申请付款的方式时，则不能再约定按14.7款按付款计划表申请付款的方式。
14.7  按付款计划表申请付款
14.7.1  按付款计划表申请付款
按付款计划表申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，以及每期付款金额，并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人或监理人提交当期付款申请报告。
每期付款申请报告中的款项包括：
（1）按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额；
（2）按13.7款合同价款调整约定的增减款项；
（3）按14.3款预付款约定的，支付及扣减的款项；
（4）按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；
（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；
（6）根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。
14.7.2  发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。
14.7.3  如双方约定了按14.7款付款计划表的方式申请付款时，不能再约定按14.6款按月工程进度付款申请的方式。 

14.8  付款条件与时间安排
14.8.1  付款条件
双方约定由承包人提交履约保函时，履约保函的提交应为发包人支付各项款项的前提条件；未约定履约保函时，发包人按约定支付各项款项。
14.8.2  预付款的支付
工程预付款的支付依据14.3.2款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还付款保函。
14.8.3  工程进度款
（1）按月工程进度申请与付款。依据14.6.1款按月工程进度申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.6.1款提交的每月付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
（2）按付款计划表申请与付款。依据14.7.1款按付款计划表申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.7.1款提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
14.9  付款时间延误

14.9.1  因发包人的原因未能按14.8.3款约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。

14.9.2  发包人延误付款15日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照4.6.1款发包人的暂停的约定执行。
双方协商签订延期付款协议书的，发包人应按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额和利息付款；当双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人应承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延。

14.9.3  发包人的延误付款达60日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据18.2款的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。
14.10  税务与关税
14.10.1发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务。
14.10.2  合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。
14.11  索赔款项的支付

14.11.1  经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。

14.11.2  经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款中支付该索赔款项。发包人未能支付该索赔款项时，承包人有权从发包人提交的支付保函（如有）中抵扣。如未约定支付保函时，发包人须另行支付该索赔款项。
14.12  竣工结算

14.12.1  提交竣工结算资料

承包人应在根据12.1款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确定后的30日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和份数，在专用条款中约定。
14.12.2  最终竣工结算资料

发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30日内，进行审查并提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。
14.12.3  结清竣工结算的款项

发包人应在收到承包人按14.12.2款的约定提交的最终竣工结算资料的30日内，结清竣工结算的款项。竣工款结清后5日内，发包人应将承包人按14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人；承包人应将发包人按14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。

14.12.4  未能答复竣工结算报告

发包人在接到承包人根据14.12.1款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人应根据14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。

14.12.5  发包人未能结清竣工结算的款项

（1）发包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。

合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人从承包人提交最终结算资料后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。

（2）根据14.12.4款的约定，发包人未能在约定的30日内对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息。

发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据第16.3款争议和裁决的约定解决。
14.12.6  未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料

工程竣工验收报告经发包人认可后的30日内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要求承包人交付工程时，承包人应进行交付；发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任，不包括根据第9条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部分。

14.12.7  承包人未能支付竣工结算的款项

（1）承包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给发包人的竣工结算中的款项余额时，发包人有权从承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。

履约保函的金额不足以抵偿时，承包人应从最终竣工结算资料提交之后的31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

（2）合同未约定履约保函时，承包人应从最终竣工结算资料提交后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

14.12.8  竣工结算的争议
如在发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的30日内，双方对工程竣工结算的价款发生争议时，应共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核，按审核结果，结清竣工结算的款项。审核周期由合同双方与工程造价审核单位约定。对审核结果仍有争议时，依据第16.3款争议和裁决的约定解决。
第15条  保险
15.1  承包人的投保
15.1.1  按适用法律和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费用包含在合同价格中。由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等在专用条款中约定。
（1）适用法律规定及专用条款约定的，由承包人负责投保的，承包人应依据工程实施阶段的需要按期投保；
（2）在合同执行过程中，新颁布的适用法律规定由承包人投保的强制性保险，根据13条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。

15.1.2  保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。

15.1.3  承包人从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。

15.1.4  承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。

承包人未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，发包人可以自己名义投保相应保险，由此引起的费用及理赔损失，由承包人承担。
15.2  一切险和第三方责任险

对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保险人。具体的应投保方在专用条款中约定。

15.3  保险的其它规定

15.3.1  由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由承包人投保。此项保险费用已包含在合同价格中，专用条款中另有约定时除外。
15.3.2  保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损失、损害的扩大。

15.3.3  本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。

第16条  违约、索赔和争议
16.1  违约责任
16.1.1  发包人的违约责任
当发生下列情况时：
（1）发包人未能履行5.1..2款、5.2.1款第（1）、（2）项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；
（2）发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；
（3）发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。
发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。
16.1.2  承包人的违约责任
当发生下列情况时：
（1）承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷； 
（2） 承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；
（3） 承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人； 
（4） 承包人未能履行合同约定的其他责任和义务。
承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。
16.2  索  赔
16.2.1  发包人的索赔
发包人认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，承包人应承担损失、损害赔偿责任，但承包人未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：
（1）发包人应在索赔事件发生后的30日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的30 日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；
（2）发包人应在发出索赔通知后的30日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；
（3）承包人应在收到发包人送交的索赔资料后30日内与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔的理由和证据；
（4）承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、未于答复、或未向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。
（5） 当发包人提出的索赔事件持续影响时，发包人每周应向承包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，发包人应向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。
16.2.2  承包人的索赔
承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，发包人应承担损失、损害赔偿责任及延长竣工日期的，发包人未能按合同约定履行其赔偿义务或延长竣工日期时，承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：
（1）承包人应在索赔事件发生后30日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的30日内发出去'赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外，
（2）承包人应在发出索赔事件通知后的30日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；
（3）发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后30日内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
（4）发包人在收到承包人按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的30日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可。
（5） 当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。
16.3  争议和裁决
16.3.1  争议的解决程序
根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协商解决。争议的一方，应以书面形式通知另一方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发出之日起的30日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解；在争议提交调解之日起30日内，双方仍存争议时，或合同任何一方不同意调解的，按专用条款的约定通过仲裁或诉讼方式解决争议事顷。
16.3.2  争议不应影响履约
发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，
（1） 当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；
（2） 仲裁机构或法院责令停止实施。
16.3.3  停止实施的工程保护
根据16.3.2款约定，停止实施的工程或部分工程，当事人按合同约定的职责、责任和义务，保护好与合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的工程物资。
第17条  不可抗力
17.1  不可抗力发生时的义务
17.1.1  通知义务
觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。
17.1.2  通报义务

工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人（如为工程现场的照管方）须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。

17.2  不可抗力的后果

因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：
（1）永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；
（2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；
（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；
（4）承包人的停工损失，由承包人承担； 
（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；
（6）发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期相应顺延。
第18条  合同解除
18.1  由发包人解除合同
18.1.1  通知改正
承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。
18.1.2  由发包人解除合同
发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其它权利。
（1）承包人未能遵守14.2.1款履约保函的约定；
（2）承包人未能执行18.1.1款通知改正的约定；
（3）承包人未能遵守3.8.1款至3.8.4款的有关分包和转包的约定；
（4）承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为；
（5）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达30日以上；
（6）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同；
（7）根据8.6.2款第（4）项（或）和10.8款的约定，未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；
（8）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序。
发包人不能为另行安排其它承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人违反该约定时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。
18.1.3  解除合同通知后停止和进行的工作
承包人收到解除合同通知后的工作。承包人应在解除合同30日内或双方约定的时间内，完成以下工作：
（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；
（2）将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；
（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、维护和保养；
（4）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

（5）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的工程物资（含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的），发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；
（6）经发包人批准，承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；
（7）承包人按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作；
（8）在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场和（或）拆除，除非得到发包人同意。
18.1.4  解除日期的结算
根据18.1.2款的约定，承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包人应立即与承包人商定已发生的合同款项，包括14.3款的预付款、14.4款的工程进度款、13.7款的合同价格调整的款项、14.5款的缺陷责任保修金暂扣的款项、16.2.款的索赔款项、本合同补充协议的款项，及合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算资料。
18.1.5  解除合同后的结算
（1）双方应根据18.1.4款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。此后，发包人应将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。
（2）如合同解除时仍有未被扣减完的预付款，发包人应根据14.3.3预付款抵扣的约定扣除，并在此后将约定提交的预付款保函返还给承包人。
（3）发包人尚有其它未能扣减完的应收款余额时，有权从14.2.1款约定的承包人提交的履约保函中扣减，并在此后将履约保函返还给承包人。
（4）发包人按上述约定扣减后，仍有未能收回的款项时；或合同未能约定提交履约保函和预付款保函时，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。
18.1.6  承包人的撤离
（1）全部合同解除的撤离。承包人有权按18.1.5款第（4）项的约定，承将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人为此提供必要条件。
（2） 部分合同解除的撤离。承包人接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余的机具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场（不包括根据18.1.5款第（4）项约定被抵偿的机具等）。发包人为此提供必要条件。
18.1.7  解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或委托其他承包人继续完成工程。发包人有权与其它承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据18.1.5款第（4）项约定扣留抵偿的设施、机具和设备。
18.2  由承包人解除合同
18.2.1  由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解除合同，但在发出解除合同通知15日前告知发包人：
（1）发包人延误付款达60日以上，或根据4.6.4款承包人要求复工，但发包人在180日内仍未通知复工的；

（2）发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止30日以上；

（3）发包人未能按14.2.2款的约定提交支付保函；

（4）出现第17条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；
（5）发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序，或发包人无力支付合同款项。

发包人接到承包人根据本款第（1）项、（2）项、（3）项解除合同的通知后，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人应尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

18.2.2  承包人发出解除合同的通知后，有权停止和必须进行的工作如下：
（1）除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作；
（2）移交已完成的永久性工程及承包人提供的工程物资（包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）。在未移交之前，承包人有义务妥善做好已完工程和已购工程物资的保管、维护和保养；
（3）移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发包人。
（4）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明，由发包人承担其费用。
（5）应发包人的要求，承包人将分包合同转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及其物资，以及相关工作；
（6）在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。
18.2.3 解除合同日期的结算资料
根据18.2.1款的约定，发包人收到解除合同的通知后，应与承包人商定已发生的工程款项，包括：14.3款预付款、14.4款工程进度款、13.7款合同价格调整的款项、14.5款保修金暂扣与支付的款项、16.2款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用（当出现18.2.1款第（4）项不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担）。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。
18.2.4 解除合同后的结算
（1）双方应根据18.2.3款解除合同日期的结算资料，结清解除合同时双方的应收应付款项的余额。此后，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人，发包人将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人。
（2）如合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款，发包人可根据14.3.3款预付款抵扣的约定扣除，此后，应将预付款保函返还给承包人。
（3）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，承包人可从14.2.2款约定的发包人提交的支付保函中扣减，此后，应将支付保函返还给发包人。
（4）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，而合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函时，发包人应根据18.2.3款的约定，经协商一致的解除合同日期结算资料后的第1日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠的余额和利息。发包人在此后的60日内仍未支付，承包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

（5）如合同解除时承包人尚有未能付给发包人的付款余额，发包人有权根据18.1.5款约定的解除合同后的结算中的第（2）项至第（4）项进行结算。
18.2.5  承包人的撤离。在合同解除后，承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。
18.3  合同解除后的事项

18.3.1  付款约定仍然有效
合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

18.3.2  解除合同的争议

合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。

第19条  合同生效与终止

19.1  合同生效。

在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。

19.2  合同份数
合同正本、合同副本的份数，及合同双方应持的份数，在专用条款中约定。
19.3  后合同义务
合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

第20条 补充条款

双方对本通用条款内容的具体约定、补充或修改在专用条款中约定。
第三部分专用合同条款
第l条一般规定

1.1 定义与解释

1.1.4  工程总承包，本次为EPC工程总承包模式招标：具体详见协议书。

1.1.19现场障碍资料，包括工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料，由承包人自行勘测，相关费用自行承担。

1.1.51 双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：是指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括以下各种异常事件或情况：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；

（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；

（3）承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱、喧闹、罢工或停工；

（4）战争军火、爆炸物质、电离辐射或放射性污染；

（5）自然灾害；

（6）传染病爆发、火灾等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果；

（7）政府行为；

（8）社会异常事件；

（9）禁运、禁止令或其他政府的限制行动；

（10）国家法律法规变化。

（11）发生不可抗力情况时，承包人在有能力采取有效措施的情况不采取有效措施而造成的损失由承包人承担。

1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：承包人在约定范围内完成详细设计、采购和施工，做好工程进度控制，工程质量、安全控制，工程投资（成本）控制。发包人主要负责质量的监管与确认、设计内容的认可、采购行为的认可、现场的外部协调、费用的确认与工程变更的签认。

1.2合同文件

1.2.1  合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)招标文件及其附件

(4)本合同专用条款

(5)合同附件

(6)本合同通用条款

(7)投标文件及其附件

(8)标准、规范及有关技术文件

(9)设计文件、资料和图纸

(10)双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建筑工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章。

适用于合同的其他规范性文件：           ；
1.5  标准、规范

1.5.1 本合同适用的标准、规范(名称、编号)：现行国家建筑工程设计规范、施工规范、验收规范、质量检验评定标准等。

需要明示的国家和地方的具体适用法律的名称包括：（1）国家、浙江省、温州市颁布的法律、法规及行政规章制度、地方性规定。包括但不限于以下法律、条例：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》；（2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的初步设计文件及批复、概预算书、建设计划、设计施工图等有关技术经济文件；（3）国家和地方现行的工程承包、施工验收规范、工程质量验收标准；（4）浙江省人民政府发布的《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）。包括并不限于以下：

1 《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）； 

2 《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）； 

3 《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕35号）； 

4 《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）； 

5 《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（苍规建〔2011〕46号）； 

6 《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）； 

7 《关于印发〈苍南县建筑施工领域企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（苍住建〔2012〕238号）； 

8 浙建建【2018】61号文件《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》； 

9 浙江省建设工程计价规则（2018版）。 

10 联系单及变更程序按照苍政发（2018）60号文件执行。 

11 项目组人员管理须严格遵守《苍南县建设工程项目关键岗位人员管理办法》 (苍资管委发【2018】2号)等相关文件规定。 

12 《苍南县人民政府关于印发苍南县政府投资建设项目财政财务监督管理办法的通知》苍政发〔2011〕139号；

13 《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）计取。

14 《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》浙建站定[2016]35号。

15 《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发〔2015〕517 号）

16 《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发[2019]92号)。

1.5.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：  /  ；

1.5.3 没有成文规范、标准规定的约定：  /  ；

第2条发包人

2.1.1负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。

2.1.2 履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

2.1.3有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

2.2  发包人代表

发包人代表的姓名：；

发包人代表的职务：；

发包人代表的职责：项目总负责，具有设计、施工、采购各阶段的协调管理工作，对工程建设进行管理和监督。 

发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务。发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同。发包人代表依据本合同井在其授权范回内履行其职责 。发包人代表根据合同约定的范围和事项，向承包人发出的书面通知，由其本人签字后送交项目经理。发包人代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知承包人。
2.3  监理人

监理单位名称：                ；
监理单位联系地址：               ；

项目总监姓名：               ；

项目总监身份证号码：               ；

项目总监联系方式：               ； 

项目总监的职责： 详见监理合同。

监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由项目总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。

监理的职权：

（1）监理人受发包人委托，享有合同约定的权力；

（2）监理人依据发包人的授权发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；

（3）合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

监理的权限：监理人在行使下列权力前需要经发包人事先书面批准：

(1)同意承包人分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

(2)确定产生的费用增加额；

(3)发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

(4)决定工期延长、合同进度计划修订的批复和完工期限；

(5)审查批准技术规范或设计的变更；

(6)发出变更指示；

 (7)确定变更而变动的的单价和合价；

 (8)确定索赔的批准或支付；

（9）承包人主要管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员等）的流动，重要设备的调迁；

（10）有关影响工期、质量、合同价格的其它重大决定；

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。
2.4安全保证

2.4.1 承包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。

2.5  保安责任

2.5.1 承包人承担现场保安工作，并与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。开工后编制相关保安制度、责任制度和报告制度。

第3条承包人

3.1承包人的主要权利和义务

3.1.3 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：

（1）中标通知书发出后3天内，承包人必须提供成立管理机构，管理机构至少包含项目负责人、设计负责人、施工负责人、安全负责人、质量负责人、造价负责人及资料档案负责人。设计人员必须配置各相关专业设计人员；施工项目组人员配置必须无条件满足质监、施工许可证办理相关要求，项目组其他人员由承包人自行配置。合同签订后一周内，承包人提供项目管理规划、项目资金使用计划。

（2）每月25日前提供当月完成工程量和工程价款表、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因，承包人应按监理工程师或发包人批复意见的要求在3天内提交一式四份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人因其自身原因未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，承包人收到通知后的3天内按经监理工程师或发包人批准后进度计划编制一式四份赶工措施报告报送工程师审批，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。

（3）每周周报应包括上周计划完成情况、上周实际完成情况、下周计划情况（包括工程材料、设备的采购），现场工料机投入，需要协调解决的问题等。以上报表报监理审核，审核后报发包人。

（4）设备材料进场时，提交“供应材料设备一览表”，需包含材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证复印件。

（5）承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题并承担相关费用（投标报价时应考虑此部分费用），发包人给予配合。

（6）.已完工程成品在竣工验收完成前，均由承包人负责保护工作并承担费用。如有损失，由承包人自费负责予以修复。

（7）承包人负责施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并承担费用，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的，由承包人承担费用，并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任。

（8）承包人应提供购买发票，建材产品备有项目登记表、现场查验表等资料。

（9）本工程经中介机构结算，核减追加费率按核减额超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计算，费用由承包人支付。

（10）负责办理施工过程中涉及消防、人防、市政、防雷、档案、环保、安全等相关部门的专业审批手续，发包人予以积极配合并提供相关资料。

（11）负责按建设行政管理部门和相关部门的要求，承担施工安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏等），以保护公共安全。

（12）承包人在预验收后，附属工程进场前，应该清运建筑垃圾及可能影响附属工程施工的材料否则发包人有权自行处理，费用由承包人承担。

（13）承包人应按《关于开展建设工程合同履约评价工作的通知》（温住建发【2015】286号）规定敦促发包人及时进行履约评价，并做好评价结果报送工作，发包人也应按文件要求对承包人的履约情况进行客观评价。

3.2 项目经理

3.2.1 项目负责人

项目负责人姓名：         ；

项目负责人的职务：         ；

项目负责人的联系电话：         ；

项目负责人的身份证号码：         ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：         ；

建造师执业印章号：         ；

安全生产考核合格证书号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

项目负责人职责：1、建立本项目的项目组织；2、制定项目计划；3、拥有本项目的决策权；4、组织计划实施；5、协调内外部的关系；6、建立项目控制系统、实施项目的控制；7、负责项目合同管理；8、审查和受理各种报告；9、组织验收，考核，结算；10、组织项目售后服务及项目总结工作；11、对项目总负责、对部门业主沟通、对接的第一责任人；12、项目负责人根据发包人需要驻场开展工作；

项目负责人权限：代表承包人承担本项目工程总承包的各项权利、义务和责任。

施工负责人（以下简称项目经理）姓名：         ；

项目经理的职务：         ；

项目经理的联系电话：         ；

项目经理的身份证号码：         ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：         ；

建造师执业印章号：         ；

安全生产考核合格证书号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

根据工程需要和发包人要求，项目负责人和项目经理接到发包人通知后必须无条件到场，否则每次扣2万元。

关于项目负责人和项目经理每月在施工现场的时间要求：到位率要达到投标工期的80%以上（按每月得30天数计算，每月到达不少于24天），累计到位率达不到投标工期80%的，项目经理每少一天罚扣20000元人民币。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人和项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人和项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目负责人和项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按未到位违约处理。

承包人擅自更换项目负责人和项目经理的违约责任：中标后未经发包人同意，不得更换项目负责人和项目经理。经发包人同意更换的，每人按每次1000000元罚扣 。项目组人员变更须严格遵守《苍南县住建局施工现场管理人员变更管理规定》的通知,(苍住建【2016】322号)。
承包人无正当理由拒绝更换项目负责人和项目经理的违约责任：经发包人同意后，项目经理应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目经理到位率的担保处理办法处理。
3.2.5 承包人人员

3.2.5.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内 。

3.2.5.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：经发包人同意后，更换人员应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理。
3.2.5.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应制定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.2.5.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：中标后未经发包人同意，不得更换主要施工管理人员。经发包人同意更换的，按每次100000元罚扣。项目组人员变更须严格遵守《苍南县住建局施工现场管理人员变更管理规定》的通知,(苍住建【2016】322号)。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按人员未到位处理。
3.2.6设计负责人：         ；

设计负责人姓名：         ；

设计负责人职务 ：         ；

设计负责人联系电话：         ；

设计负责人身份证号码：         ；

3.2.6.1设计负责人职责

（1）领会设计意图，掌握设计标准，做好所承担项目的专项设计、施工图设计，解决工程设计中的相关技术问题。参与重大工程技术问题的决策。

（2）代表公司接受发包人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作。

（3）主持制定本项目各阶段的设计工作、质量计划、进度计划及总体计划。

（4）深入施工现场，处理矛盾，解决问题。加强与发包人、方案设计单位、监理单位的协作与沟通。

（5）监督各专业设计进度与设计质量，保证设计团队的人员配备到位

（6）做好项目的设计管理工作，保证设计成果符合国家规范要求。

3.2.6.2、根据工程需要和发包人要求，发包人在工程施工时，设计人必须指派设计项目负责人或专业设计负责人（根据发包人需要确定）提供现场指导和配合服务。在工程施工中，对设计文件有疑问，发包人提前1个工作日通知，设计人在接到通知后，应及时派本项目设计负责人解决，否则每次扣设计费1万元。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。在工程的图纸会审、隐蔽工程、中间验收、消防验收、竣工验收、工程质量处理等，属于重大设计问题（变更金额大于30万元的定为重大设计问题），可在5天内书面提出解决意见，否则每次扣设计费2万元。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

项目开工后，必须按照投标承诺的人员要求，随工程进度委派1名中级及以上职称的设计人员常驻本项目；否则每月扣除2万元；项目负责人须出席方案评审会、初步审计评审会、设计施工交底会、中间验收、竣工验收等重大会议，否则每次扣设计费5万元。

3.3 工程质量保证

承包人应按质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系。

3.4安全保证

3.4.2  安全施工 

1、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按苍住建（2012）238号《关于进一步加强建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理的通知》执行。承包人在现场施工时必须安排专人保证周边路基保洁工作，该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。

2、关于治安保卫的特别约定：

承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。
①承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。

②承包人应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。

④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及温州市安全生产和劳动保护有关规定，严格执行JG59-2011标准并参照通用条款及国家建设工程安全管理条例。

1）承包人应对施工安全负责，确保安全。

2）承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。

3）承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应该安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。

4）承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
3、文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

按苍规建[2011]46号《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》要求执行。
（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：文明施工按温州市等有关文件执行，否则若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

承包人文明施工还需做的其他工作：

①所有现场作业人员必须统一着装，后背印有施工企业名称，夜间施工必须穿着反光背心，涉水施工必须穿戴救生衣。

②施工中产生的废土等必须随挖随运，堆放时间不得超过8小时，堆放期间必须作覆盖处理，报价中已考虑土方短驳费用。

③协调好设备及电气安装、消防设施等施工安排，配合做好相关的安全文明施工工作。

3.4.4承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。施工场地发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。

3.7 现场保安

承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或(和)工程之前的现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)，处理与当地政府、治安等的协调工作。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人，

3.8 分包

3.8.1 分包约定

约定的分包工作事项：承包人不得将主要设计业务、主体工程施工、关键性工程施工分包给其他单位。分包单位的选择必须经过发包人书面认可，否则视为承包人违约，其完成的工程发包人不予以认可，承包人同时承担恢复和重建的责任。

接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

3.8.2分包人资质

分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

承包人有义务对分包人的资质进行审查。分包人的资质、财务状况、分包协议均需在发包人备案。

3.8.5  对分包人的付款

承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得以无故延误分包人价款的支付。定期向发包人提交分包工程的支付明细。

第4条进度计划、延误和暂停

4.3  采购进度计划

4.3.1 采购进度计划

采购进度计划提交的份数和日期：合同签订一个月内，承包人向发包人提供四份项目采购控制计划，施工图设计完成后提供四份采购详细计划，实施采购90天前，向发包人、监理人递交采购内容，主要技术指标，具体品牌型号等。承包人严格按发包人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，并提前30天向发包人、监理人提供主要材料、设备采购计划和样品，材料必须经发包人、监理人书面签证予以认可后方可采购，进场主要材料经监理验收后方能用于本项目。凡因材料没有达标或不到位而影响施工工期，造成发包人损失，则承包人应负全责，并赔偿相应的损失。

4.3.2  采购开始日期：中标通知书签发之日后开始。

4.4  施工进度计划

4.4.1施工进度计划

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：在合同签署后7天内提供四份符合招标文件要求、发包人代表或监理人规定的施工总进度计划，开工后每月25日前提供（一式四份）施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按工程师批复意见的要求在3天内提交一式四份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。

工程延期的审批：

a.必须是非承包人自身的原因造成的工期延误,发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请，但最终是否准予延期和延期天数的决定权在发包人；

b.若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能要求推迟工程的总工期；

c.延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：同上 

4.5误期损害赔偿

因承包人原因造成工期延误，按招标文件工期要求的时间为控制节点，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。按招标文件节点工期约定的结束时间，每个节点逾期的，按该节点工程款的千分之一计算每日的逾期违约金，下一节点未按招标文件节点工期的起始时间开工的，逾期违约金累进计取，逾期违约金支付上限为履约担保的30%，主体工程和工程完工时间非发包人原因逾期3个月及以上或整个项目的逾期违约金高于履约担保的30%时，发包人有权单方终止合同。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。如果节点工期延误，竣工验收按期完成，各节点工期违约金全部退还承包人。

第5条技术与设计

5.1  生产工艺技术、建筑设计方案

5.1.1承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案

承包人负责提供生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)和(或)建筑设计方案(含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等)时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和(或)总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。

5.1.2 发包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案

发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的生产工艺设计和(或)建筑设计，并予以确认。

5.2  设计

5.2.1 发包人的义务

(1)提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间： \ 。

 (2)提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：\ 。

5.2.2 承包人的义务

经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：发包人在招标文件中提供的资料不能满足设计要求的，承包人应自行进行补充，费用由承包人自理，承包人对其设计的工艺技术，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。当发包人认为设计图纸不合理、不经济时，超过投标时技术标的投资估算，承包人应优化设计以降低造价，直到发包人认为技术可行、经济适用。如果承包人不接受发包人的要求调整方案，发包人可将专业工程分包给发包人指定的分包商，相应的工程款不再计算给承包人，承包人不得计算此分包工程的配合管理费。因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时在3日内向发包人提出补充资料的要求，造成设计审查会议延误的，由承包人自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失(包括审核会议准备费用)的，由承包人承担。优化设计后降低的建安费用的具体分成方式详见结算办法。

5.2.4  操作维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：    /   ；
承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：项目竣工后三个月内。

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

方案设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：满足发包人要求；
初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：/；
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：满足发包人要求；
5.2.6设计缺陷的自费修复，自费赶上

无论何种原因，造成设计文件在发包人审核后仍存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。并提交可行性赶工报告报甲方审核。

5.3  设计阶段审查

5.3.1本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排：由承包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议相关费用。

5.3.5 承包人应在设计审查阶段之前，提供详细的设计大纲、设计文件、图纸、清单和造价供发包人审核，对发包人提出的任何建议、预审无条件给予响应，并按发包人提出的修改意见进行调整，直至发包人满意为止。

第6条工程物资

6.1 工程物资的提供

6.1.2承包人提供的工程物资

(1)承包人应依据通用条款5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量。负责组织工程物资采购（合同附件2第1条第3点关于承包人未在约定时间内书面确认询价小组确定的材料价格的情况除外）(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购需提前90天向发包人提供书面的计划，经发包人、监理人审核后方可进场，未经认可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。

 (2)因承包人提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长，由此产生的一切后果由承包人自行承担。

6.2 检验

6.2.1工程检验与报告

(1)报告提交日期、报告内容和提交份数：承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担。

(2)发包人有权参与相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验，如有必要，可委托有经验的第三方代表参检。

6.2.4现场清点与检查

(1)承包人应负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。发包人、监理人与承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

6.2.5质量监督部门及消防、环保等部门的参检

承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由承包人承担。

因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长。

6.6  工程物资保管与剩余

6.6.1  工程物资保管

承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。

承包人提交保管维护方案的时间：承包人提交的各设备、各分项的维保时间不得低于现行的国家及行业标准，且以最高标准为维保时间。

保管所需的一切费用，包含在合同价格内。承包人提交的各设备、各分项的维保时间不得低于现行的国家及行业标准，且以最高标准为维保时间。

第7条施工

7.1  发包人的义务

7.1.2审查总体施工组织设计

合同签订后一周内承包人提交详细的施工组织设计方案4套，供发包人审查，发包人在接到总体施工组织设计后一周内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。

7.1.3 进场条件和进场日期

承包人的进场条件：本项目按现状场地提供，施工用水、施工用电由发包人接入至用地范围内某一接入点，按表计量和支付，损耗按比例分摊，费用包含在合同价内。如施工用水用电负荷不能满足承包人要求，由承包人自行解决。承包人接到本项目中标通知书后安排人员、设备进场组织施工。承包人进场前，对场地标高进行测量，并由现场发包人、监理人签字确认。

7.1.10其它义务

前期及竣工报批报建工作根据双方责任范围，各自承担。

7.2  承包人的义务

7.2.1放线

承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责。

7.2.2 施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：施工开工前7天提供（一式四份）总进度计划、施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。

合同双方约定的施工组织设计应包括的主要内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。（10）会议讨论。

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：相应工程开工前7天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计四份。
发包人、监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人、监理人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2.5协助发包人办理开工等批准手续

承包人应在施工开工日期前，取得开工批准文件或施工许可证等许可、证件或批文，完成工程质量监督、安全监督等手续的办理。施工所需证件、批件的名称和完成时间：建设工程规划、建设用地规划、质监委托、施工许可证，在开工前完成，并根据双方责任范围，各自承担相关费用。

7.2.6 施工过程中需通知办理的批准

承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应自行办理相关申请批准手续，并按发包人的要求，提供相关文件、资料、证件等。

7.2.7 提供施工障碍资料

承包人需采取措施保护已知地下管网线，费用由承包人负责，如工程施工损坏已知地下管线的，由承包人承担责任。发包人向承包人提交工程地质和已知地下管网线资料不全的，施工过程中，承包人如发现施工场地周围可能存在资料中未反映的地下管网线的，应立即停止施工并向发包人及相关单位书面报告，待确认安全后方可施工，否则，因施工损坏已知地下管网线的，由承包人承担责任。所发生的费用均由承包人承担。

7.2.8新发现的施工障碍

承包人应对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名水，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，暂停施工及时通知发包人，并采取保护措施。

7.2.13其它义务

（1）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承办施工临时居住证手续以及计划生育手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设。承包人必须按合同及投标书进行施工组织，项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和消防设备。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌和围护，提醒进入施工现场人员的注意，所发生的费用由承包人承担。

（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理质安监、排污、夜间施工等手续，费用自理。

（3）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，成品保护由承包人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。交付手续办清后，非质量原因引起的损坏由发包人完全负责。

（4）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要建筑、安装材料（设备）须按双方约定的品牌、系列、规格并经工程师和发包人书面同意封样后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。未明确品牌、系列的材料，发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价或与承包人投标时所报价相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不应以此理由要求顺延工期。

（5）施工现场清洁卫生的要求：按温州市建筑工程施工场地管理有关规定执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接完成后，3天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化，达到工程师满意的状态。如承包人交工3天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。

（6）合同履约期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。

（7）施工时发生异常情况，应及时向发包人、监理人报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责；

（8）承包人应处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动：如因承包人原因造成纠纷的，承包人应全权负责赔偿与善后事宜。

（9）承包人的项目经理应按时参加发包人组织的工作会议。施工期间应积极配合发包人要求，承包人在投标时必须予以充分考虑，今后不作调整。

（10）关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：发包人、监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，且不另行计取费用。

（11）关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

（12）承包人有责任为发包人、监理单位、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。

（13）承包人需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。竣工资料共需交二套原件（有一套如质保单等可以复印件），若房建项目资料需移交物业的，由承包人另行移交。相关资料分别按规定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供工程竣工图光盘2 张。

（14）承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、七通一平、场地现状、周边环境、临时施工道路、当地的公安、市政、市容、交通、治安、环保、排污排水、环卫、城管、绿化、卫生、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，费用均由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。

（15）承包人进场前，需提交施工现场总平面布置图，经发包人的认可或按照发包人的要求修改后，方可进行施工现场布置。企业形象设计图牌、安全警示图牌、临时用电、安全防护、临时宿舍等安全文明施工必须符合工程所在地建设行政主管部门的要求。临时围墙的形象设计需发包人批准后方可实施。

（16）承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池，以防止施工过程中的临时停电和停水对工程进度和质量等的影响，特别是基坑施工期间必须配置发电机，费用自理。

（17）承包人向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 向发包人、监理人提供施工现场办公室各2间免费使用，室内提供基本办公家具、通讯网络及配套设施（含空调、电脑及一体化打印机）。基本办公家具及设施所有权归承包人。

7.4  人力和机具资源

7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：报表含姓名、年龄、工种、进场时间，在各分包合同签订后10日内提供4份。
7.4.2  提交主要机具计划一览表的格式、内容、份数和时间：含种类、型号、检验时间、购买时间、数量、在各分包人合同签订10日内提供4份。

7.5  质量与检验

7.5.1 质量与检验

(1)承包人及其分包人应随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。(2)承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知发包人。 (3)承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。(4)承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；(5)承包人的施工应符合合同约定的质量标准。（6）承诺生活污水处理费用不高于   元/吨，否则按发包人要求整改，由此引起的发包人损失在履约担保和差额履约担保中由发包人扣除，直至解除合同，施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

7.5.2  质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。

两方参检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。

第三方检查的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。

承包人自检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定和监理人要求执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定和监理人要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定和监理人要求执行。

试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和监理人要求执行。

试验、检测单位选择约定：承包人选择单位后报监理人、发包人审核，审核通过后方可确定试验、检测单位。

试验、检测费用约定：本工程除涉及政府收费并依据地方行政事业性收费约定由发包人支付的费用外，其余均由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算。
7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，监理人在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。

7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1 职业健康、安全、环境保护管理

 提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：正式开工前一周内提供四份。

7.8.3  现场安全文明管理补充约定：

（1）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

（2）关于治安保卫的特别约定：①承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。②承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及温州市安全生产和劳动保护有关规定和建设工程安全管理条例。⑤承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。⑥承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。⑦承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。⑧承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

（3）关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

（4）合同当事人对文明施工的要求：①遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。②承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

7.8.4现场的环境保护管理

(1)承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。(2)承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。 (3)承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。

7.8.5 事故处理

    (1)承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和(或)救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。

    (2)对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。

    (3)合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。

    (4)因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。

    (5)因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。

第8条竣工试验

本合同工程包含竣工试验的，遵守本条约定。

8.1竣工试验的义务  

本合同工程按建筑法及验收规范等规定由承包人完成并承担费用。

8.1.1  承包人的一般义务

竣工试验方案：提交竣工试验方案的份数和时间：竣工试验前20日提供四份。

8.7.3 如双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约定解决。

第9条工程接收

9.1  工程接收  

9.1.1  工程一次性移交，发包人颁发工程接收证书。

9.1.2 接收工程时承包人提交的资料。提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：竣工验收后三个月内提供。一式伍份。

第10条竣工后试验

第ll条质量保修责任

11.2  缺陷责任保修金

11.2.1 缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金的金额，为结算审定价的2.5%。

11.2.3 缺陷责任保修金的支付

工程竣工结算时一次性扣留。

第12条 工程竣工验收

12.1  竣工验收报告及完整的竣工赘料

12.1.1竣工验收前两周提供竣工验收报告4份。

12.2  竣工验收

12.2.1组织竣工验收

发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后30日内，组织竣工验收。

第13条 变更和合同价格调整

13.2  变更范围 

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：执行《苍南县政府性投资工程项目招投标及建设变更管理规定（试行）》的通知-苍政办〔2015〕125号文件并经发包人确认的工程变更、设计变更的价格调整，本项目除厂区用地面积及关键工艺更改外，其余因素均不调整合同价格。承包人设计的错、缺、漏项不属于变更，未经发包人确认的工程变更、设计变更均不得调整合同总价。

13.5  变更价款确定

13.5.4  变更价款约定方法：本项目合同价款不变更。

13.7合同价格的调整

（5）市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

第14条 合同总价和付款

14.1合同总价和付款

14.1.1合同总价：

本合同为总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2付款：

（1）合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人。

（2）发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承包人指定的银行账户，在专用条款中约定。

14.2  担保

14.2.1 履约保函

承包人提交履约保函的格式、金额和时间：合同签订前，承包人向发包人提供中标价5%的履约担保（如有差额履约担保的，按合计金额提供）。履约担保如采用现金，不计息，在所有工程竣工验收后14天内退还。因工程延期竣工导致履约担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑。

其中履约担保分配如下：

①工程质量保证金额为履约担保的30%，因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任：承包方必须无条件返工到合格为止。

②工期保证金额为履约担保的30%，因承包人原因不能按协议书中约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期按时竣工的责任：每延期1天，罚人民币30000元，尾数不足1天的按1天算。工期按规定的投标工期（经发包人签证延续的工期自然延续）。

③人员到位保证金额为履约担保的20%，项目负责人、项目经理及其他管理人员以考勤管理为准。项目负责人及项目经理每月到岗天数为24天，每缺一天，每人扣款20000元；项目部其他人员80%，每缺一天，每人扣款10000元。投标人中标后，不得擅自更换标书中明确的项目班子组成人员。业主有权视工程具体要求增加相关工程管理人员。
项目负责人及项目经理在合同约定到位天数内，单月累计不到位少于等于10天的，项目业主应从当月工程款中扣除相应违约金，并约谈企业负责人；当月累计不到位多于10天的，项目业主应当从当月工程款中扣除相应违约金，并报住建、交通、水利等行业监管部门，行业监督部门应约谈企业负责人并责令整改；行业监管部门约谈企业负责人两次的，应上报其上级监管部门，并依据有关规定给予严肃处理。其他关键岗位人员应按合同约定执行。

除不可抗力，建设工程项目关键岗位人员请假的，应视同不到位，施工、监理企业同时应另外安排相应资格人员顶岗，且不得低于招标文件规定的要求。

中标人因上述行为被住建、交通、水利等行业监管部门约谈两次的，视为中标人不按照与招标人订立的合同履行义务且情节严重，招标人有权解除合同，同时行业监管部门可取消中标人1年或1年以上参加苍南县招标项目的投标资格。

④安全文明施工保证金额为履约担保的20%，若发生重大安全事故等发生违约，发包人一次性扣其履约担保和本工程的文明措施费，并由承包人承担由此造成的经济损失，并执行本合同专用条款的上述规定。
14.3  预付款

14.3.1  预付款金额：开工后7日内甲方支付合同价款（即工程费用部分）10%的工程预付款（承包人需向发包人提交预付款保函），预付款扣回办法详见14.4.1；

14.3.2  预付款支付

在合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人。

14.3.3  预付款抵扣：详见14.4.1

14.4  工程进度款

14.4.1工程进度款

经现场监理工程师核实和建设单位认可后：

（1）完成桩基工程后10日内日支付合同款的10%并按预付款支付比例扣回相应价款；

（2）完成二期工程扩容主体工程后10日内支付合同款的10%并按预付款支付比例扣回相应价款；

（3）完成二期工程扩容安装工程后10日内支付合同款的30%并按预付款支付比例扣回相应价款；

（4）完成一期工程提标安装工程后10日内支付合同款的10%并按预付款支付比例扣回相应价款；

（5）完工后10日内支付合同款的10%并按预付款支付比例扣回相应价款；

（6）竣工验收合格后10日内支付至合同款的75%（含预付款）并扣除创杯的承诺金（如有，承诺获得钱江杯的暂扣600万，承诺获得瓯江杯的暂扣300万）；

（7）办理竣工结算经相关单位审核后并完成环保验收后10日内支付至工程结算价款的85%；

（8）协助运营1年后10日内支付至工程结算价款的97.5%； 

（9）余款2.5%作为质量保修金，整个工程环保验收合格满3年的十天内无息退还。

14.12  竣工结算 

14.12.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在完成合同范围内施工内容，工程建设各方主体（建设、监理、承包人等）对工程验收并签署工程质量合格文件后90天内向发包人或监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料10套。超过90天未提交竣工结算资料，经发包人催告后28天，承包人仍不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。
竣工结算报告及结算资料的要求：

a承包人应经监理工程师审核后向发包人提交经承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效、真实的结算资料一式柒份，竣工图U盘2张，提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。发包人工程师在60天内完成对结算资料是否完整、有效、真实进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖承包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。

b在工程结算审核过程中，发现结算资料无效或不完整的，审核延误的责任由承包人承担。

c承包人未按本条款约定的时间向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证按14.2.2条规定时间内完成审核，并且发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自行承担。

d结算资料必须科学、全面、精准，不能弄虚作假。结算所递交的一系列资料包括工程结算书（含电子版）、竣工图、联系单、签证单、合同、补充合同（协议）、工程量计算书（含电子版）、钢筋翻样（含电子版）、施工组织设计、隐蔽工程验收资料，以及其他与结算相关的所有工程结算资料，审核单位要求承包人出具相关原始资料时，承包人必须及时配合，否则由审核单位可按最低询价或标准计算。

14.12.2 竣工结算审核

（1）发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在6个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。本项目为EPC工程总承包合同，采用固定总价，结算时除变更工程量（款）外，其余不作拆解审核、审计。
（2）由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日至。
（3）发包人在签发竣工结算证书后30天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（4）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第16.3条争议和裁决的约定处理。

（5）承包人超过送审额5%以外部分的核减费用及核增费用由承包人承担审价费用。

第15条保险

15.1  承包人的投保

15.1.1  合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、

保险期限和持续有效的时间：为保证工程及双方现场人员、机械设备、原材料的安全，相关一切保险（包含工程强制性保险及为施工现场人员、设备、材料办理的商业保险）由投标人自行投保，费用包含在合同价款内。承包人须为本工程办理建设工程一切险并支付保险费用。在开工前承包人需提供工程一切险参保的相应凭据，若未能投保，则发包人有权从合同价款中扣除相关费用并向相应保险机构投保，工程其他人员、机械、原材料的相关保险，在工程发生相应事故（自然灾害或其他情况造成现场人员、机械、原材料造成损失的）的情况下，承包人应首先向保险公司办理索赔程序，如承包人未购买相应保险的，不得向发包人提出索赔申请。

15.2  一切险和第三方责任险

建设工程一切险的投保方及剥投保的相关要求：承包人按国家和地方有关规定和工程建设需要投保。

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人按国家和地方有关规定和工程建设需要投保。

本合同价款中包含上述保险费用均由承包人承担。

第16条违约、索赔和争议

16.1  违约责任

 16.1.1 发包人的违约责任

当发生下列情况时：

 (1)发包人未能履行专业条款5.1.2款、5.2.1款第(1)、(2)项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和(或)建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；

 (2)发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；

 (3)发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。

发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。

16.3  争议和裁决

16.3.1争议的解决程序

在争议提交调解之日起30目内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向本工程  所在地人民法院提起诉讼。

16.3.2争议不应影响履约

发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，

(1)当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；

(2)仲裁机构或法院责令停止实施。

第17条不可抗力

17.1  不可抗力发生时的义务

17.1.1通知义务

觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，承包人在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；发包人全力协助并采取措施。因不可抗力需暂停实施的施工或工作，立即停止。

17.1.2 通报义务

工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。

17.2  不可抗力的后果

因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：

    (1)永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；

    (2)受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

    (3)承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；

    (4)承包人的停工损失，由承包人承担；

    (5)不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延

续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

    (6)发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的，竣工日期合理顺延。

第18条合同解除

18.1  由发包人解除合同

18.1.1通知改正

承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。

18.1.2由发包人解除合同

发包人有权以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的其它权利。

18.3  合同解除后的事项

18.3.1 付款约定仍然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

18.3.2 解除合同的争议

合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。

第19条合同生效与合同终止。

19.1  合同生效

本合同于年月日签订。双方签字盖章后生效。

19.2  合同份数

本合同正本一式贰份，合同副本一式    份。合同双方应持的正本份数各壹份，副本份数各    份。

20 补充条款

20.1根据《浙江省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（浙政办发[2017]34号）的要求，承包人要在工程所在地银行设立专用的农民工工资账户，实行人工费和工程款分账支付，发包人有权监督承包人对于工人工资的发放；如承包人拖欠民工工资的，发包人有权从未支付给承包人的工程款中直接向民工支付工资，支付额度如承包人不予确，以发包人确认的额度支付，承包人不得提出异议。发生拖欠民工工资情形，按拖欠数额的10%向发包人支付违约金。

20.2本项目因地质状况与地勘资料不一致，导致承包人调整设计而发生工程造价发生变更的，不作为变更或索赔的条件，不予调整工程建安费结算价，承包人在投标时综合考虑风险和费用。

20.3 为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全有效使用及投资效益，发包人与承包人在签订工程合同的同时必须签订《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》。《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》作为合同协议书的附件，与工程合同协议书等具有同等的法律效力，经合同双方签字立即生效，双方务必认真执行。

20.4 承包人不得随意提出材料品种和规格的变更，除非经发包人的同意，也不得以采购困难等理由延误工期，否则发包人可自行组织采购，视为甲供材料，费用从承包人工程款中扣除，并处以相同金额款项的违约金在进度款中扣取。

20.5 已有管线、设备、建筑物保护工作由承包人负责，否则造成的损失由承包人承担。

20.6 承包人对发包人要求的设计变更、工程变更、时间进度调整无异议，并积极响应。如出现不配合和扯皮并拖延工期等不良现象和影响的，发包人将发函督促整改，若整改不到位，发包人将视情况对承包人处以20万元/次以下在最近期工程款支付时扣回。

20.7 承包人对招标文件中承诺事项必须按承诺内容组织实施，如出现不配合和扯皮等不良现象和影响的，发包人将发函督促整改，若整改不到位，发包人将视情况对承包人处以20万元/次在最近期工程款支付时扣回。

20.8承包人开具税务发票须按税务局和发包人的要求开具税务发票。

20.9分包：允许，分包内容要求：承包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意；接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，分包人的确定应提前15日书面报招标人认可，否则招标人有权拒绝其进场并追究中标人的责任。

20.10如运营过程中，承包人的运营成本超过其投标时所投价格，发包人有权在运营成本风险控制保证金中扣除差价，如无运营成本风险控制保证金则直接在履约保证金中扣除。

20.11本合同未尽事宜，执行法律、法规、规章；并执行浙江省、温州市、苍南县各行政部门颁发的政策性文件。无文件可执行的按照合同法公平、公正、诚实守信的原则进行协商解决。

20.12 发生下列情况之一，发包人可以单方面终止施工合同，并没收其履约担保；由此给发包人造成损失的，承包人应承担相应后果，并负责赔偿。

20.12.1设计存在严重缺陷（出水水质不达标，进水水质未按本招标提供指标进行设计，未按环评及其批复进行设计）或者未通过施工图审查；

20.12.2 承包人原因导致工期延误三个月以上的；

20.12.3 施工期间发生较大事故的；

20.12.4主体分项验收不合格，承包人应按照国家规范要求予以返工或采取补救措施，通过返工无法补救的，则发包人有权单方面解除本合同。另行组织施工所发生的一切费用及由此给发包人造成的损失由承包人承担；

20.12.5设计负责人及项目技术负责人累计旷工两个月的，其他主要管理人员累计旷工一个月的；

20.12.6承包人应当按照合同约定履行义务，不得将陈本项目转让（转包）或直接给他人；

20.12.7在签订开工签发后30天内，承包人故意拖延不进厂做好施工准备工作；

20.13承包人在合同实施过程中，如出现因资金、项目部管理（除不可抗力外）等原因导致工程质量、进度、安全生产达不到合同要求，监理人、发包人多次督促仍未采取有效措施进行改进，且在此期间针对同一时间发包人向承包人企业发函三次以上（含三次），发包人有权单方面解除合同，承包人必须无条件退场，由此给发包人造成的一切后果及经济损失全部由承包人承担。

20.14 承包人施工进度滞后，未在施工进度方案中的时间节点内完成相关专业工程施工的，在接到招标人及监理单位的整改通知后，仍未在招标人规定的时间内整改完成的，第一次扣罚20万元，第二次扣罚50万元，第三次招标人有权解除承包合同，并按法律及相关规定追究其责任（包含经济索赔）。

20.15中标人无条件接受招标人提出的设计变更；

20.16在承包人进行该项目的施工过程中所发生的的所有由承包人造成的安全和环保事故必须在第一时间通报发包人和所在地建设管理部门，因事故引起的直接和简介的法律纠纷和经济损失（包括并不限于罚款），均由承包人承担，发包人不承担任何直接和间接的责任；如果发生安全或环保事故，视出现事故的大小和影响承担，发包人有权自主确定按照没出现一次向承包人收取违约金人民币20万元至50万元。

20.17施工期间如果发生质量事故，承包人除依据现行法律法规的规定承担相应的法律责任外，按照现行法律法规规定的行政罚款标准的最高额度，向发包人另行支付违约金。如承包人未受到行政处罚，则承包人向发包人支付20万元的违约金。

20.18承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令挺工整改等，其发生的费用或导致的损失应由发包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

20.19承包人应服从监理指令及其他要求。对无故不服从指令的行为每发生一次，承包人向发包人支付5000元人民币的违约金。

20.20承包人未按照投标承诺投入施工所需的机械设备，影响工程正常进度和工程施工质量，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全额履约保证金。

20.21中标人因《苍南县建设工程项目关键岗位人员管理办法》（苍资管委发【2018】2号）第四条第一款行为被住建、交通、水利等行业监管部门约谈两次的，视为中标人编制与招标人签订的合同履行义务且情节严重，招标人有权解除合同，同时，行业监管部门可取消中标人1年或1年以上参加苍南县招标项目的投标资格。

20.22本工程为交钥匙工程，由投标人综合考虑报价（报价包含招标范围内的一切费用），施工图出具后，施工过程如有增加工程量，费用不予增加，如减少工程量，按实扣减；所有设备均能正常运行，如因施工单位原因造成设备缺陷，施工单位需承担相应责任并赔偿经济损失。

20.23运营工作如承包人未按规定运营造成发包人损失的，每次根据情节的严重性需扣除履约保证金的1%~10%直接，具体数额由发包人确定。

20.24竣工验收不作为最终验收，以环保验收作为最终验收，质保期从环保验收后开始计算。

20.25 池体需要加盖防臭装置。

20.26深基坑等安全专项措施要求符合温州市规定。基坑围护费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不作调整。
20.27如中标后施工单位无法达成创杯承诺的，按招标文件约定的扣款进行扣款，如达成创杯目标的则按文件约定的进行奖励。
20.28无法在承包人承诺的时间节点前完成施工图设计、审核及勘探工作和施工图审查及递交工作的，每延期1天均扣款3万元人民币，且发包人有权解除合同；工程预算必须在施工图评审完成后7个工作日完成并递交至发包人。

20.29 承包人按污水处理厂规范化和专业化管理要求配置相应技术人员，配合发包人做好协助运营工作，保证污水处理厂的正常、稳定、达标、高效运作。如第一年全厂污水处理的加药和用电费用之和超过承包人技术标承诺的价格（下称投标承诺的运营成本），将从运营成本风险控制保证金中直接扣除（实际的运营成本-投标承诺的运营成本）*10万m3*10年*365日/年，如无运营成本风险控制保证金或运营成本风险控制保证金不足的，不足部分在结算价款中扣回，扣完为止。
20.30招标文件的一切文字资料为本合同的组成部分。
20.31合同中未尽事宜，按照法律法规及规章并执行浙江省、浙江省温州市、浙江省温州市苍南县等相关的行政文件规定。

20.32本补充条款与合同内容不一致时以本补充条款为准。

第四部分、廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，         （项目名称）的项目法人                （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目                 （中标单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设行政主管部门的有关规定。

（2）严格执行                     合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或免费提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人纳入不良行为并一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，作出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为                          合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

  发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）

                     年    月    日                         年     月    日

第五部分、安全生产合同
为在             合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

2．承包人的职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、安全规范等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关安全生产文件要求规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照苍南县相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本二份、副本 8  份，合同双方各执正本一份，副本   4 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）

                    年     月    日                         年     月    日
第六部分、工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人制订的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议

发 包 人：              （以下简称“甲方”）

承 包 人：              （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）
为了促进        （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据     （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1.资金管理的内容

（1）乙方为完成       （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

（2）甲方应将按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于       （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照       （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在     万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过     万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责

（1）成立      （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时转告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本   份。合同三方各执正本一份、副本    份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：                      （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日                             
承包人：                      （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日

经办银行：                    （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日
第七部分  工程质量保修书
发包人（全称）：                                                  
承包人（全称）：                                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                              （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：    承包范围内的所有工程。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     5   年；

3．装修工程为      3   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    3    年；

5．供热与供冷系统为      3   个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为     3    年；

7．其他项目保修期限约定如下：  3年  。

质量保修期自工程环保验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24    个月，缺陷责任期自工程环保验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担, 承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：            /        。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

七、质量保证金的预留和返还

本工程竣工结算后，发包人按照合同约定向承包人支付工程结算价款并预留保修金。承包人可按下列第 2 种情况向发包人申请返还保修金。

1．建筑工程：工程实际环保验收合格后满一年可申请返还保修金的30%，满二年可申请返还保修的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后可申请返还全部预留保修金。

2．市政工程：工程实际环保验收合格后满3年可申请返还保修金的80%（扣除代付的质量保修金），余款待工程实际环保验收合格后满5年后结清（扣除代付的质量保修金）。

3：其它：                                                               
发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后14天内，将工程质量保证金和利息按本条规定的时段返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。逾期支付的，从逾期之日起，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息，并承担违约责任。双方约定支付违约金的数额（大写）：                      （人民币）。发包人在接到承包人分时段返还质量保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人返还质量保证金申请。
八、争议
发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，协商达不成一致时，按本合同约定的争议解决处理。
发包人(公章)：                           承包人(公章)：                      

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：                 
或委托代理人(签字)：                     或委托代理人(签字)：                 
第七章    投标文件格式

目    录

第一部分  商务标部分

1、 投标函；

2、 工程报价汇总表；

3、 法定代表人身份证明；

4、 授权委托书。
第二部分  资信标部分

　　由投标人根据招标文件的要求自行编制

第三部分  技术标部分

　　由投标人根据招标文件的要求自行编制

第四部分  资格后审申请文件

　　由投标人根据招标文件的要求自行编制

第一部分  商务标部分
                                工程

商

务

标

投标单位：                          （盖单位公章）
法定代表人或授权委托人：                          （签字或盖章）
日    期：

一、投　标　函
                        （招标人名称）：

1． 我方已仔细研究了                                  （项目名称） 招标文件的全部内容，愿意以投标总价大写                           小写             元的报价，工期响应招标文件要求（其中施工图设计、审核及勘探工作承诺在2019年   月   日（含）前完成，并在2019年   月   日（含）前完成施工图审查并递交给发包人），项目负责人为         ，为按合同约定进行设计与施工、竣工，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥      元 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺，综合考虑进水水质和进水量波动状态下，每年平均的每吨全厂污水处理的加药和用电费用之和按我方技术标承诺的价格为准，并在项目竣工验收报告提交时向招标人提交运营成本风险控制保函（如需）。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
                                         年      月      日

二、工程报价汇总表

2.1工程报价汇总

工程报价汇总

招标编号：                                                           价格单位：人民币元
	序号
	项目
	价格
	备注

	1
	勘察设计费
	1-1
	勘察
	
	

	
	
	1-2
	施工图设计
	
	

	
	
	小计
	
	

	2
	建安工程费
	2-1
	土建工程
	
	

	
	
	2-2
	安装工程
	
	

	
	
	小计
	
	

	3
	设备和材料费
	3-1
	国产设备和材料
	
	

	
	
	3-2
	进口设备和材料
	
	

	
	
	3-3
	质保期结束前备品备件
	
	

	4
	工程服务费
	4-1
	设计联络
	
	

	
	
	4-2
	验收
	
	

	
	
	4-3
	培训
	
	

	
	
	4-4
	保险费用
	
	

	
	
	4-5
	协助运营费用
	
	

	
	
	4-6
	······
	
	

	
	
	小计
	
	

	5
	合计
	
	


注：1、此表合计栏总价应与投标函中投标总价一致。上述表格的每一栏须填写具体金额，不得填写“免费”或“0”，如无具体金额，则应注明“已含在第     项中”。

    2、勘察设计费合计不得高于327.67万元。

投标人全称（盖单位公章）：

　法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

　日期：
2.2、勘察设计费报价表

勘察设计费报价表

工程名称：                                              第  页 共  页

	序号
	项目名称
	费用相关说明或计算方法
	金额（元）

	1
	勘察
	
	

	2
	施工图设计
	
	

	……
	……
	
	

	
	合计
	
	


投标人全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

2.3、建安工程报价用表

建安工程报价用表

各投标人须对本项目的建筑安装部分按以下所列目录编制建筑安装部分的报价表，格式可自行编制：

(1) 土建工程报价汇总表
(2) 安装工程报价汇总表
(3) 主要材料价格表
土建工程报价汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	……
	

	
	合计
	


投标人全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

安装工程报价汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	……
	

	
	合计
	


投标人全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：
主要材料价格表
工程名称：                                              第  页 共  页

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.4、国产设备报价明细表

国产设备报价明细表

价格单位：人民币元
	序号
	设备名称
	规格

/型号
	产地/

供应商
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.  此表为报价总表之国产设备材料报价明细表，设备材料总计之和应与相应的报价汇总表一致。

2.  如果单价和总价不符时，以总价为准。

3.  到货单价系指货物运至本项目工地的到货单价。

4.  除另有说明外，上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

5.  按能单独采购的产品报价,不接受批、套等内容的报价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：
2.5、进口设备报价明细表

进口设备报价明细表

价格单位：人民币元
	序号
	设备名称
	规格

/型号
	产地/

供应商
	单位
	数量
	单价
	合价
	其中关税费用
	其中增值税

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.  此表为报价总表之进口设备材料报价明细表，设备材料总计之和应与相应的报价汇总表一致。

2.  如果单价和总价不符时，以总价为准。

3.  到货单价系指货物运至本项目工地的到货单价。

4.  除另有说明外，上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

5.  按能单独采购的产品报价,不接受批、套等内容的报价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：
2.6、质保期结束前备品备件报价明细表

质保期结束前备品备件报价明细表 

价格单位：人民币元
	序号
	设备名称
	规格

/型号
	产地/

供应商
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1、质保期结束前的备品备件报价进入总报价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

2.7、质保期结束后3年内的备品备件报价明细表

   质保期结束后3年内的备品备件报价明细表 

价格单位：人民币元
	序号
	设备名称
	规格

/型号
	产地/

供应商
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1、 质保期结束前的备品备件报价不进入总报价。

2、 招标人有权根据实际需要选购，购买品种及数量由招标人决定，购买价格不高于本表中的价格。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

2.8、培训费用表

培训费用表

价格单位：人民币元
	序号
	项目
	单位
	单价
	数量
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


投标人全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

三、法定代表人身份证明

投标人名称：                              

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          投标人：                 （盖单位公章）

                                   年      月      日           
四、授权委托书

（开标验证时需携带）
本授权委托书声明：我      （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）在    年  月  日至    年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                        工程的投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

附：

	代理人姓名
	
	性别
	

	出生年月
	
	身份证号码
	

	单位
	
	部门
	

	职务
	
	联系电话
	

	代理人身份证复印件粘贴处




投标人（盖单位公章）：                         

法定代表人（签字或盖章）：                     

时     间：        年   月   日
第二部分 资信标

（由投标人根据招标文件的要求自行编制，必须包含以下表格）
                                工程

资

信

标

投标单位：                          （盖单位公章）
法定代表人或授权委托人：                          （签字或盖章）
日    期：        
资信标得分自评表

	序号
	评审项目
	得分条件

（评审标准）
	得分
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计得分
	
	


投标人：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：        　   （签字或盖章）
        年       月       日
投标人业绩情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


            投标人（盖单位公章）：                   法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：          年   月   日

（未按要求提供本表或未满足评标办法中相关要求的不得分）
         负责人业绩情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	   负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


            投标人（盖单位公章）：                    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：          年   月   日

（未按要求提供本表或未满足评标办法中相关要求的不得分）

施工-企业业绩证明
	一
	项目基本情况

	1
	项目名称
	

	2
	项目所在地
	

	3
	发包人名称
	

	二
	业绩响应情况

	
	招标文件要求
	业绩响应情况

	1
	竣工日期：2014年1月1日以来（以竣工验收时间为准）
	

	2
	为新建城镇污水处理工程施工业绩
	

	3
	处理量：4万吨/日及以上
	

	4
	承包方式： EPC或BT或BOT或BOO或不属于以上4种情形
	

	5
	是否为独立承包业绩（如为联合体，明确是否为联合体牵头人）
	


项目所在地县级及以上行政主管部门盖章：
日期：          年   月   日

设计-企业业绩证明
	一
	项目基本情况

	1
	项目名称
	

	2
	项目所在地
	

	3
	发包人名称
	

	二
	业绩响应情况

	
	招标文件要求
	业绩响应情况

	1
	施工许可证发证日期：2014年1月1日以来（以施工许可证发证日期为准）
	

	2
	为新建城镇污水处理工程设计业绩
	

	3
	处理量：4万吨/日及以上
	

	4
	承包方式： EPC或BT或BOT或BOO或不属于以上4种情形
	

	5
	是否为独立承包业绩（如为联合体，明确是否为联合体牵头人）
	


项目所在地县级及以上行政主管部门盖章：
日期：          年   月   日

施工负责人业绩证明
	一
	项目基本情况

	1
	项目名称
	

	2
	项目所在地
	

	3
	发包人名称
	

	4
	施工负责人姓名
	

	二
	业绩响应情况

	
	招标文件要求
	业绩响应情况

	1
	竣工日期：2014年1月1日以来（以竣工验收时间为准）
	

	2
	为新建城镇污水处理工程施工业绩
	

	3
	处理量：4万吨/日及以上
	


项目所在地县级及以上行政主管部门盖章：
日期：          年   月   日

设计负责人业绩证明
	一
	项目基本情况

	1
	项目名称
	

	2
	项目所在地
	

	3
	发包人名称
	

	4
	设计负责人姓名
	

	二
	业绩响应情况

	
	招标文件要求
	业绩响应情况

	1
	施工许可证发证日期：2014年1月1日以来（以施工许可证发证日期为准）
	

	2
	为新建城镇污水处理工程设计业绩
	

	3
	处理量：4万吨/日及以上
	


项目所在地县级及以上行政主管部门盖章：
                    日期：          年   月   日
第三部分 技术标

（由投标人根据招标文件的要求自行编制，必须包含以下表格）

1、主要设备一览表

主要设备一览表
	设备名称
	承诺的品牌、型号及主要参数

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2、技术偏离表

技术偏离表

	序号
	偏离内容
	招标文件技术规范要求
	投标文件对应规范
	备  注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本项目投标文件技术响应情况，对应招标文件要求存在负偏离的，均应在本表列明，否则无论投标文件其他内容中如何反映，均按对招标人有利的方向解释并执行。
第四部分 资格后审申请文件
龙港污水处理厂二期扩容提升工程EPC+O工程总承包（重新招标）
资格后审申请文件

招标编号：             

工程名称：                                      

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：                   （签字或盖章）

申 报 日 期：                                     

1、资格后审申请书
致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标人名称）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程项目名称）下列标段投标人的身份，向你方提出资格后审申请：
2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：

2.1投标人基本情况表；(联合体各方均需提供)
2.2企业资质证书、营业执照、《省外企业进浙承接业务备案证明》（如有）；
2.3拟派项目负责人相关资格证书（具备一级注册建造师证书（市政公用工程）或注册公用设备工程师（给水排水）执业资格）、设计负责人相关资格证书（具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格）和施工负责人相关资格证书（具备一级注册建造师证书（市政公用工程）及安全B证），须出具社保证明（社保证明须在投标单位参保的证明中注明“已到账”的日期须在2019年1月至2019年8月内连续6个月的有效社保证明）。

2.4相关负责人基本情况表及相关设备承诺表。

2.5承诺书。

2.6联合体协议书（如有）。

2.7投标人需要提交的其他资料（如有格式自拟）。

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关财务方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的投标人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。
	法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人(盖单位公章)：

日期：     年   月   日


2、资格后审申请书附件

附件1

投标人基本情况表

项目名称：

	投标人全称
	

	资 质
	
	证书号
	

	营业执照
	1.编号:              2.营业范围:        

	建立日期
	
	现有员工
	
	固定资产净值

(万元)
	

	法定代表人
	姓名:                    职务:              职称:

	行政负责人
	姓名:                    职务:              职称:

	技术负责人
	姓名:                    职务:              职称:

	联系方式
	地址:                    邮编:           

电话:                    传真:

	开户银行
	名称:                        帐号:

	简况（个数、专业、年完成工作量等）
	

	组

织

机

构

框

图
	


注：如联合体投标，联合体各方均需提供。
投标人（盖单位公章）：                   法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年   月   日

附件2

项目负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生

日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业

	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间

	
	为投标人服务    时间

	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务

	

	本

人

主

要

成

果


	工程项目名称及规模
	完成时间


	在该项目中任何职

	
	1


	
	
	

	
	2


	
	
	

	
	3


	
	
	

	
	4


	
	
	

	
	5


	
	
	

	
	6


	
	
	

	
	7


	
	
	

	本

人

主

要

获
奖
情

况


	

	其它需

补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的社保证明、注册证书复印件。

2、并提供原件核对。

投标人（盖单位公章）：                    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：         年  月   日

附件3                   

设计负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生

日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业

	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间

	
	为投标人服务    时间

	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务

	

	本

人

主

要

成

果


	工程项目名称及规模
	完成时间


	在该项目中任何职

	
	1


	
	
	

	
	2


	
	
	

	
	3


	
	
	

	
	4


	
	
	

	
	5


	
	
	

	
	6


	
	
	

	
	7


	
	
	

	本

人

主

要

获
奖
情

况


	

	其它需

补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的社保证明、注册证书复印件。

2、并提供原件核对。

投标人（盖单位公章）：                    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                                             日  期： 年  月       日 
附件4

施工负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生

日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业

	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间

	
	为投标人服务    时间

	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务

	

	本

人

主

要

成

果


	工程项目名称及规模
	完成时间


	在该项目中任何职

	
	1


	
	
	

	
	2


	
	
	

	
	3


	
	
	

	
	4


	
	
	

	
	5


	
	
	

	
	6


	
	
	

	
	7


	
	
	

	本

人

主

要

获
奖
情

况


	

	其它需

补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的社保证明、注册证书复印件。

2、并提供原件核对。

投标人（盖单位公章）：                    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                                                 日  期： 年  月       日 

附件5
拟投入本项目的主要施工设备承诺表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖单位公章）：                    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                                                 日  期： 年  月       日 

附件6
拟配备本项目的试验和检测仪器设备承诺表
	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投投标人（盖单位公章）：                    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                                                 日  期： 年  月       日 

附件7
承   诺   书
  我公司郑重承诺：以下承诺事项均为本企业真实意见表示，愿承担一切责任。若有任何隐瞒事实、弄虚作假、违反本承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格或中标资格、不良行为公示等有关处理。
1、我公司在本工程的招投标各个阶段提供资料及证书的原件及复印件均为真实有效。
2、我公司严格执行 “投标人须知”关于项目负责人的要求和规定，且其余班组成员(设计负责人除外)均无在建工程，如不能按规定报备的同意无条件放弃中标。

3、我公司没有发生安全生产许可证或“三类人员A类”证书被吊销或暂扣等情况。
4、我公司没有被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的。

5、我公司无被行政主管部门列入不良行为记录。

6、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受温州市及苍南县建设行政主管部门的处罚。
7、我公司如有出借资质、串通投标行为的，以及有发生本承诺书内容行为的，愿意接受行业主管部门的处罚及不良行为公示，同意取消今后一年至三年内参加我市（县）政府投资项目的投标资格。
投标人（盖单位公章）
日期：    年  月  日
附件8

联合体协议书
                           （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加         （以下简称本工程）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、                 （某成员单位名称）为牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、总负责、组织和协调工作。
3、联合体牵头人应履行以下职责（包括但不限于）：
a.对本项目的勘察、设计、设备采购及施工、调试、验收等承担主要责任；
b.接受招标人的各项指令，并负责合同的全面履行；
c.承担联合体内部的组织管理工作和沟通协调工作。
4、联合体成员应按期合格地完成所承担的工作内容并交付相应成果，及时向联合体牵头人通报所承担的工作内容的进展和实施情况，服从联合体牵头人统一协调和合理调配。
5、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。
6、联合体牵头人代表联合体签署投标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
7、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊。
8、如联合体中标，本工程发生的费用将统一汇入联合体牵头人账户。
9、如中标，联合体双方的工作须符合各自的资质要求，具体分工如下：
联合体牵头人            （牵头人名称）承担                工作，联合体成员         （成员名称）承担                      工作。
10、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
11、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。
12、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执   份，联合体投标时必须在资格后审申请书中提供。
牵头人名称（盖单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
成员名称（盖单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月      日
有关资料复印件
投标保证金银行保函
保函编号：
致：                        （招标人）
鉴于                            （以下简称“投标人”）于    年   月   日参加               （以下简称“招标人”）招标编号为                的工程的投标。
本                   受该投标人委托，在此无条件、不可撤销地承担向招标人支付总金额为人民币       万元的责任。
本责任的条件：
1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2、投标人无故放弃中标资格；
3、投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后，不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书，不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

4、招标文件明确约定不予退还或没收其保证金的情况。

只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件，则本银行在接到招标人的第一次书面要求后，即向招标人支付上述款额之内的任何金额，无需招标人提出充分证据证明其要求，只需要招标人在其要求中写明所索的款额。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行。
银行名称（盖单位公章）：                         
银行地址：                           
法定代表人或负责人或授权代理人（签字或盖章）：           
邮政编码：               ，

电话：               
日期：      年     月     日
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
龙港污水处理厂二期扩容提升工程EPC+O工程总承包（重新招标）标箱封条

（投标单位不得在标函封袋和封条上加注任何文字或符号，否则取消投标资格）
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
龙港污水处理厂二期扩容提升工程EPC+O工程总承包（重新招标）保密信封封条
（投标单位不得在标函封袋和封条上加注任何文字或符号，否则取消投标资格）
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
龙港污水处理厂二期扩容提升工程EPC+O工程总承包（重新招标）技术标文本封条
（投标单位不得在标函封袋和封条上加注任何文字或符号，否则取消投标资格）
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

龙港污水处理厂二期扩容提升工程EPC+O工程总承包（重新招标）资格后审申请文件封条
（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章，否则取消投标资格）
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

龙港污水处理厂二期扩容提升工程EPC+O工程总承包（重新招标）原件封条
（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章）
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
龙港污水处理厂二期扩容提升工程EPC+O工程总承包（重新招标）商务标封条
（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章，否则取消投标资格）
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

龙港污水处理厂二期扩容提升工程EPC+O工程总承包（重新招标）资信标封条
（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章，否则取消投标资格）
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 4 -
- 1 -

_1634070502.vsd

�

�

�

�


�

�

压力
传感器


气体
流量计


液位
传感器


温度
传感器


...


PLC机柜


电动�

变频
控制


流量
调节


开关
控制


数据采集服务器



