苍 南 县 国 企 采 购

招  标  文  件

项目名称：苍南县城珊溪引水工程（泵站部分）泵阀及自动化控制系统采购项目

采购方式：公开招标

采购项目编号:CNDL2021

采 购 人：苍南县水务集团有限公司

联 系 人：

联系电话：

采购机构：中纬工程管理咨询有限公司

联 系 人：杨先生

联系电话：0577-68885883

监督单位: 苍南县国有资产管理服务中心

二○二一年  月

## 目  录

- 招标公告  ————————————————————————————   2

- 投标须知及前附表   ———————————————————————   6

一、投标须知前附表  —————————————————————————————  6

二、总则 ——————————————————————————————————   9

三、招标文件说明  ——————————————————————————————  10

四、投标文件的编制  —————————————————————————————  11

五、投标文件的递交  —————————————————————————————  13

六、开标与评审   ——————————————————————————————   14

七、授予合同  ————————————————————————————————  17

第三章  采购内容及技术要求   —————————————————————   18

第四章  合同主要条款   ————————————————————————— 21

第五章  投标文件格式   ————————————————————————— 24

第六章  评标原则及方法   ———————————————————————— 37

注：1.本招标文件的解释按目录顺序确定，前章规定优先于后章，实质性条款优先于一般条款，如本规定与国家法律法规有相抵触的,以国家法律法规为准。

2.本招标文件中部分加“▲”“★”、加粗及加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一章  招标公告

中纬工程管理咨询有限公司关于苍南县城珊溪引水工程（泵站部分）泵阀及自动化控制系统采购项目的公开招标公告

一、招标项目编号：CNDL2021

二、采购组织类型：分散委托采购

三、招标项目概况

| 序号 | 标项名称 | 单位 | 数量 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县城珊溪引水工程（泵站部分）泵阀及自动化控制系统采购项目 | 批 | 1 | 600 | 具体内容和要求见招标文件 |  |

四、投标供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格；

2、 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本次招标谢绝联合体投标；

4、法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件的获取：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标截止时间：2021年 月 日09:30:00。

七、投标地址：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼大厅

八、开标时间：2021年 月 日 09:30:00

九、开标地址：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼（以电子公告板所显示的开标室为准）

十、 其他事项：

1、本项目采购文件随同公告同时发布，公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

书面质疑受理地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

联系人：杨先生；联系电话：0577-68885883；E-mail：475531348@qq.com

2、采购项目需要落实的政府采购政策

（1）本项目在报价评审时对已注册正式进入浙江省政府采购供应商库且符合中小企业划型标准规定（《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号））的小型和微型企业给予价格优惠扶持（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），用扣除后的报价参与报价分评审，详细规定见“第六章评标原则及方法”，（2）政府采购信用融资政策：为支持中小企业政府采购信用融资，进一步发挥促进中小企业发展中的政策引导作用，凡政府采购中标企业有意向融资的可向相关金融机构申请（详见附件）。

3、其他事项

本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见招标文件第二章投标须知前附表。

4、为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，关于投标文件递交的相关说明：

①投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，并提前5天与我公司经办人联系。否则导致投标文件不能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。

邮寄接受人及联系方式：杨先生  13566105192

邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

②允许投标人现场递交投标文件，并做好投标文件的密封工作。以现场递交投标文件的供应商必须在规定的投标文件递交截止时间前送到投标文件递交地点，递交人员不得超过1人，且持有“绿色健康码”，体温不超过37.3℃，不得聚集。以上两种递交方式由投标人自行决定。

③供应商采用邮寄投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至邮箱475531348@qq.com.供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

十一、按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，投标人无需缴纳投标保证金。

十二、 联系方式

1、采购代理机构名称：中纬工程管理咨询有限公司

联系人：杨先生

联系电话： 0577-68885883，13566105192

地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

2、采购人名称：苍南县水务集团有限公司

联系人： 蒋先生

联系电话：

地址：

3、同级政府采购监督管理部门名称：苍南县国有资产管理服务中心

联系人： 易先生

监督投诉电话：0577-59867837

地址：温州市苍南县灵溪镇春辉路555号​

投标报名登记表

| 项目信息 |
| --- |
| 招标人 |  |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 投标人信息 |
| 单位名称 （盖章） |  |
| 地址 |  |
| 经营范围 |  |
| 提交的材料 |  |
| 联系人 |  |
| 电话/移动电话 |  |
| 传真 |  |
| E—mail |  |
| 我方承诺按招标文件规定的时间、地点提交投标文件。对此我方无异议。 投标单位代表（签字）： 年 月 日 |

# 第二章  投标人须知前附表

- 投标须知前附表

本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准

| 招标编号 | CNDL2021 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 苍南县城珊溪引水工程（泵站部分）泵阀及自动化控制系统采购项目 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 最高限价 | 人民币600万元。（供应商的商务报价超出最高限价，则该供应商作无效标处理。） |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份（注：投标文件组成部分和评标细则要求提供的原件单独密封在密封袋内密封袋上标记项目名称、资料原件、投标公司,内附资料清单，随投标文件一同递交。） |
| 投标文件递交至 | 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼大厅 |
| 投标截止与开标时间 | 2021年 月 日09:30:00 |
| 投标开标地点 | 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼 |
| 投标截止与开标时间 | 2021年 月 日09:30:00 |
| 质疑时间 | 按规定时间执行，且必须以书面形式送至招标代理机构 |
| 信用记录甄别 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 其他注意事项 | （1）各投标供应商派法定代表人（或法定代表人授权代表）按本招标文件规定的时间和地点参加本项目的开标大会并登记签到。投标供应商如不派代表参加开标大会，不作无效标处理。 （2）法定代表人参加开标大会的同时出示：a.企业营业执照复印件加盖公章（封装在投标文件内的也有效）;b.个人有效身份证明（居民身份证）。 （3）法定代表人授权委托书载明的授权代表参加开标大会的同时出示：a.投标供应商法定代表人授权委托书原件；b.个人有效身份证明（居民身份证）。 （4）法定代表人或法定代表人授权委托书载明的授权代表参加开标大会时递交的“企业营业执照复印件加盖公章”或投标供应商“法定代表人授权委托书原件”密封在投标文件技术资信部分内的也有效； （5）授权代表开标前出示的法定代表人授权委托书与投标文件中的法定代表人授权委托书不一致时，以投标文件中的为准； （6）供应商采用邮寄的，其联系人若为法人的须提供“企业营业执照和身份证复印件加盖公章”，若联系人为委托人的须提供“法定代表人授权委托书原件”，且须密封在投标文件技术资信部分内； （7）招标文件其他地方规定与本表规定不一致的，以本表规定为准。 |
| 疫情期间注意事项 | ①投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，并提前5天与我公司经办人联系。否则导致投标文件不能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。 邮寄接受人及联系方式：杨先生 13566105192 邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101 ②允许投标人现场递交投标文件，并做好投标文件的密封工作。以现场递交投标文件的供应商必须在规定的投标文件递交截止时间前送到投标文件递交地点，递交人员不得超过1人，且持有“绿色健康码”，体温不超过37.3℃，不得聚集。 以上两种递交方式由投标人自行决定。 ③供应商采用邮寄投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至邮箱475531348@qq.com.供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。 |
| 中小企业政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。（详见第六章 评标原则及方法） |
| 特殊说明 | 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。本招标文件中所列“法定代表人”也是指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件如有更正补充将按规定时间发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。招标文件解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

二. 总则

- 说明

  - 本次招标工作是参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定并结合本项目的实际组织和实施。

  - 资金来源：自筹。

- 定义及解释

  - 采购人：系指按政府采购法有关规定，提出招标项目、进行招标的苍南县水务集团有限公司。

  - 采购机构：系指依法受采购人委托，组织本次招标的中纬工程管理咨询有限公司。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的制造企业或代理商。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：指依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日；时间：指北京时间。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 供应商须符合政府采购法第二十二条规定。

  - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自获得招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人及采购机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人及采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 投标委托

- 供应商资格的审查和认定

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，取商务分最高者；均相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目中，产品品牌相同部分报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的即确定为核心产品品牌相同，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定，确定原则按7.1款。

三．招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明本次招标所需设备及相关服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章   招标公告

第二章   投标人须知及前附表

第三章   招标内容及要求

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标原则及方法

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对本招标文件如有疑问，请于质疑时间截止前将问题以书面形式（加盖投标人法人公章）交至采购机构或采购人，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购机构可不予答复。如有必要，将在规定时间内发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负，该答疑文件为招标文件的组成部分。如果答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件的内容表述以及未尽事宜如有争议，以采购机构解释为准。

  - 采购机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如需召开将会以书面形式通知所有的投标人。

- 招标文件的修改

  - 在规定前任何时候，采购机构或采购人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

四．投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标人所提供的技术文件和资料（包括图片、视频等资料）应使用中文简化字。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

投标文件由商务标部分和技术资信标部分两部分组成。技术资信部分不得含报价，否则投标文件做无效标处理。（注：投标文件组成部分和评标细则要求提供的原件单独密封在密封袋内密封袋上标记项目名称、资料原件、投标公司,内附资料清单，随投标文件一同递交。）

一、 技术资信标：

1）投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件五）；

3）资质证明文件（复印件加盖公章）（附件六）

1、关于资格、资质证明文件的声明函

2、企业法人有效营业执照副本和税务登记证 （原件及复印件盖公章）

3、投标人资格声明（附件五（二））

4、有关荣誉证书及投标供应商其他资格相关资料（证书原件及复印件加盖公章）

4）供货时间保证措施（格式自拟）；

5）供货质量保证措施（格式自拟）；

6）售后服务承诺书（必须包括免费质量保修期承诺，格式自拟）；

7）投标人类似业绩；

8）商务、技术偏离表（附件四）；

9）投标人依法纳税或依法免税证明、依法缴纳或依法免缴社保费证明（附件七）

10）资格审查须提供的资料（复印件加盖公章）；

11）投标人响应企业实力、体系认证、投标人安全生产及质量资格证书情况、业绩、投标人自来水厂软著证书情况、投标人高新技术企业情况、知识产权认证和信息安全管理体系认证情况、投标人研发实力情况、产品性能、施工方案、质量保证措施、项目进度安排及组织计划、保质期、售后服务、优惠承诺、应急方案、标书质量等。

12）投标人认为需要提供的文件和资料；

13）技术资信评分项索引表 (根据评分项自行编制相对页码)。

※资信技术标不得出现商务报价。

二、 商务标：

1）开标一览表（报价表）（统一格式，用于唱标）   （见附件二）；

2）投标报价明细表 （见附件三）；

3）中小企业声明函（如是）(附件八)；

4）其他需要说明的商务（报价）内容

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序（按第11条顺序）及要求编制、填写完整的投标文件，编制目录并装订成册。投标人不按上述要求制作和编排而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件第五部分附件。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

- 优惠条件

投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件，包括货物、运输、保险、各种费率、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等。上述优惠条件投标人应在技术资信标中注明（是否接受由采购人决定）。

- 投标报价

  - 投标人必须按第五部分附件中的投标一览表、投标产品数量、价格表（均统一格式）内容填写货物的单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

  - 投标报价应包括：投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、途中损耗费、备品备件、运输、装卸、检测验收费、技术支持、售后服务、产品维护、保险、税金、货到就位等一切税金和费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，单价不做调整。投标报价为投标方所能承受的最低、最终报价，投标方不得再要求追加任何费用。结算货款为最终实际数量乘以中标单价。投标价格须以人民币报价，以其它货币报价的投标将不予接受。

  - 本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为最终用户验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对买方最优惠的投标报价。

  - 填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在及时声明并提请采购机构注意，否则是投标人自己的风险，采购机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

1、投标人应提供技术标、商务标投标文件各一式五份，其中“正本”一份、“副本”四份，分别装订成册，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

2、投标文件的“正本”必须打印或用不褪色的墨水书写，并按照招标文件格式要求顺序合成本装订，在“投标文件格式”规定处由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖投标人法人公章。“副本”可用“正本”复印。

3、每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样,并应注明“招标项目名称、招标编号、投标人名称等”和加盖投标人法人公章。

4、投标文件不得涂改和增删，如有修改必须由投标文件签字人在修改处旁签字或盖章。

5、投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；采购人免受有关行业监督机构和同业自律组织提出的起诉和投诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 履约保证金

  - 中标人需向采购人提交合同总价5%的履约保证金。履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

- 其他

1、发生下列情况之一，供应商自行承担相应责任：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书规定的时间与采购人签订合同；

（3）未按规定提供履约保证金；

（4）经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

五.  投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - ▲投标人必须将投标文件的“技术资信标”和“商务标”“原件”分别单独密封装袋，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”和“商务标”“原件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。如投标书商务标与技术资信标未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理 。

  - 投标文件建议采用较为正式的密封封套，并按要求填写。如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 投标文件的递交

  - 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的投标地点，并出示供应商法定代表人或授权代表出席采购会议的须出示合法有效的身份证明原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效），所提供证明原件由评审委员会进行核对。未提供以上证明的投标文件将拒收。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件:递交投标文件截止时间之前补充或者修改备份投标文件的，采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

  - 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。

- 发生下列情况之一的备份投标文件将拒收:

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未密封或未装订的投标文件或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件；

  - 未在政采云平台正式获取招标文件的供应商；

六. 开标与评审

- 评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

- 开标

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点组织开标会。

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点先开启“技术、资信”标并进行评审，“技术、资信”标评审结束后在开标室当众宣布各投标人的“技术、资信”标得分情况，然后再当众开启商务标宣读投标人名称、投标价格，以及采购机构认为合适的其他内容，采购机构工作人员将记录开标过程的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。最后进入商务评审阶段，如“技术、资信”标资格性、符合性审查未通过的投标人，将完封退还其商务标不进入下一步商务评审阶段。

1）开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应携带本人身份证、法定代表人委托书（法定代表人带营业执照复印件加盖公章）准时到会并签名以证明其出席，未参加开标会的将视为自动弃权。

2）开标时采购监督人员查验投标人代表身份证、法定代表人委托书或营业执照复印件（委托书和营业执照复印件封在标书中也有效），同时采购机构工作人员作好记录确认无误后开启标书。

3）开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件（包括技术、资信标和商务标）的密封情况，也可以由采购监督人员代替查验，同时记录人员对所有投标文件密封情况做好记录。

4)开标时没有启封和宣读的投标文件不予评审并原封退回。

- 投标文件的评审

28.1  开标后，对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，查验资格条件，采购人根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。

（2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2  初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、保质保修期等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

28.3  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

28.5  评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

28.6  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

28.7  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

28.8  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

28.9 非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.10  属于下列情况按无效标处理：

- 技术资信标中出现商务报价的；

- 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 投标报价不是固定价的；

- 同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者单价最高限价的；

- 主要货物的技术规格和参数不满足招标内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表等无法定代表人签字或无授权代表签字或印章的；

- 投标人代表为授权代表而无法定代表人授权书的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 投标人未按招标文件规定“提供技术标、商务标投标文件各一式五份，其中‘正本’一份、‘副本’四份，分别装订成册” 的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

★28.11、至投标截止时间参加投标的供应商不足三家的；或评审期间，出现有效供应商不足三家的，本次采购任务（标段）做流标处理。

28.12、投标文件的澄清

(1) 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

28.13、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖投标单位公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 中标人的确定

  - 评标委员会依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审，按合格投标人的最终得分由高到低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐为中标人候选人。（得分相同投标报价低者排序第一）。

  - 采购人在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定为中标人,并在 “苍南县公共资源交易中心网”及“浙江政府采购网”发布《中标公告》，中标公告期限为1个工作日。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 评审结果质疑

  - 如投标人对评审结果有异议，可向中纬工程管理咨询有限公司提出质疑，联系方式如下：

受理机构：中纬工程管理咨询有限公司

地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

投诉电话：0577-68885883

七．授予合同

- 合同授予标准

32.1最终审查

评标结束后，采购人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往政府采购活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

32.2中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

32.3采购机构将中标通知书授予最佳投标人。

- 中标通知和公示

33.1中标人确定后，招标机构在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易网站上公告中标结果，并向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。

中标供应商须在中标结果公告后一日内联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 授标时更改采购货物数量的权力

34.1招标人在授予合同时有权对招标货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标投标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标投标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标投标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标投标人之后的第一位的中标候选投标人签订政府采购合同。

  - 在签订合同前，采购人需对中标人资质进行复查，中标人应配合，如果中标人拒绝，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

  - 中标人接到中标通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，则以违约处理，采购人将取消该单位的中标资格，同时另行确定中标人。

第三章  采购内容及技术要求

1 总则

1.1供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

1.2技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行，并符合相应的国家计量检定规程的要求。

1.3供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，成交供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，商务报价文件须对下列要求作出实质性回应。

# 2 工艺采购设备清单

| 序号 | 名称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机械设备 |
| 1 | 双法兰电动蝶阀 | DN1400; PN=1.0MPa | 7 | 只 | 采用一体化手电两用电动装置（建议采用：伯特利、天津瓦特斯、宁波一机、北阀（京字牌）、中核等同档次及以上产品） |
| 2 | 双法兰电动蝶阀 | DN1200; PN=1.0MPa | 2 | 只 |  |
| 3 | 双法兰电动蝶阀 | DN1000; PN=1.0MPa | 2 | 只 |  |
| 4 | 双法兰传力伸缩接头 | DN1400; PN=1.0MPa | 9 | 只 |  |
| 5 | 双法兰传力伸缩接头 | DN1200; PN=1.0MPa | 2 | 只 |  |
| 6 | 双法兰传力伸缩接头 | DN1000; PN=1.0MPa | 2 | 只 |  |
| 7 | 卧式离心泵 | 水泵：Q=2100m3/h；H=20m；NPSHr≤3m；配套变频调速电机：N=160Kw； n≤780rpm;8极需与水泵匹配；U=380V | 4 | 套 | 水泵3用1备、4台均变频控制（建议采用：卧式离心泵：安德里茨、凯士比、荏原、格兰富、柯逻斯、川源(台湾)、威乐等同档次及以上产品 电机：ABB、西门子、马拉松等同档次及以上产品） |
| 8 | 变频控制柜（含变频器） | 尺寸：800×600×2000(WxDxH)，IP41；变频器功率：200KW； 工艺：哑光、防腐、含底座 | 4 | 套 | 与水泵控制要求相配套（建议采用：艾默生、ABB、西门子、安川等同档次及以上产品） |
| 9 | PLC子站（柜） | PLC柜尺寸：800×600×2000(WxDxH)，IP41；10.4″彩色操作员终端（触摸屏）； x1；CPU 模块、电源模块 x1包括所有PLC配件及柜内附件；实用点数 AI：37、AO：2、DI：36、DO：15预留20％备用点；MODBUS口x4、以太网口x1；环网型工业以太网交换机 多模光口x2、RJ45口x8，光端机；24V直流电源；继电器：MRS 24Vdc 1CO *15实际点数，配置按实际点数的20％预留；微型断路器C65H-C/1P 32A *1；微型断路器C65H-C/1P 6A *4；微型断路器C65H-C/1P 4A *2；微型断路器C65H-C/1P 2A *8；电源防雷器：UG 2P 385 *1；信号隔离器：KFD2-STC4-EX1 *39电源进线；PT100转换器 OPP PT100 x21；信号防雷器：USP M2 E24 B2 *5用于室外仪表LT0401、0402、0201、0202、PT0411信号防雷 ；UPS 5kVA 30min，AC220V x1；网络配件、端子排。 | 1 | 套 | 建议采用：艾默生、AB、德国西门子等同档次及以上产品 |
| 10 | 真空泵系统 | 单台真空泵抽气量：1800L/min; 配套电机：N=11Kw； U=380V | 1 | 套 | 该系统由离心泵供货商配套；系统配两台真空泵，一用一备。 |
| 11 | 潜水泵 | 水泵：Q=30m3/h；H=10m；配套电机：N=1.5Kw； U=380V | 2 | 套 | 1用1库备，同时配套一套自动偶合底座、不锈钢导轨及不锈钢吊链 |
| 12 | 止回阀 | H44T-10; DN100 | 1 | 套 |  |
| 13 | 闸阀 | Z44T-10; DN100 | 1 | 套 | 建议采用：江苏瀚森、南通华新、扬州天雨等同档次及以上产品 |
| 14 | 电动蝶阀 | DN800，PN=1.0MPa | 4 | 套 | 采用一体化手电两用电动装置（建议采用：伯特利、天津瓦特斯、宁波一机、北阀（京字牌）、中核等同档次及以上产品） |
| 15 | 止回阀 | DN800，PN=1.0MPa | 4 | 套 |  |
| 16 | 手动蝶阀 | DN1000，PN=1.0MPa | 4 | 套 | 建议采用：伯特利、天津瓦特斯、宁波一机、北阀（京字牌）、中核等同档次及以上产品 |
| 17 | 手动蝶阀 | DN800，PN=1.0MPa | 4 | 套 |  |
| 18 | 双法兰松套限位补偿接头 | DN800，PN=1.0MPa | 4 | 只 |  |
| 19 | 单法兰松套传力补偿接头 | DN1000，PN=1.0MPa | 4 | 只 |  |
| 20 | 手电两用圆闸门 | DN1200; PN=1.0MPa | 1 | 套 | 采用一体化手电两用电动装置（建议采用：江苏瀚森、南通华新、扬州天雨等同档次及以上产品） |
| 21 | 手动圆闸门 | DN1200; PN=1.0MPa | 1 | 套 |  |
| 22 | 电动单梁悬挂式起重机 | 起重量3吨；起升高度12m；跨度6m | 1 | 套 |  |
| 二、自动控制系统 |
| 1 | 平台/数据库服务器 | 产品类型：机架式 CPU系列：Intel,至强处理器E7系列； CPU型号：Intel Xeon E7-4800 v2/E7-8800 v；标配硬盘：8个或者23个2.5英寸SAS/SATA/SSD；硬盘阵列：Raid 0,Raid 1,Raid 10,Raid 5,R 内存128GB；正版操作系统不底于Windows Server 2016，含23.8英寸显示器 | 1 | 套 | 建议采用：BM、戴尔、惠普、联想等同档次及以上产品 |
| 2 | 工程师站/操作员站 | I7-10700F/8GB/256GB+1TB/独立显卡/23.8英寸或优于以上参数；正版操作系统Windows10 | 2 | 套 |  |
| 3 | 工业以太网交换机 | 千兆，8电口，不少于2个100M SC光口；6个10/100M自适应RJ45口 | 1 | 套 | 建议采用：东土、三旺、华为、华三、思科等同档次及以上产品 |
| 4 | 服务器机柜 | 柜尺寸：800×600×2200(WxDxH)，符合服务器配套安装 |  |  |  |
| 5 | SCADA控制系统软件 | 上位机、下位机、数据库、WEB发布、防火墙及各两个工作站一台服务器的正版系统软件 | 1 | 套 | 建议采用：亚控、上海新华、CHITIC等同档次及以上产品 |
| 6 | PLC编程软件 | 与PLC品牌一致。 | 1 | 套 | 建议采用：艾默生、AB、德国西门子等同档次及以上产品；触摸屏和电控柜内元器件：施耐德、德国西门子、ABB、日本欧姆龙等同档次及以上产品 |
| 7 | PLC总站（柜） | PLC柜尺寸：800×600×2200(WxDxH)，IP41；10.4″彩色操作员终端（触摸屏）； x1；CPU 模块、电源模块 x1包括所有PLC配件及柜内附件；实用点数 AI：37、AO：2、DI：36、DO：15预留20％备用点；MODBUS口x4、以太网口x1；环网型工业以太网交换机 多模光口x2、RJ45口x8，光端机；24V直流电源；继电器：MRS 24Vdc 1CO *15实际点数，配置按实际点数的20％预留；微型断路器C65H-C/1P 32A *1；微型断路器C65H-C/1P 6A *4；微型断路器C65H-C/1P 4A *2；微型断路器C65H-C/1P 2A *8；电源防雷器：UG 2P 385 *1；信号隔离器：KFD2-STC4-EX1 *39电源进线；PT100转换器 OPP PT100 x21；信号防雷器：USP M2 E24 B2 *5用于室外仪表LT0401、0402、0201、0202、PT0411信号防雷 ；UPS 5kVA 30min，AC220V x1；网络配件、端子排。 | 1 | 套 |  |
| 8 | UPS及浪涌保护器 | UPS及电池：~A380V/AC380V 20KVA 90min；机柜：ups柜自带；小型断路器：C65H-C/3P 50A*1、小型断路器：C65H-C/1P 32A*1、小型断路器：C65H-C/1P 20A*4、小型断路器：C65H-C/1P 16A*2、小型断路器：C65H-C/1P 6A*3；含进出线断路器、浪涌保护器等所有附件 | 1 | 套 |  |
| 9 | 激光打印机 | A4/A3彩色激光打印 1200DPI | 1 | 套 |  |
| 10 | 高档计算机操作台 | 1200×900×720 | 4 | 联 |  |
| 11 | 椅子 | 与操作台配套 | 4 | 把 |  |
| 三、自仪部分电缆汇表（不含电气部分） |
| 1 | 计算机电缆 | DJYVP22 2×2×1.0 | 1 | 批 | 本次所有电缆（除机动电缆外）一次性包干，具体数量由供应商自行考虑。 |
| 2 | 计算机电缆 | DJYVP 3×2×1.0 | 1 | 批 |  |
| 3 | 计算机电缆 | DJYVP 2×2×1.0 | 1 | 批 |  |
| 4 | 计算机电缆 | DJYVP 2×3×1.0 | 1 | 批 |  |
| 5 | 计算机电缆 | DJYVP 6×3×1.0 | 1 | 批 |  |
| 6 | 控制电缆 | KVVP 5×1.0 | 1 | 批 |  |
| 7 | 控制电缆 | KVVP 5×1.5 | 1 | 批 |  |
| 8 | 控制电缆 | KVV 7×1.0 | 1 | 批 |  |
| 9 | 电缆 | VV 3×1.5 | 1 | 批 |  |
| 10 | 电缆 | VV 3×4 | 1 | 批 |  |
| 四、仪表 |
| 1 | 泵房进水浊度仪 | 1720E ，0~5 NTU ，配套支架阀门，管道管件等。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 泵房进水PH仪 | P53+6028P0 5~9 ，配套支架阀门，管道管件等。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 超声波液位计 | 分体式；量程：0～10m，输出：4～20mA，电源：～220VAC，IP等级：传感器IP68，变送器IP65，配套电缆，含支架 | 4 | 套 |  |
| 4 | 电磁流量计 | 分体式，DN1400，输出：4～20mA，电源：～220VAC，IP等级：传感器IP68，变送器IP65分体式，配套电缆 | 2 | 套 | 建议采用：科隆、光华、西门子等同档次及以上产品 |
| 5 | 真空表 | -0.1～0.1MPa，配套电缆 | 4 | 套 |  |
| 6 | 压力变关器/压力表 | 0～6MPa，配套电缆 | 4 | 套 |  |
| 7 | 浮球液位计 |  | 1 | 套 |  |
| 五、安防监控 |
| 1 | 红外高速球型摄像机 | 200万像素一体化网络云台枪型摄像机，焦距:4.7-94mm，20倍光学变焦，1/2.8"CMOS，1920×1080；24VAC；网络协议：TCP/IP，云台带雨刷器，内置加热器及除霜装置，保护罩、防雷击电源、安装支架 | 10 | 只 |  |
| 2 | 网络高清枪式摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； | 8 | 只 |  |
| 3 | 二合一防雷器 | PSB-24/2 | 1 | 批 |  |
| 4 | 视频防雷器 | SBTH-5 | 1 | 批 |  |
| 5 | 信号防雷器 | SAUH=5/L2 | 1 | 批 |  |
| 6 | 视频管理平台 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 网络交换机 | 千兆；8电口；2光口 | 1 | 套 |  |
| 8 | 数字硬盘录像机 | 高清嵌入式网络硬盘录像机，32路数字视频存储，支持最大16路录像同步回放，双千兆网口，支持IP、DHCP、NTP协议；1路千兆光口，可直连光口交换机，90天以上的存储容量 | 1 | 套 |  |
| 9 | 视频解码器 | 32路 | 1 | 套 |  |
| 10 | 光端机 | 数字光端机，单模，支持传输2路高清视频信号，2路共享10/100M以太网，单槽，传输距离25KM内，插卡式 | 1 | 批 |  |
| 11 | 光端机箱 | 不锈钢304；含220VAC—>24VAC电源转换器；内置防雷SPD；IP65 | 1 | 批 |  |
| 12 | 视频监控显示器 | 24寸 | 1 | 套 |  |
| 13 | 视频机柜 | 35U | 1 | 套 |  |
| 14 | 户外摄像机产杆 |  | 1 | 批 |  |
| 15 | 摄像机安装支架 |  | 1 | 批 |  |
| 16 | 门禁系统 | 接到中控电脑（按实际增减） | 10 | 套 |  |
| 六、其他 |
| 1 | 空调 | 5匹 | 3 | 台 |  |

注：1、以上为产品如为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）强制性节能产品，必须提供节能认证证书，否则做否决投标处理；认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

2、以上设备清单包括零星配件，由供应商自行考虑。

3、本次招标不足部分见施工图纸，由供应商自行考虑，费用包含在内。

# 3主要设备技术要求

## 自动控制系统

### 3.1.1自控系统控制功能要求

#### 3.1.1.1总体功能实现

（1）管理控制一体化

以计算机、网络系统为先进手段，实现管理控制一体化，形成生产调度，事务信息管理，监督控制在内的综合信息管理系统。

（2）实现动态的生产调度

利用自动采集到的数据与生产调度的实时数据通过网络系统反映上来，经过对数据的分析，加工处理形成的水量、能耗等数据以图表或以图形方式表示出来，供领导及管理人员及时做出符合实际的判断，从而下达指令指挥生产。

（3）可实现生产过程的先进过程控制及优化

在利用完整的数据源的基础上利用电脑的计算能力，开发出先进的控制模型，使与经济效益直接相关的能耗降低，从而获得可观的经济和社会效益。使泵站的运作向系统化，信息化，科学化的生产模式发展，最终达到提高经济效益和社会效益的目的。

#### 3.1.1.2控制模式要求

生产过程自动化控制系统，

选用目前国内外水行业中成功运用的基于可编程序控制器（PLC）的集散型控制系统，它具有“分散控制、集中管理、数据共享”的特点。

PLC 控制系统的设计以安全、经济、可靠、实用为原则，在进行充分的技术经济比较的基础上，选择具有行内先进水平的软硬件产品。系统应具有开放性和可扩展性。PLC 控制系统以实现生产现场的无人值守为目的，功能包括：

- 生产过程各种主要工艺参数的采集

- 各种能耗和输送水量的统计

- 生产过程设备的状态、运行工况和工艺流程的监测

- 生产过程设备的自动和远程控制

- PLC 远程控制与就地手动控制自由切换

- 生产参数的数据存储和历史回溯

- 数据回归分析和趋势分析

- 生产报表的自动形成和打印

- 事故报警和事故打印

- 事故处理专家系统。包括事故状态的自动记录、存储，事故类别的自动判定；处理方案的辅助决策支持系统。

设备监控自动化系统由监控计算机、工业以太网交换机、PLC 控制站及现场控制单元站组成。由通信系统和监控计算机组成的中央控制系统（中央控制室）实施集中管理。中央监控计算机通过通讯适配器与工业以太网相连，配置实时监控软件，实现对生产现场设备状态的实时监测、远程控制、生产过程数据存储分析、报表报警打印等功能。控制中心计算机监控集成系统不仅能实时地监测各工程点的实时状态，而且还能建立自己的综合数据库，完成整个泵站信息的监视、整理、查询、检索、管理、传输。项目的所有方面都可在这里进行归档。

中控室计算机通过控制网络远程控制现场重要设备或机组的开、关、停和运行参数设定，监测设备及仪表的运行工况和运行参数。

PLC 控制站根据工艺要求实现设备的过程控制和反馈控制。

当人机界面或中控操作站计算机出现故障时，不影响 PLC 的自动控制和检测；现场设备的状态不发生变化。

控制中心设置：引水泵站设监控中心系统一套，负责整个水厂工艺流程的集中监控、调度管理。中控室监控系统（SCADA）硬件采用主流配置，满足使用和未来需要。组态软件架构采用便于灵活扩展的客户端/服务器（C/S）体系架构：设计中央监控SCADA服务器1套，其中1套作为操作员站，1套作为工程师站，实现对泵站工艺过程的监控操作。数据服务器对运行数据进行压缩、存储和管理及WEB发布。设计投影仪系统一套，直观地显示泵站的实际运行工况、工艺参数的趋势画面。

3.1.1.3自控系统结构

本工程自动控制系统骨干网采用百兆多模光纤单环冗余的方案，其中主干传输网采用100M 工业以太网，支持 IEEE802.3 规约和标准的 TCP/IP 协议；也可采用工业级专用控制局域网，该控制网具备确定性和可重复性及 I/O 共享，实现数据的高速传输和实时控制。

现场的 PLC 控制站控制信号通过 PLC 采集，PLC 与现场的工业以太网交换机相接；以太网采用单环冗余结构，每台交换机与 PLC 机架相连，实现全冗余功能；控制方式采用“全开放全分布”方式。

本工程的生产过程自动化控制系统分为 2层结构：泵站监控操作中心和现场PLC站。

### 3.1.2中央控制系统要求

一般功能要求

中央控制室计算机系统可以与周边系统链接，现场站与中央控制室之间通过工业以太网光纤环网进行数据通讯。中央控制站主要完成全厂的数据通讯和调度管理。

中央监控计算机是操作员监控及获取数据的平台，系统应包括以下功能：

1）用户登录

操作员必须输入正确的用户名和操作密码进行登录后才能进入系统。系统对不同的用户赋予了不同的操作权限，分为操作员权限和管理员权限。操作员只能进行设备操作和数据浏览，管理员可进行设备操作、数据浏览、参数设定、用户和密码维护。

2）实时工艺流程图显示实时动态地显示全厂工艺流程图，流程图上包含各种设备实时运行状况、各种实时工艺参数。由于计算机屏幕大小限制，不能在一幅画面显示净水厂全厂工艺流程图、所有设备状况、工艺参数，需要多幅画面进行流程图显示，通过画面切换进行流程图显示切换。实时动态画面必须采用纵断流程和平面流程相结合的流程图显示方式。

流程图中所有设备的运行状态采用绿色表示；停止状态采用红色表示；故障状态采用红色表示。

流程图中所有由 PLC 控制的设备应设置遥控/自动转换按钮，只有当设备手动/自动转换开关处于自动时，遥控/自动转换按钮才可用，当遥控/自动转换按钮处于自动时，应禁止人工遥控设备。当设备出现故障信号时，应停止运行或禁止启动这些设备。

3）报警显示在任何时间和在任何显示上工作站均能在画面顶部或底部显示出总的报警信息，包括报警设定值（报警条件）、报警值、报警状态、报警时间。这些报警信息通过报警声音提醒，使操作人员可以快速地调用与本报警有关的画面，以得到可以寻找故障原因的详细资料；如果需要可以按要求调用并按命令分别打印登记在数据库中的报警内容。对于长期不正常事件（由监视人员确认后）可禁止报警和登录。对于已确认的报警应带上报警发生时标，存入报警数据库。对于未确认的报警应持续发出声光报警，直至值班人员确认，还可依据报警信号重要性动态改变报警级别。

报警的签名按如下系统进行分层定义以实现结构化管理：

每个可能出现的报警有四种状态：

- 报警未消失未被确认

- 报警未消失已被确认

- 报警消失未被确认

- 报警消失已被确认

系统应对报警进行分组处理，按如下系统进行分组：

- 原水提升泵房

- 站内管网系统

高低压供配电系统中央监控计算机的显示画面的顶部或底部应设置一个报警条。在报警条内显示最近三个报警未消失未被确认报警的详细内容，操作员通过画面切换选择报警表，报警表内显示中央监控计算机中配置的所有报警列表及报警的详细内容。报警的详细内容包括：

- 报警的当前状态

- 每个“未消失”的报警发生时间

- 每个“消失”的报警发生时间及“消失”的时间

- 每个“已确认”的报警的确认时间和用户

- 当报警出现时，报警打印机应立即打印报警信息。

4）实时曲线、历史曲线

操作员可通过菜单或按钮进入实时曲线画面或历史曲线画面，可选择需要的工艺参数查看实时曲线或历史曲线，可同时显示多条实时曲线，可对曲线进行放大或缩小，可任意选择需要查看的时间段。

5）参数设置所有可以进行调整的参数必须具备在线调整功能。每个参数应规定调整的上下限值，如果操作员选择了限值以外的数值，系统应禁止接受并予以提示，所有参数的变化应存储在 PLC 中。具有权限的用户才能对参数设定值进行修改。

6）事件记录系统发生的较大情况（如设备故障、越限报警、大型设备的启停等情况）或操作人员对设备的操作、参数的调整。必须通过事件记录功能记录下这些情况和操作过程作为今后分析事故的基础资料。事件记录的内容包括各种事件信息、事件发生时的用户、事件发生的时间等。

7）报表处理系统自动记录各种工艺运行数据，将所有数据归纳汇总形成报表，报表可定时打印或召唤打印，操作员也可通过菜单或按钮进入报表画面查看历史报表。报表格式应能方便修改，以适合甲方的运行管理要求。

8）画面切换

中央监控计算机显示的画面间的切换应简明方便，包括：

- 从菜单上直接进入任何画面

- 从处理厂总流程图直接进入任何流程图

- 直接进入上级和下级流程图

- 从其它任何画面进入报警表

- 从其它任何画面进入相关的流程图查找最近的“未消失”的报警

### PLC控制系统要求

#### 系统概述

现场控制站 PLC 是直接控制和监测若干生产过程的单元,进行工艺检测参数、设备运行工况信号的采集、监测，实现过程控制、顺序控制、连锁控制、设备的开机、停机等各种控制。并向上级控制单元进行实时传送。上级控制单元可调用各现场站的全部运行信息，通过一定权限设定控制现场主要设备的启动和停止。

作为泵站的主要控制设备，PLC的选择应本着技术先进、性能优越、安全可靠、完全开放的原则，同时保证用户在选型、设计、施工、运行、维护、升级等各个阶段上总体最优的成本控制。

#### 系统组成

PLC控制站主要由PLC设备，控制柜，人机界面，控制附件（包括端子，中间继电器，电源等），不间断电源等组成。

#### 现场PLC应具有下列功能：

（1）具有实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数（压力、流量、液位），并对采集的上述参数进行处理同时供上位机储存、显示。

（2）具有实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。

（4）根据设定要求，具有全自动控制或调节泵组投入水泵数量和单泵流量等参数。

（5）具有自动进行越限保护处理，和设备故障自动进行保护功能。

（6）对上位机的错误指令进行屏蔽处理。

（7）用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态。

（8）具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。

（9）系统具有较强的自检功能和故障自恢复功能。能够承受运行中的各种干扰。

（10）现场PLC柜负责向所辖区域内的仪表供电。

### 主要设备技术要求

#### 中央控制室设备

##### 平台/数据库服务器

产品为工业级工作站，其技术要求如下：处理器：Intel Xeon E7-4800

总线：支持 5个PCIe3.0插槽，支持2块双宽GPU显卡及PCIe固态

内存： 不小于 256GB；

硬盘：标配硬盘：8个或者23个2.5英寸SAS/SATA/SSD；

显卡：不低于2GB独立显卡，P620 2G独显

电源 AC 输入：100-240 V AC 400W（80+）

工作温度：-20℃~70℃

相对湿度：10%~95% 无凝结

安全等级：CLASS IP52

平均无故障时间（MTBF）：≥ 50000 小时

随机提供正版操作系统软件不低于windows server 2016 企业版，

含23.8英寸显示器

注：实际供货时以当时主流配置为准

##### 工程师站/操作员站

其技术要求如下：

I7-10700F/8GB/256GB+1TB/独立显卡/23.8英寸或优于以上参数；

正版操作系统Windows10；

平均无故障时间（MTBF）：≥ 50000 小时；

设备接口：不少于 2*千兆网口，2*USB 3.0 ，8*USB 2.0，1*视频输出端口，2*RS232 端口

扩展板卡：不少于PCIe插槽 Riser 配置 2, 3 x8, 1 x16插槽,

提供总线奇偶校验、冗余供电、信息安全保护

故障诊断/恢复等功能

##### 工业以太网交换机

不少于2个100M SC光口，6个10/100M自适应RJ45口。

通过TS系统标准：NEMA TS1 & TS2

通过工业控制EMC标准：IEC61000-6-2

支持光纤冗余环网

工作温度：-40℃ to 85℃

支持IGMP Snooping

支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q VLAN和GVRP

IEEE802.1p QOS优先级别分级：基于端的优先级；基于VLAN头的优先级；基于IP包的DS/TOS优先级，基于UDP/TCP逻辑端口的优先级。

8个端口都可设置成trunking组，最多可以8个端口组成一组

支持RS-232 console, Telnet, SNMP V1 & V2, RMON, Web浏览器和TFTP管理

速率可以控制

数据包过滤和端口安全： 目的MAC地址，静态MAC地址可以固定而不被学习;安全模式冻结MAC地址学习

端口镜像

256KB数据包缓存

全线速速率

电源错误继电器输出报警

冗余1.5A 24VDC输入或 3A 12VDC插入式电源输入

加强铝外壳

支持DIN-Rail安装,面板安装，或机架式安装

电源反接保护

##### 核心交换机

产品类型：千兆以太网

背板带宽：336Gbps/2.56Tbps

包转发率：51Mpps/108Mpps

接口类型：24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP 纠错

接口数目：28口

传输速率：10M/100M/1000Mbps

QoS支持：支持QoS

VLAN支持：支持VLAN功能

MAC地址表：16K

网管功能：支持网管功能,支持eSight网管系统,支持WEB网管特性

电源电压：100V-240V,50/60Hz

外形尺寸：442×220×43.6mm

其它：长期工作温度:0-45℃，相对湿度:5-95%(无凝露)

##### 监控软件技术要求

所有软件必须为正版软件，随带由原始制造厂家出具的软件正版证明和原产地证明。每套软件都必须带有正版的加密狗（USB 硬件狗）。软件的版本都必须为最新的正式版版本。

监控软件应采用先进、可靠、稳定的国内知名产品。

（1） SCADA  系统平台软件

控制中心计算机系统，采用具有 C/S（客户机／服务器）结构形式的计算机网络，同时可支持 B/S（浏览器／服务器）结构形式，并可以与上级系统和周边系统链接，提供有效的数据接口或数据库接口，现场站与控制中心之间通过工业以太网光纤环网进行数据通讯。控制中心主要完成全厂的数据通讯和调度管理。

软件系统应具备工业自动化应用中的实时数据采集,报警和事件管理,历史数据存储、报告生成，本地及远程 PLC/RTU 的通信，数据控制，良好的设计和组态功能（人机界面）。该软件应容易使用，有面向对象的图形化的开发环境，并具备开放式架构，采用微软最新的操作系统，如( Microsoft Windows server2016/2019，windows 10 专业版64位等版本），能够利用客户/服务器和点对点网络结构等最新技术。该软件也能够支持VMWare 虚拟机（ESX Server）和多核心、多处理器的计算机。

软件系统应具备内建的灵活性，允许在规范或用户需求变更时，可以容易的组态和快速的修改。

软件系统应包括从同一软件供应商提供的按模块化组件方式紧密集成的套件，来完成系统要求的所有功能。该软件系统应该是一个分布式的平台系统，应包括一个分布式的集成开发环境，存储历史数据的实时关系数据库，用于过程可视化的 HMI 软件，用于查询,分析,报表生成，趋势等功能的数据库客户端工具（该工具可嵌入 HMI 软件也可独立使用），分布式的报警服务系统，以及与多种 PLC/RTU或第三方的应用程序进行通信的驱动或组件。还应包括用于 Web 服务的信息门户网站软件。软件系统的架构必须是先进、完整的，并且拥有足够的灵活性，使单机系统能容易地扩展到具备单一的或冗余设备通信系统和历史数据库的大规模的分布式网络系统。

该系统必须是基于 Microsoft Windows，并采用体现先进水平的最新网络技术。

该系统必须具备代码重用性，该代码重用应通过面向对象设计方式实现，包括对所有对象的派生和继承等。

该系统必须能够重建系统架构而不影响客户端的应用。这包括重新分配应用到新增的计算机。

该系统必须是不依赖任何特殊硬件的开放式软件。

该系统必须可以支持多种数据通信协议，可以和 AB，Siemens，Schneider ，GE等主流 PLC 生产厂商的控制设备或任何的开放控制网络通信。

该系统基本组件允许集中或远程的管理及部署。

该系统必须能够支持一对一或者相互备份的、灵活的冗余架构。

该系统必须能够支持低到 128kbps 带宽的慢速甚至断续网络。

（2）WEB  发布软件

操作系统：

1、运行在 Windows 操作系统上的服务器和客户机

2、应基于 Microsoft IIS 软件

实时控制过程图形显示功能

1、应以 XML 格式描述图形格式。

2、动态数据连接应可以直接连接设备驱动程序, 可以独立于 HMI 软件工作。

3、图形窗口大小应可以自动调整。

4、浏览图形应有安全性设置。

5、任何基于 IE 的客户端应都可以浏览图形画面。

信息门户的内容：

1、应能包含实时图形, 报警, 历史数据, 报告, 工厂管理和办公数据分析等内容，应能成为整个工厂的信息门户，而不仅仅反映来自过程的信息。

2、应能作为 Web Parts 容器来扩展信息内容。

3、内容应可以自由组态, 可以以 Web Parts 的方式组织内容。

4、实时画面, 报警和历史数据应都可以作为 Web Parts。

5、应能集成任何 Web Parts 为门户的内容。

6、应能集成任何基于网络的应用程序或文件。

7、应能以多视图方式显示门户内容。

客户化：

1、应能实现终端用户信息个人化。允许用户查看和控制他们有权访问的信息。

2、应能定制网页。

扩充性和开放性：

1、应能访问任何 ADO/ODBC 数据源。

2、应能利用标准 TCP/IP 通过国际互联网/企业内部互联网来与数据库进行通信以便快速而且安全地检索数据。

3、应无需要对现有防火墙配置作任何改动，确保最高级别的网络安全。

4、应可以把企业中的任何类型的数据源通过工厂信息门户发布出去。程序员可以建立能够直接与工厂信息门户结合以及连接的应用程序和网络服务。

用户管理：

1、应能通过控制用户访问的类型（只读、全面控制或者不能访问）来管理、显示以及导航信息。

报告\ \ 文件\ \ 图表

2、应能容纳 HTML 格式的报告、文件以及图表。

搜索：

1、工厂信息门户本身应附带有巧妙的搜索能力。

安全：

1、应能结合 Microsoft Windows 系统的安全性能，确保工厂信息的访问安全。

2、应支持 Secure Sockets Layer（SSL）、数字认证、密码识别以及 Windows 系统挑战/响应。

3、应在保持与代理服务器兼容性的同时，支持其本身与一个或者多个客户的连接。

维护：

- 门户的管理维护应全部基于 WEB 浏览方式, 无需特别的管理维护工具。

#### PLC  站配置要求

##### PLC总体要求

主站 CPU 模块的性能要求：

中央处理器CPU应采用32位工业级高性能处理器，支持实时的多任务操作系统 ， 处理速度要求每千字节指令字处理速度不超过 3 0.03  毫秒。PLC的自带内存容量不应小于  2M，内存分布为程序区和用户数据区，采用完全的自动内存分配机制，开发人员无需人工分配系统内存，缩短开发时间并保证程序的可维护性。通过SD卡槽可扩展非易失内存，内存容量需要达到1GB 或以上。

支持DLR设备级环网,并具备高可能性：在最大50节点的设备环网中的，网络恢复时间不大 于3ms ；

PLC控制系统为基于标签（TAG）的控制系统，数据的标记和引用方式是具有自说明性质的标签 。

要求程序下载过程中标签本身的信息不能丢失，从而保证用户程序良好的可读性和可维护性能实现时钟同步校正,时钟分辨率应≤1ms。

控制系统必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本、顺序功能流程图在内的符合IEC61131-3标准的灵活的编程语言支持，支持多维数组和用户自定义数据结构，数据格式符合IEC61131标准，触摸屏与 PLC 使用同样的数据变量名，数据变量全部引自单一的数据库。

内存采用支持 DDR（双倍数据传输速率）的 RAM，程序/数据存储器不小于 1M；采用了动态内存分配技术，PAC 并不限制用户使用多少程序、多少数据、多少定时器、多少计数器等等，用户只受一个总的内存限制，提高了程序运行的效率；

支持同一输入模块数据同时送达多个处理器；支持同一处理器内数据同时送达其他多个处理器中；所有模板均有权威机构的安全认证，包括 CE,UL, CSA, CSA Class 1 Div 2, C-Tick, GOST R 等国际认证。

软件功能：编程软件满足系统高端 PLC 的编程要求，提供的软件与硬件配套，版权经生产厂家授权。编程软件是在 Windows 环境下符合 IEC61131-3 标准的编程软件包, 允许使用顺序流程图、功能块图、结构式文本、指令表语言或梯形图五种语言编程。同时，软件可以支持中文版，包括使用变量名来编程。软件应内置离线仿真功能。

PLC主站与现场I/O之间采用符合IEC61158国际标准的现场总线，总线速度速度不得小于5M ，且不随节点数量的增加或拓扑距离的延伸而衰减；或者基于EtherNet/IP设备级环网连接。

I/O 网络要求允许多个通讯模块在网络中任意一个机架中混合使用而没有限制，远程 I/O 网络要求满足日益增长的通讯需求，以保证数据在系统中流向需要的地方。

系统要求高度的可靠性，是免维护型的系统。CPU 、I/O  模块 、 通讯模块 、 电源等在正常工况下平均无故障时间（ MTBF ）均不低于  60  万小时。

PLC  系统要求  I/O  模块、通讯模块等均应与  CPU  模块是同一系列的产品，并严格保持同等的规格等级和尺寸大小。

数字输入模块――DI

输入点数：隔离型 32 点 输入电压：24VDC

允许工作电压范围：19.2 至 30.0VDC

数字输出模块――DO

输出点数：隔离型 32 点 额定工作电压：24VDC

允许工作电压范围：19.2 至 30.0VDC

模拟输入模块――AI

输入点数：隔离型 8 点

输入范围：1~5V，0~10V，4~20m A，0~20m A 分辨率：≥15 位

模拟输出模块――AO

输出点数：隔离型 4 路 输出范围：1~5V，0~10V，4~20Ma 分辨率：≥15 位

其他子站 CPU 模块的性能描述：

系统 CPU 具有卓越的运算能力，32 位处理器能精确进行整数或浮点数运算。

CPU 自带标准 USB 通讯口，可以与编程设备连接。同时，CPU 自带 2 个以太网，支持 EtherNet/IP和 Modbus-TCP 协议。支持 DLR 设备级环网。

IO 点数：离散量 1024 点＋模拟量 256 点

内置 Web 服务：CPU 内置以太网口集成了标准 WEB 服务器，可通过简单互联网浏览器，提供设备的远程诊断和维护，设备的显示和调节（读/写变量，状态）。机架查看器 PLC 诊断功能，PLC 数据和变量的数据编辑器读/写功能。

采用全新的内存管理，独创的“即插即载”SD 卡，除了程序备份，数据存储和系统升级之外，还可以利用 PLC 进行卡对卡的加载，复制系统，使维护更加便捷。

PLC 系统为模块化结构，导轨安装。本地和远程可以自由扩展，本地最多可以扩展 4 个机架，长度为 30m。远程通过以太网方式灵活扩展。

开关量输入输出模块—DI/DO, 单模块不大于 32 点；模拟量输入输出模块 —AI/AO，单模块输入点数不大于 8 通道。

##### PLC控制柜

控制柜必须用上等冷轧退火的中碳钢板或镀锌钢板制造并具有适当的厚度，用焊接及撑条来构成一坚固的结构，控制盘面板最小厚度为 2mm，面板应平整不能有凹陷或波纹，外面的转角及折边须有圆度，使之有光滑外表。外壳外面不能有看得到的螺杆或螺丝.在运输或安装过程中表面涂层受损时，应以相同的材料加以修补并须得到工程师的同意。

控制柜的敷线应该用相应的 IEC 标准的导线，安装应有次序，导线应配以绝缘夹子或线槽内，并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过 55V 的线，应放在导管内走线.线的两头应安装识别用金属箍。金属箍必须是环形的，接线应严格按每一接线端子接一根线。每一根线应有专用的编号，并在线的两头表明，以鉴别每根电缆和每个芯号。

供应商应提供接地铜条，与主机架电气连接，并用合适的铜端子与金属外壳、仪表架、电缆座、全部进线电缆的铠装和现场接地系统相连接。

对每一输入的交流和直流电源应有熔丝或隔离开关。

所有在外壳内的设备必须排列整齐，可靠地固定，并清楚地标明它们的作用名称 ，如有必要还需标明电压。

供应商应提供全部输入/输出电缆的端子，导线应用螺丝夹加以固定。

每一端子必须有清楚的识别编号。

必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线，端子数量应满足预期的要求再加上 20%的备用端子余量和 30%的备用端子导轨。

每一内部安装的元件应做标记，每一熔丝应标有符号标记、熔丝型号和额定电流。

温度控制：

为了保持机柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。

风扇为 220V，50Hz 电源来自机柜内电源，风扇要有防护手指免受伤害措施。

风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。

机柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高。

控制柜外壳保护等级不应低于 IP54。

供应商应提供完整的信号连接表，它应清楚地表明各种信号名称和端子排上的位置。

##### UPS

功率要求：满足实际使用要求

输入电压： AC220V ±10％，50Hz ±2％

输出电压：单相 220V±2％，50Hz±0.2％

输出波形：正弦波，谐波失真≤3％THD

负荷峰值因数：5:1

过载能力：125％时 10min，150％时 30S

在线式运行方式，自动切换旁路工作，无切换时间

平均故障间隔时间 (MTBF) ≥50000 小时

## 仪器仪表

### 3.2.1概述

所有仪表应符合 IEC 或 ISO 标准。投标人负责并提供仪表系统及其附加的相关材料和必要的工作，以满足本招标文件的要求：

- 合适的仪表选型；

- 合适的尺寸、壳体材料和过程管件相连的一次元件的安装、调试；

- 准确的电源及信号连接。；

- 提供电缆、管线的连接及所有仪表的安装；

- 各种仪表的制造厂商、型号；

- 所有仪表样本和说明书。

### 3.2.2一般要求

- 所有仪表应为生产厂家最新产品。

- 现场安装仪表的环境温度为-10～+50℃，相对环境湿度≤90％。安装在户外的控制设备各部分要适当地安排，要有可靠的防冻防潮散热措施。户外指示器，变送器等要留有工作通道，以便更换和维修。

- 所有仪表应防尘、防水、防冻，能承受偶尔的高压水冲洗，仪表安装时必须加装不锈钢 AISI304防护罩/箱；

- 所有安装在管道中的仪表都应有连接阀门，螺纹或法兰联接应符合 DIN 标准，便于仪表可以拆修。

- 所有仪表都带有 4～20mA DC 输出，阻抗>500Ω。特殊注明的除外。

- 所有仪表都应有可靠的接地。

- 对影响仪表正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供。

- 所有现场安装仪表的电源均从就近的 PLC 柜内引出。除另有规定外，所有仪表能适应如下电源：220VAC±10％，50Hz±1Hz。

- 所有户外安装仪表应提供防雷装置，并有自动恢复功能。

- 仪表的投标人必须具有现场指导安装调试的能力，并确保提供长期的售后服务。水质仪表必须在投标人的具体指导下，安装和调试。

- 所有现场安装仪表其外壳均应有永久固定的不锈钢制标记，标记用不锈钢螺丝或铆钉来固定。该标记上应刻上或模压上仪表的编号。

### 主要仪表技术参数要求

#### 超声波液位计

超声波液位计满足如下要求：

测量原理：超声波

形式：一体式或分体现场显示（有用于现场诊断的回波曲线显示及引导式操作帮助菜单，以抑制水面强烈干扰。）

量程：见清单

盲区：量程5m时≤ 0.25m，量程8m 及以上时≤ 0.6m

发散角：≤11 度

测量误差：≤0.2%Fs（或 2mm）

分辨率：1mm

输出：4~20mA

防护等级：IP67

#### 压力变送器

压力变送器满足如下要求：

形式：传感器变送器一体化，现场显示窗

测量介质：空气、回用水

测量原理：陶瓷膜片压力感应

测量范围：详见清单

精度: 不低于 0.5%

测量误差：≤0.2%Fs

输出：4~20mA 二线制

防护等级：IP65

#### 电磁流量计

该仪表安装在管道上，包括传感器、变送器、传感器与变送器之间的专用电缆及传感器的安装支架、变送器保护箱等，支架、保护箱为304不锈钢，现场安装。电磁流量计需符合 IEC5792 技术要求。

形式：传感器与变送器分体或一体式安装（满足清单要求），现场显示瞬时流量和累计流量；

电极材料：按满足实际工艺要求；

内衬材质：按满足实际工艺要求；

测量误差：≤0.5%

重复性：≤0.1%fs

输出：4~20mA；

精度：测量值的±0.5%

稳定性：0.1%（12 月）

现场显示：数字式 7～8 位 LCD 光敏按键，无需开盖即可进行操作

电源： 24VDC 和 220V AC 通用，以避免接线错误造成仪表损坏。

功能: 具有独立的调零点稳定或“自动稳零”功能，空管置零功能，需有小流量切除、正反向计量现场操作功能、断电自动储存系统数据、带溢出自动复位功能，溢出次数不小于 250 次。

保护等级：传感器：IP68；变送器：IP65；

连接法兰标准：GB（与管道连接法兰匹配）；

专用电缆：励磁电缆及信号电缆 15 米

      - 浊度仪

投标方需配套传感器、变送器、传感器与变送器之间的专用电缆及传感器安装支架，及自校准模块和必要试剂。该仪表技术规定如下：

用途：用于自来水厂原水及处理过程中浊度的测量、显示和传送；

原理：90°散射光；

光源：LED或钨灯;

量程：0.001-50NTU；

分辨率：0-9.9999 NTU：0.0001 NTU，10.000-99.999 NTU：0.001 NTU；

重复性：优于读数的±1.0% 或±0.002 NTU；

响应时间：15秒；

信号平均时间：6、30、60、90秒可选；

样品流量：200-750mL/min；

操作温度：0-50℃；

数据存储：6个月的数据；

信号输出：两路0/4-20mA，继电器；

通信接口：可选RS232/MODBUS、RS485/MODBUS；

无线通信：IR红外线数据与PDA、PC等通信；

控制器防护等级：IP66；

电源：100～230VAC，50/60Hz；

电缆：专用电缆，长度7.7米。

检测方式：流通式

3.2.3.5.pH/T测量仪

该仪表包括传感器、变送器、传感器与变送器之间的专用电缆及传感器安装支架，并配套或自制专用流通池，要求使用低电导率（<100us/cm）专用pH探头，配套电极自清洗装置和专用校准溶液。该仪表技术规定如下：

差分型 pH测量技术

量程 0-14 pH

分辨率 0.01 pH

精度：读数的 0.1%

响应时间30 秒达到 90%

即插即用的电极头（预校准），无须初始化系统

可在实验室校准，现场使用

运行环境：温度 -5℃ ~75℃，最大压力5.9 bar @ 75℃，最大流速 3.0 m/s

结构：探头主体材料CPVC；测量电极 玻璃 ；接地电极 Ti

数字化电极，内置的前置放大器，自动温度补偿

多种电极主体材料可选，多种安装方式可选

可更换盐桥、电解液，有效延长电极的寿命

可选电极自清洗装置

2个模拟信号输出，多种通讯方式可选

电源：90~240V AC，50/60Hz

#### 仪表保护箱及户外支架

仪表箱及户外支架材质采用 1.5mm 304L 不锈钢板加工成型，仪表箱观察窗采用钢化玻璃。门体与箱体使用专用的暗铰链将它们安装在一起，箱门在 10mm 的范围内可进行上下左右调整。防护等级 IP65。

## 安防监控

### 3.3.1视频监控系统

### 3.3.1.1红外高速球型摄像机

200万像素7寸红外网络高清智能球机

图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS

最低照度:彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080)

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG

红外照射距离:150米

焦距:4.7-94mm，20倍光学

Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR

水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）

水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s

电源接口:AC24V

网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出

报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出

SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）

功耗:40W max（其中红外灯14W max）

工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90%

防护等级:IP66

尺寸:Φ220×353.4mm

重量:4.5Kg"

#### 3.3.1.2网络高清枪式摄像机

200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；

视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；

最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；

镜头：4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；

帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；

宽动态范围：120dB；

感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；

智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；

电源供应：DC12V±25%  / PoE(802.3af)；

功耗：7W MAX；

红外照射距离最远可达：30米；

支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；

存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；

快门：1/3秒至1/100,000秒；

工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；

IP67防护等级

### 3.3.1.3网络录像机

视音频输入

网络视频输入：32路

网络视频接入带宽：320Mbps

网络视频接入协议：

HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO

视音频输出

HDMI输出：2路

HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz

HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz

VGA输出：2路

VGA1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz

VGA2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz

音频输出：2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）

预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/36画面

视音频编解码参数

录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF

同步回放：16路

录像管理

录像/抓图模式

手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测且报警录像/抓图

回放模式

即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放

备份模式：常规备份、事件备份、图片备份

硬盘驱动器

类型：16个SATA接口，1个eSATA接口

最大容量：每个接口支持容量最大10TB的硬盘

外部接口

语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

串行接口

1个，标准RS-485串行接口

1个，键盘(KB)485串口

1个，RS-232串行接口

USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0

报警输入：16路

报警输出：8路

网络管理

网络协议

UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）

其他

电源：AC 220V

功耗（不含硬盘）：≤35W

工作温度：-10℃--＋55℃

工作湿度：10％--90％

机箱：19英寸标准3U机箱

尺寸：445mm（宽）×496mm（深）×146mm（高）

重量（不含硬盘）：≤12.5Kg

## 泵类设备

### 3.4.1水平中开单级双吸离心泵机组

本部分为原水提升泵房4台中开单级双吸离心泵的技术部分，包含中开单级双吸离心泵、配套电机、变频器、真空泵系统、低压电机、基础、管路、控制柜等。水泵电机及配套设备（包括水泵机组底座）、全部必要的联接件和安全防护罩。供应商还应随泵一起配带专用工具、备品备件，并负责供货设备的试验、安装及调试。承包人还应提供必要的技术文件和图纸资料，并向业主提供技术培训。

3.4.1.1水平中开单级双吸离心泵

3.4.1.1.1工作条件

中开单级双吸离心泵全部为室内安装，其工作条件如下：

室内环境温度：	5～45℃

湿度：	40～95 %

输送介质：水库水或净化处理后的清水

水温：	0～30℃

浊度：	清水≤10 NTU

PH值：	 6.5～9

3.4.1.1.2主要性能参数

| 项 目 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | 水平中开单级双吸离心泵 |  |
| 工况 | 流量（m3/h） | 2100 | 额定工况点 |
|  | 扬程（m） | 20 |  |
|  | 效率 % | ≥90% |  |
| (NPSH) r (m) | ≤3.0m(额定工况点) |  |
| ★水泵额定转数（转/分） | ＜780rpm |  |
| 泵旋转方向 | 顺时针 | 从电机侧观察 |
| 泵进口口径mm | ≥DN500 |  |
| 泵出口口径mm | ≥DN350 |  |
| 泵机组噪声 | ≤80 dB(A) | 离水泵距离为一米处测量值 |
| 泵振动值（mm/s） | ＜2.8 |  |
| 滚动轴承寿命（h） | ＞50000 |  |
| 轴承最高运行温度（℃） | ＜70 |  |
| 驱动方式 | 380V变频器调频驱动（功率：200Kw） |  |
| 电机功率 | 160KW，380V |  |
| 轴封形式 | 机械密封 |  |
| 电机轴承 | 绝缘轴承（或者绝缘端盖） |  |

3.4.1.1.3性能要求

（1）所提供水泵的性能应满足上表中的性能参数要求，且在泵的整个工作范围内不得有异常振动和汽蚀发生。

（2）投标时必须提供水泵特性曲线及泵变转速曲线，并在特性曲线上标出水泵的工作范围。水泵的Q/H曲线应从关阀时的最大扬程开始呈连续下降，水泵应具有较宽的高效区，性能参数表中列出的工况点必须位于水泵高效区内，保证水泵低于设计扬程运行时仍有较高的效率。

（3）水泵应能在短时间内允许逆向水流引起的反向旋转，反向最高转速为正常转速的130%。

（4）所配套的驱动电机应有足够的额定值，应保证水泵在性能曲线（流量自零至界限点）的任何一点工作都不过载。电机额定输出功率与泵最大轴功率之比至少应为1.1。

（5）水泵机组在转速和载荷的整个工作范围内，应保证不受有害扭矩和振动力的影响。

（6）水泵与电机在运行时的振动和所产生的噪音必须在GB标准允许范围内。满负荷工作时，综合噪音等级不大于80 dB(A)（距泵表面1 m处测量）。

3.4.1.1.4供货范围及备品备件

★水平中开单级双吸离心泵机组供货范围包括中开单级双吸离心泵、配套电机、水泵和电机的共用机座、轴承测温铂电阻、膜片联轴器、真空泵系统、底脚螺栓、压力表及相关管路等附件，每台中开单级双吸离心泵机组还应提供的附件、易损件及备品备件应包括但不限于如下内容：（费用包含在投标报价中）

（1）膜片联轴器及护罩                         1套

（2）水封管及其附件                           1套

（3）地脚螺栓及螺母、垫片                     1套

（4）轴承测温元件                             2件

（5）进口压力表                               1个

（6）出口压力表                               1个

备件：

（1）机械密封                                  2套

（2）密封垫、密封圈                            1套

（3）运行及维修专用机油和润滑脂套装            1套（总共1套）

3.4.1.1.5泵结构

水泵结构及材料应符合GB/T5656-2008《离心泵技术条件II级》中的有关规定，水泵应当是单级、双吸、中开式离心泵，地脚安装，适宜于连续的满负荷运转。水泵的内部结构应满足当水泵倒转时，不会带来对水泵电机和控制机构的损坏。

3.4.1.1.5.1壳体

水泵的壳体应设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二， 其吸入口和吐出口应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去联轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。

水泵的壳体应采用树脂砂铸造。

泵联接法兰尺寸及密封面型式应符合DIE-EN-1092-PN10的要求，法兰孔应与垂直线对称分布。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳体顶部设有用于排气和连接密封水管用的管道接口，买方在进水或出水管路上设置放水管连接口。

3.4.1.1.5.2叶轮

★叶轮应当是双吸口，封闭式，采用相邻叶片相互交错结构。其外表面经过机加工，内面全部磨削以保证其轮廓线和流道表面光滑，保证其静态和动态平衡。叶轮与轴应当冷套方式紧固安装，不论叶轮沿着顺时针旋转或反之都不会松动。

★叶轮为水泵的核心部件，投标文件中提供相关制造商铸造工厂或车间的彩色介绍，并提供铸造厂家的 ISO9001:2008 质量认证证书复印件并加盖投标单位公章。

3.4.1.1.5.3密封环

水泵应设有可拆换的密封环。

3.4.1.1.5.4泵轴和轴套

泵轴应有足够的尺寸和刚性承受各种运转条件下的应力。

采用机械密封时，泵轴处可不设轴套，但应有保证泵轴不受磨损的措施。

泵轴设计应保证在泵反转时轴上各紧固件不松动。

3.4.1.1.5.5轴承

不论用何种型式的轴承，应保证轴承工作时的最高温度不超过70℃。

每一处轴承都须设有测定轴承温度的测温电阻 pt100。

轴承采用瑞典SKF、日本NSK、德国FAG等品牌，设计使用寿命不得低于50000Hr。

3.4.1.1.5.6轴封及轴封管路

水泵轴封采用机械密封，轴封冷却水管路采用GB/T5656-2008附录E1中02型式。轴封冷却水接自泵体高压侧，经截止阀、管路接至机械密封摩擦副处。

机械密封宜采用burgmann博格曼及等同以上品牌产品，机械密封在正常的使用工况下，使用寿命不得低于25000 hr。

3.4.1.1.5.7基座

承包人应提供水泵和电机分体或一体基座。电机和水泵采用分体基座板安装于混凝土基础上，基座应当用型钢来制造。低压电机采用一体基座。与基座台的联接用机制螺栓，并要设计成在水泵和电机对准和校好水平以后，可以浇捣混凝土来固定地脚螺栓。

3.4.1.1.5.8联轴器

泵与电机的联轴器应为膜片式联轴器，在所有载荷工况下，泵和电机的联轴器应满足电机最大扭矩的要求。联轴器应设有保护罩。

3.4.1.5.1.9压力表

在每台泵的吸口侧和出口侧都要装上吸口压力表和出口压力表，精确度等级1.5，表盘直径15cm，制造商应按照泵运行范围内工作压力确定每台泵进口压力表和出口压力表的合适量程，并应取得业主的认可。压力表采用不锈钢管、旋塞阀门与引压点进行连接。

3.4.1.1.5.10其它附件

每台泵应配置排气阀及各种连接管及附件，所有与泵连接的小型接管应为不锈钢管及不锈钢制管接头，所有管口应安装青铜管堵。

3.4.1.1.6泵材质

★泵壳体：球墨铸铁（QT500-15）或更好材质

★叶 轮：1.4474（GX4CrNiMoN26-5-2 ）或更好的双相不锈钢

密封环：1.4474（GX4CrNiMoN26-5-2 ）或更好的双相不锈钢

★泵 轴：1.4462或更好的双相不锈钢

3.4.1.1.7工厂试验

水泵应在生产厂内进行以下试验：

水压试验

水泵的承压零件应进行水压试验，试验压力为基本设计压力的1.5倍，保持压力时间至少为10 min，无可见的泄漏。

转子动平衡试验

叶轮和轴等转子部件必须进行动平衡校验，精度等级不低于6.3级。

水泵性能试验

★水泵出厂性能测试按照GB/T3216-2005《回转动力泵水力性能验收试验》1级标准的规定测试，投标时提供1级水泵试验台证明资料。

性能试验包括：水力性能试验，包括额定流量点的扬程、效率、轴功率等参数，在确定的泵的允许工作范围内，绘制扬程/流量、水泵效率/流量 、轴功率/流量曲线、变转速性能曲线，绘制曲线的测量点至少应为13点，所选测量点应保证能够精确绘制出各条曲线。

性能试验时还应检查：泵的噪声、振动和轴承温度、密封处泄漏等。泵噪声的测量方法及水平按JB/T 8098-1999的规定，泵振动的测量方法及振动烈度按JB/T 8097-1999的规定，或ISO标准的规定。

### 3.4.1.2变频调速电机

电机应采用西门子、ABB、马拉松及同档次品牌变频调速电机。

3.4.1.2.1主要性能参数

| 项 目 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | 紧凑型 |  |
| 电机中心高 | 与水泵配套 |  |
| 额定电压 | 380V |  |
| 额定功率 | 160kW | 需与水泵匹配。 |
| 额定点效率 % | ≥93% | （保证值） |
| 3/4负载点效率 % | ≥93% |  |
| 2/4负载点效率 % | ≥92% |  |
| 功率因数 | ≥0.78 | 满负载时 |
| 额定转速 | ＜780rpm | 8极需与水泵匹配。 |
| 旋转方向 | 顺时针 | 从电机轴伸端看，需与水泵匹配。 |
| 电机噪声dB(A) | ≤80 | 离水泵距离为一米处测量值 |
| 电机振动值（mm/s） | ≤1.5 | 空载 |
| 滚动轴承寿命（h） | ＞50000 |  |
| ★轴承最高运行温度 | ≤85℃ |  |
| ★启动方式 | 变频器调速启动 |  |
| 防护等级 | ≥IP55 |  |
| 接线盒位置 | 电机左侧靠前端 | 从电机轴伸端看 |
| ★电机轴承 | 绝缘轴承 |  |

3.4.1.2.2电机的设计、制造、安装、测试应服从国标或IEC。基本要求如下：

电机必须是高效节能电机，紧凑型电机额定点效率不得低于国家财政部和国家发展改革委联合发布的《节能产品惠民工程高效电机推广实施细则》中规定的高效高压三相异步电机效率保证值。

电机工作制为S1工作制，即连续工作制，在额定负载下能长时间稳定运行。

电源电压不超过±5%范围时，电机应能连续满载运行；电源电压不超过±10%范围时，电机应能正常工作；电源电压不低于额定电压的85%时，电动机应能正常启动；电机应能满足直接启动。

电源频率不超过额定值的±1%时，电机功率应能保持额定值。

电机能够承受1.5倍额定电流的偶然过电流，历时不少于2分钟。

电机的起动电流不超过额定值的7.1倍。

★电动机线圈绕组绝缘等级为F级或更高，绕组温升应严格控制到B级，电机定子绕组的温升极限不应超过80K。绝缘应能承受周围环境的影响。电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。

保证电机的功率因数不低于0.82。

要求电机为低噪声。满载运行时距电机1米、离地1米处的噪声应小于80dB。

电机额定功率运行时电机机座的振动速度不得超过2.5mm/。

电机满足连续工作，在上述工作环境下，电机热稳定状态时，电机轴承温升不超过45℃，轴承内极限温度不超过85℃。

3.4.1.2.3结构特点

变频电机提供变频电机特性曲线及数据表，紧凑型、卧式、冷却方式为IC411，按IEC标准制造能满足指定的工作和性能条件的要求。

电机绕组应是绝缘铜线绕制，定子绕组应具有良好的防电晕性能，绕组和叠片铁芯之间有较好的热传导性，定子整体需经真空压力浸渍无溶剂漆工艺处理。

★电机的转子采用铜或铝排式鼠笼结构。

为了保证电机绝缘，防止产生冷凝， 电机机座内设抗结凝加热器，当电机停止运行时，外部提供加热电源。加热器电压为220V。

电机在机座上和主接线盒内部配置接地端子，截面积需为25至185 mm2。

电缆接线端子盒与电机的外壳框架稳固安装一起或铸为一体，全封闭防水、防潮、防盐雾、耐腐蚀。电缆是由接线盒的底部进入并用密封垫圈加以密封，用于电机绕组测温元件引出接点的端子应与电机绕组电缆接线的端子适当隔离。

电机所有接线盒为铸铁或者厚度不低于4mm的钢板焊接材质

电机防护等级不得低于IP55

电机增加前轴承导流罩，用以增加前轴承冷却通风。

电机定子线圈预埋测温元件，pt100，每台电机至少应装有六个绕组温度传感器。

电机的轴承应设温度测温元件，pt100，每台电机前后轴承至少应各设1个温度传感器。

卧式电动机配备重载防磨滚珠或滚柱轴承，油脂润滑，有更换润滑油的装置。轴承采用SKF、NSK等品牌，设计使用寿命不得低于50000 hr。

电机非驱动端轴承需绝缘处理，以防止轴电流对轴承寿命的影响。

3.4.1.2.4参考标准

IEC34旋转电机(全部)1-83、7-72、6-69、9-72、11-2、12-80、2-72、5-68、8-72、11-78、11-3等。

3.4.1.2.5电机试验

应按IEC-34的规定进行电机的出厂试验,各类试验应符合相应规定的方法进行,且出具试验报告和产品合格证明,主要检查项目有：

线圈直流电阻测试；

温度探测头电阻测试；

加热器电阻测试；

绝缘电阻测量；

空载测试；

堵转测试；

旋转方向的检查；

高压耐压测试；

空载时的振动测试；

轴电压测试；

附件检查。

### 3.4.1.3变频器技术要求

3.4.1.3.1本工程配套变频装置需为国际著名品牌，系统一体化设计，在市政行业内具有良好的业绩，投标的变频调速装置，不允许用经济型配置代替标准配置。为保证产品的可靠性得到实践的检验，需具有变频器（10KV及以上）设计、制造经验且在市政行业配套使用中成功运用的经验，运行中未发现重大的设备质量问题。发包人在签订技术协议时将予以重点关注和审核。

3.4.1.3.2变频器应具有以下保护功能：过电压、过电流、欠电压、缺相、短路、超频、失速、变频器过载、电机过载、半导体器件过热、瞬时停电、变频器及后端线路和电机的接地等保护；且应有故障自诊断和温度监控功能，能够显示、储存各类故障并进行远方报警。

3.4.1.3.3变频器应能在±10%额定电压波动范围内能满载输出，在75%～90%额定电压范围内正常运行；当电网出现0～10秒以内的电压瞬时降低或停电情况后，变频器应具有转速跟踪再起动功能。

3.4.1.3.3变频器应设有液晶屏幕显示的操作员终端，能够显示变频器所有参数/变量、报警细节、故障类型及分析结果。变频器具有本地面板控制功能和远方控制功能，两种控制功能应具有转换开关或转换键。可利用操作员终端作系统调试，进行启动、停止、紧急停车等各种控制操作和参数设置并应具有电流、电压、频率、力矩、功率显示功能。

3.4.1.3.4变频器应具有与主PLC控制系统通讯的功能，向主控制系统提供主要状态信号和故障报警信号，接受监控系统的控制指令。通讯接口应支持以太网、MODBUS、PORFIBUS、DeviceNet等通讯协议

3.4.1.4 真空泵系统

3.4.1.4.1技术性能

- 真空泵应配有全自动液位控制装置，保证数台送水泵的真空抽吸和恒定的真空保持。

- 真空泵系统的启停，由PLC根据工艺要求，与中开单级双吸离心泵联动。

3.4.1.4.2主要设备材质

真空液环泵泵壳：球墨铸铁QT500-15；

叶轮：不锈钢304；

泵轴：不锈钢1Cr13；

密封圈：丁晴橡胶；

真空罐：不锈钢304；

电磁阀：不锈钢304。

3.4.2潜水排污泵

1 范围

投标人所提供的潜水排污泵应为成套装置，并需配备就地接线箱、控制箱、综合保护器、耦合用导向杆、提升链、耦合弯座、水下电缆、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。

2 详细的技术要求

Q=30m3/h；H=10m；

数量：2套

1）技术描述

水泵应采用潜水泵，潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按 ISO 标准，公称压力 1MPa 为准。

水泵能自动稳固地与排水连接座联接，并且水泵能够在单或双导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座之间自由滑动。不需工人下污水井检查和安装。

潜水电机须连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

泵的性能试验规程应以 ISO9906-2 为准。

2）泵的构造

a.泵壳

壳采用铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少铸铁HT200或以上，泵壳内表面经喷砂、打磨后应光滑、无疵瑕，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。每台泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续 10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不得有变形、渗漏等缺陷。

b. 叶轮

★叶轮应采用半涡流式叶轮，材质为铸铁HT200或以上，叶轮应做动平衡试验。叶轮具有较大的抽吸能力，并精心地进行加工和表面处理。

叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于 ISO1940 G6.3 级。

c.泵轴

泵和电机轴为同一单元，泵轴是电机轴的延伸，不采用耦连形式（泵轴和电机轴应是连续不间断的轴）。泵轴的材料应不低于不锈钢 AISI 403。

d.轴承

应采用高质量的终身润滑轴承，轴承使用寿命（L10）应不小于 50000 小时。

e.机械密封

采用两个上下两个完全独立的高质量机械密封系统，材质为碳化硅/碳化硅，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。

两机械密封间应有一油室，油室应防止过满和留有油膨胀的空间。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

制造厂家应保证机械密封的使用寿命不低于 25000 小时。

f. 电缆和电缆密封

电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。

电缆进线密封设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。电缆应伸进接线室。为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不允许有湿汽进入电机和接线盒。

g.冷却系统

潜水泵电动机应是直冷式电机，即电机靠接触周围的介质水进行冷却。

h. 电机

电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级 IP68，绝缘等级H。电机功率的选配应保证在 H-Q 曲线上任一点工作时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于 10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于 15%。

电机能够承受长期满负荷运行，允许每小时启动至少 15 次而对电机不有任何影响，电机启动电流应不超过 6 倍额定电流。

电机应能在水下 20 米处连续使用而不失去其防水性能。

i.保护装置

水泵应设有综合保护器，用于阻塞、过载、故障、漏水、电机轴承过热等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。

j.安装附件

每一台泵应配有固定在池底的出水弯管，泵应能顺利沿导链/导杆（承受 2 倍水泵重量）向下滑行并通过卡爪自动与弯座耦合。耦合必须牢固可靠，密封面不会有漏水现象，采用刚性面密封是不允许的，同时必须易于维护时提升、起吊水泵。应配有一套完整的起吊装置。与介质接触的紧固件材料应不低于 AISI316。

3）主要材质

叶轮                     铸铁 HT200 或以上

泵、电机壳体             铸铁 HT200 或以上

主轴                     不锈钢403 或以上

导轨或导索               不锈钢 304

机械密封                 碳化硅/碳化硅

与介质接触紧固件         不锈钢 316

4）防腐处理

制造水泵的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，对未经保护或非防腐性材料，应按行业标准进行除锈处理和涂防锈漆。

    - 泵组控制柜

3.4.3.1泵组控制柜通用技术要求

3.4.3.1.1控制柜必须用上等冷轧退火的中碳钢板或镀锌钢板制造其厚度不小于2mm，用焊接及撑条来构成一坚固的结构，面板应平整不能有凹陷或波纹，外面的转角及折边须有圆度，使之有光滑外表。外壳外面不能有看得到的螺杆或螺丝.在运输或安装过程中表面涂层受损时，应以相同的材料加以修补并须得到工程师的同意。

3.4.3.1.2控制柜的敷线应该用相应的 IEC 标准的导线，安装应有次序，导线应配以绝缘夹子或线槽内，并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过 55V 的线，应放在导管内走线。

3.4.3.1.3每根导线的端子必须有清楚的识别编号。

3.4.3.1.4 控制柜应具有远程PLC的无源输入（启、停信号）、输出（运行、停止、故障、远程/就地等状态信号）点。

3.4.3.1.5必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线，端子数量应满足预期的要求再加上 20%的备用端子余量和 30%的备用端子导轨。

3.4.3.1.6为了保持机柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。风扇为 220V，50Hz 电源来自机柜内电源，风扇要有防护手指免受伤害措施和可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。柜体外壳的进风孔应设置过滤网。

3.4.3.1.7 控制柜面板上应设置：运行、停止、急停（红色蘑菇头自锁复位型）按钮及远程/就地控制转换开关；运行、停止、故障指示灯。

3.4.3.1.8控制柜外壳保护等级不应低于 IP54。

3.4.3.2泵组控制柜特殊要求

3.4.3.2.1中开单级双吸离心泵控制柜面板还应有泵组各温度传感器的温度显示及变频器的运行频率显示和频率设置装置。

3.4.3.2.2 真空泵系统控制柜除满足上述通用要求外，还应有真空压力表的真空度及气水分离箱的液位显示。

3.4.3.2.3潜水泵控制柜应安装由水泵生产商提供的水泵综合控制器，以采集潜水泵过载、湿度、泄漏等保护信号，用于水泵控制。

## 阀门

3.5.1工况条件

环境温度：          -27~40℃

空气湿度：	40%~95%

水温：   	0~30℃

原水浊度：	20~300NTU

pH值：	6.5~8.5

公称压力：          1.0MPa

3.5.2结构及性能

3.5.2.1蝶阀的制造应符合GB/T12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》标准的规定。

3.5.2.2法兰连接尺寸和密封面形式应符合GB/T 17241.6-2008《整体铸铁法兰》标准中的规定，法兰技术要求应符合GB/T 17241.7-1998《铸铁管法兰 技术条件》标准中的规定。

3.5.2.3蝶阀结构长度应符合GB/T12221-2005《金属阀门结构长度》标准中的规定。

3.5.2.4蝶阀应为软密封、短系列、法兰联接结构。必要时，阀体上应适当设置加强筋，地脚支架及固定螺栓。

3.5.2.5蝶阀均采用双偏心双法兰式结构。

3.5.2.6蝶阀应采用流阻小、刚性好、压力损失小的阀板结构。

3.5.2.7蝶阀应能承受双向水压。关闭时，密封泄漏量应为零。应采用性能可靠，寿命长久的双向密封结构。橡胶密封圈应整体嵌固在阀板上，应能自身调节密封，以保证在变化的压力下，阀门仍能够密封严密，不泄漏。

3.5.2.8蝶阀密封面胶圈不允许有挂伤、裂纹、凹凸不平的现象，金属密封座不得有机械缺陷。可采用球墨铸铁焊喷合金或者高硬度材料的嵌入式装配阀座。

3.5.2.9阀门密封面不允许有吻合缺陷。

3.5.2.10阀轴应带有自润滑式轴套，运行时无需注油。

3.5.2.11在阀杆伸出端上应至少设置三道以上V形或O形橡胶密封圈，不得采用石棉材料密封。

3.5.2.12手动蝶阀的传动应采用蜗轮蜗杆式。操作机构应能拆卸，以进行检查与维修。操作机构应设全开全关位置限位装置。

3.5.2.13装配好的阀门启闭应灵活，各传动部位无卡滞现象，无异常机械声响，开关指针与刻度应准确可靠，阀门的启闭方法是：反时针为开，顺时针为关。对用手轮(包括驱动装置的手轮)或扳手操作的蝶阀，除订货合同另有规定外，当面向手轮或扳手时，顺时针方向转动手轮或扳手阀门应为关

3.5.2.14蝶阀操作手轮的安装方向及位置应与现场操作条件相符，保证有足够的操作空间。制造商在阀门加工前应进行设计确认，确保阀门安装尺寸正确。

3.5.2.15安装在蝶阀井内的阀门，应按要求配置加长杆，将电动装置或操作方帽安装在地面以上，以便于地面操作。电动装置应密封可靠，防护等级应为IP65。制造商应根据阀门井的深度，考虑配置阀杆支撑架，形式及数量由制造商根据实际情况确定。

3.5.2.16手轮的手动操作力应不大于350N。投标时制造厂应提供手动操作力矩及阀门从全开到全关的旋转操作圈数。

3.5.2.17蝶阀应设置清晰可见的开度指示装置，指示器盘面朝上，开关指针与刻度应准确可靠，能够准确显示阀门实际开启情况。

3.5.2.18蝶阀内外应经高压喷砂除锈(达到Sa2.5级)处理后，静电喷涂环氧树脂涂层，内表面厚度应大于250μm，外表面厚度应大于150μm。

3.5.2.19蝶阀的试验应符合GB/T13927-2008《工业阀门压力试验》标准的规定。

3.5.2.20蝶阀经壳体强度试验后，不应有结构损伤，不允许有可见渗漏通过阀门壳壁和任何固定的阀体连接处;如果试验介质为液体，则不得有明显可见的液滴或表面潮湿。

3.5.2.21在空载和最大允许工作压差时，利用设计配置的驱动机构应能平稳地启闭操作蝶阀，无卡阻现象，并能达到密封要求。

3.5.2.22阀体密封圈(阀座)与阀体的连接应保证阀门在使用过程中不会松动、不发生泄漏。

3.5.2.23蝶板的导流面为不妨碍介质流动。

3.5.2.24在蝶阀的试验和使用中，轴承应能承受阀杆所传递的最大载荷。

3.5.2.25不论采用何种阀杆密封填料，在不拆卸阀杆的情况下，都应可以更换密封填料。

3.5.2.26蝶阀的试验应符合GB/T 13927-2008《工业阀门压力试验》标准的规定。

3.5.2.27电动调节蝶阀应能够通过调节阀门开度，达到调节阀后流量的要求。电动调节蝶阀必须能够承受调流调压的现场工况，在任何正常工况下工作时不得有振动、气蚀等现象发生。

3.5.3主要零部件材料

阀体              	      球墨铸铁  QT450-10

阀板             	      球墨铸铁  QT450-10

阀杆        	          不锈钢    1Cr13/2Cr13

密封圈   		          EPDM

密封座			          不锈钢或球墨铸铁焊喷合金

加长杆及附件              碳钢防腐

所有连接附件及地脚螺栓    不锈钢304

阀门的所有零件部件、密封件、防腐涂料均不得采用对自来水造成污染的材料，阀门材料的卫生条件必须符合GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求，防护涂料、橡胶要有地方级以上(包括地方级)卫生部门提供的防疫鉴定报告。

3.5.4 检查与试验

3.5.4.1外观检查

• 外观检查包括结构尺寸和联接尺寸。

• 应对以下内容(但不限于)进行检查：

－ 蝶阀的阀体、阀瓣、阀杆、密封面；

－ 成品阀门（在工厂试验时进行）。

3.5.4.2壳体试验

| 阀门公称尺寸 | 保持试验压力最短持续时间(秒) |
| --- | --- |
|  | 壳体试验 | 上密封试验 | 密封试验 |
|  |  |  | 其他类型阀 | 止回阀 |
| ≤DN50 | 15 | 15 | 60 | 15 |
| DN65～DN150 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| DN200～DN300 | 120 | 60 | 60 | 120 |
| ≥DN350 | 300 | 60 | 120 | 120 |

封闭阀门的进出各端口，阀门部分开启，向阀门壳体内充入试验介质，排净阀门体腔内的空气，逐渐加压到1. 5倍的最大工作压力，按表2的时间要求保持试验压力，然后检查阀门壳体各处的情况(包括阀体、阀盖连接法兰、填料箱等各连接处)。

壳体试验时，对可调阀杆密封结构的阀门，试验期间阀杆密封应能保持阀门的试验压力；对于不可调阀杆密封(如“(O”形密封圈，固定的单圈等)，试验期间不允许有可见的泄漏。

如订货合同有气体介质的壳体试验要求时，应先进行液体介质的试验，试验结果合格后，排净体腔内的液体，封闭阀门的进出各端口，阀门部分开启，将阀门浸人水中，并采取相应的安全保护措施。向阀门壳体内充人气体，逐渐加压到1. 1倍的最大工作压力，按表2的时间要求保持试验压力，观察水中有无气泡漏出。

3.5.4.3 空载操作试验

驱动装置直接安装在阀门上，将阀门利用所设计配置的驱动装置从全关到全开再到全关循环启闭操作蝶阀3次，检查蝶阀操作是否正常。。

3.5.4.4密封试验

按GBT 13927-2008《工业阀门压力试验》的规定进行。

3.5.4.5蝶板承压能力试验

封闭蝶阀进口端，使蝶阀水平放置，出口方向朝上。将蝶阀密封面以下充满水，关闭蝶阀，从进口端施加水压力到1. 5倍的最大允许工作压差，持续试验压力时间不少于10min。然后，观察蝶板的情况。（注:本试验压力下，若密封面发生泄漏，不作为判断密封试验不合格的依据。）

3.5.4.6壳体壁厚测量

用测厚仪或专用卡尺测量阀体流道和阀杆轴部位的壁厚。

3.5.4.7阀杆硬度测量

用硬度计在阀杆两端部测量，各测量三点取平均值。

3.5.4.8材质成分分析

在阀体的本体上取样，钻屑取样应在表面6.5 mm之下处。

3.6手电两用启闭机

3.6.1手电两用启闭装置应采用机电一体化结构形式的阀用多回转一体化电动装置，其主要由阀用电机、减速装置、转矩控制、行程控制、手/电动切换机构、位置指示机构、现场操作按钮、控制接触器、输入输出数据总线等组成。

3.6.2有远程PLC的无源输入（启、闭信号）点、输出（开、关、运行、停止、故障、就地/远程的状态信号）点。

3.6.3一体化电动装置应适应于-15～50℃环境温度，相对湿度95%，机械外壳应密封可靠。

3.6.4一体化电动装置具有手动/电动功能，当切换至手动时，其手动操作力应<150N。

3.6.5一体化电动装置内设有防潮加热装置，防止因积露而影响电气元件的接触效果。

3.6.6一体化电动装置：电源380V、3相、50Hz、绝缘等级F级、防护等级IP67或以上。

3.7 单梁悬挂式起重机

3.7.1 范围：起重机应包括控制箱、地面操纵按钮盒、大车安全型滑触线、双速电动葫芦、电动葫芦移动电缆、通电指示灯、钢轨、端头挡柱、行程开关及安装所需的所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)。

3.7.2 技术参数

额定起重量：3吨

跨      度：6米

起升高度：12米

3.7.3 性能和结构

起重机应有大、小车限位、起升高度限位、起重量限制器等安全机构。要有快慢双速功能，不允许只用遥控器操作，必须具备就地按钮操作功能。

每台起重设备在每个侧面应写上从地面上能看得清的规定的工作负荷。起重机应从规定的标高控制，手动控制运行的应由链条操作，电动运行的应由具有按钮的高强度操作盒控制，操作盒应以低压操作，不由控制电缆悬吊。

提升装置可以由钢丝绳或链条，链条装置应配有链条盒，当吊钩在最大高度时存放多余长度链条，所有电动提升装置应配置一个过升装置。

吊钩应由推力滚珠座圈支撑，便于吊钩自由转动。

在起吊前，不论起重设备作何种用途，它都应进行起重试验。最小试验负荷应为安全工作负荷的 125%。在超重测试过程中, 每种运动方式应依次进行模拟，在全控制状态下，设备应经受住所施加的负荷。

投标人应提供必要的测试负荷，并且对所有提供的设备进行测试。试验应在投标人到场的情况下进行。投标人可以要求测量变形或作其他测量，测验也可能要求其他人员到场。

所有电机应装有电磁式刹车，当控制按钮释放时防止滑行。电动起重机应成套地配置所有必要的进线电缆。适合于连接到装在相邻道轨的接线盒中。大车和小车进给电缆应为移动式电缆或滑触线式电缆。

3.7.4 控制系统

3.7.4.1起重设备的控制为就地按钮操作，所有这些安装在户外型密闭式终端控制箱中，并提供控制电缆及安装附件。

3.7.4.2有关控制箱及自控仪表见本标书电气与仪表控制部分的标书内容。

3.8空调

空调匹数：5P

工作方式: 变频

制冷量：≥12kW

制冷功率：≤12000W

制热量：≥14000W

制热功率：≤4040W

循环风量：≥1320-1860m3/h

室内机噪音：≤50dB

室外机噪音：≤55dB

4 供货期、保修期、付款与结算

4.1 供货期：合同签订后四个月内，具体以采购人要求为准。

4.2 保修期：所供设备质量保证期以设备安装调试验收合格后开始计算不少于1年（供应商可提供更优惠的保修期）。

4.3 本次采购履约保证、付款的方式：1）中标供应商须向采购单位支付合同价的5%作为履约保证；2）合同签订后采购单位向中标单位支付合同价的10%作为预付款，3）本项目实行分批供货，待该批货物到场后支付至供货金额的70%，进度付款最低限额为200万，需累计达到200万时方可支付（预付款同比例扣回（卖方必须开具供货金额100%的正式税务发票）），货物连机调试合格后支付至供货金额的80%，项目整体验收合格通过后、证件齐全七日内支付至供货金额的100%；4）履约保证待保质期满后无息退还。

5 其他

5.1货物供货到场后由供应商自行保管，费用包含在本次报价中。

5.2中标后中标供应商需和采购人及设计单位对本次招标内容进行深化设计，费用也包含在本次报价中，深化结果需业主确定后方可实施。

5.3主要设备需在签订合同前提供产品授权证明，否则采购人有权拒签合同，重新进行招标，具体以采购人要求为准。

6 招标代理费

1、中标供应商在领取中标通知书同时向招标代理机构支付      元的招标代理服务费。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：苍南县农村合作银行经营部

开户名称：中纬工程管理咨询有限公司苍南分公司

开户帐号：201000114997847

2、中标供应商在规定的时间内未主动与采购人签订合同或放弃中标资格，将不退还其招标代理服务费。

第四章   合同格式（参考）

注：该合同样本仅做参考，中标后，以采购人与供应商签订的正式合同为准。

本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

买方：

卖方：

鉴于买方于20  年   月   日接受卖方对                      的投标，双方根据《中华人民共和国合同法民法典》和本项目的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守：

1．  合同内容：依据招标文件内容。

2．  合同价格：

本合同总价为人民币           元。

本合同总价为供货、运输、装卸、保险、检验、安装、调试、售后服务等内容的全部费用，实行固定费用总价包干。

3．  货物、材料供应

本合同范围内所需的货物、材料全部由卖方提供，但必须附有清单及合格证等相关技术资料，如发现不合格的货物、材料由卖方承担由此而引发的全部责任。

4．  质量保证

4.1  卖方所提供的货物应保证是全新的、未使用过的且原包装未拆封的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，买方将在现场拆封验收。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内卖方应对由于材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

4.2  根据买方按国家检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

4.3  卖方在收到通知后，应在规定期限内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4.4  所供设备质量保证期起算时间以设备安装调试验收合格后开始计算。

5．  专利权

5.1  卖方应保证买方在使用该产品或产品的任何一部分免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的纠纷。

5.2  卖方应承担侵犯专利权、商标权、著作权或其他知识产权的相关责任和费用。

6、  检验和测试

6.1  买方或其代表有权检验和测试货物,以确认货物是否符合合同规定的要求,并且不承担额外的费用。

6.2  检验和测试可以在卖方交货地点或货物的最终目的地进行。如果在卖方现场进行，检测人员应得到卖方提供的全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

6.3  如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格的要求,买方可以拒绝接受该货物,卖方应更换被拒绝的货物或者免费进行必要的修改以满足技术规格的要求。

6.4  在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、数量、性能和重量等进行详细而全面的检验，并且出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，附在交付的货物内。检验证书是付款时的依据和组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

7、  标准

7.1  合同货物的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

8．  包装要求

8.1  除合同另有规定外，卖方提供的货物，均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适用于海运、空运或陆上的长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。对由于包装不善而引起的货物锈蚀、损坏或损失卖方应承担相应责任。

8.2  每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证、质量保证书和保修保养卡。

9．  装运标志：无

10． 本次采购的所有货物及服务在质保期内提供免费上门服务。

11． 交货方式

11.1 现场交货，卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场并落地入库。有关运输和保险的一切费用由卖方承担，所有货物运抵现场日期为交货日期。

11.2 卖方应在合同规定的交货期前3天，以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积及交货日期通知买方，以便买方做好接货准备。

12． 档案资料

货物的档案资料，包括：货物的数量、型号、规格、生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书等有关资料。（进口货物交货时，卖方必须提交原产地证明、海关商检证明、完税证明等相应的证明文件）。货物开箱后的全部随机资料所有权归买方。

13.  技术资料

技术资料包括：设备及系统的技术说明书和原理图、设备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册及其他必须提供的技术资料。

14． 交货时间：     /   年   /  月   /  日

完工时间：    /    年   /  月   /  日

本次采购的货物要求分批次交货，合同签订生效后乙方接甲方通知日起15日内根据甲方要求规格、数量供货。甲方有权根据实际需要对采购的数量进行增加或减少，乙方应无条件接受，每次交货的结算价根据交货的数量乘以中标的综合单价计算的总价进行支付货款，无论供货时间的延长或缩短，中标的货物综合单价不予调整，货物数量按实际进行结算。

15． 双方责任

15.1 买方

（1）按合同规定向卖方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

15.2 卖方

（1）按合同要求提供货物、技术服务和售后服务。

（2）对所提供货物的质量问题无条件负责处理。

（3）为买方提供人员培训服务：

1）卖方应对买方指派的操作维修人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训、安全知识培训。（卖方应在投标文件中提出具体的人员培训计划，包括时间、地点、培训费用）。全部费用应单列并纳入投标总报价中。

2）卖方负责使参与培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

3）货物验收后，卖方应协助买方建立和健全维修保养制度，制订安全防范措施。

16． 付款方式与结算

本次采购履约保证、付款的方式：1）中标供应商须向采购单位支付合同价的5%作为履约保证；2）合同签订后采购单位向中标单位支付合同价的10%作为预付款，3）本项目实行分批供货，待该批货物到场后支付至供货金额的70%，进度付款最低限额为200万，需累计达到200万时方可支付（预付款同比例扣回（卖方必须开具供货金额100%的正式税务发票）），货物连机调试合格后支付至供货金额的80%，项目整体验收合格通过后、证件齐全七日内支付至供货金额的100%；4）履约保证待保质期满后无息退还。

17． 违约责任

17.1 货物的质量责任

（1）在质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、试运转过程中出现的质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担因修理、调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。

（2）卖方在接到买方通知后，应迅速作出反应4小时内派人到达现场处理问题，免费维修或更换有缺陷的货物或部件，直至用户满意为止。

（3）由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

17.2  违约赔偿

除不可抗力（指战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震）外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：

（1） 逾期交货

卖方逾期交货，应向买方偿付违约金，每逾一周违约罚款按迟交货物交货价的0.5%计收，直至交货为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算）

（2） 卖方不能交货，或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的5%计算。

买方中途退货，应向卖方支付与上述相同的违约金。

（3） 逾期交货的违约赔偿最高限额为货物合同总价的5%，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

（4） 经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货无须罚款者不在此例。

18. 违约终止合同

采购人在中标投标人违约的情况下，如发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

18.1 中标投标人未能在合同规定的期限内或采购人同意延长的期限内提供全部或部分货物；

18.2中标投标人未能履行合同规定的任何其他义务。中标投标人在收到采购人发出的违约通知后30天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。采购人可向中标投标人发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达中标投标人时合同即行解除。在这种情况下，并不影响采购人向中标投标人提出的索赔。

19．  税费

19.1  根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

19.2  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

19.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

20．  履约保证金的罚没

20.1  如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

20.2  如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收赔偿金。

20.3  卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将被没收。

21、  转让和分包

21.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。

22.   争端的解决

22.1  合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。

22.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

22.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

22.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁部分外，本合同的其他部分应继续执行。

23．  适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

24．  合同生效及其他

24.1  合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

24.2  本合同一式四份，双方各执一份，具有同等效力，另两份送县公共资源交易中心备案。

24.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

# 第五章  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

### 附件一  投标函

苍南县水务集团有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 不提供本函做无效投标处理

### 附件二    开标一览表（报价表）

采购单位：                                项目编号：

| 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 苍南县城珊溪引水工程（泵站部分）泵阀及自动化控制系统采购项目 | 小写： 大写： |  |

注：

1.此栏内投标总价应与附件三“投标报价明细表”中投标总计价相一致。

2.开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、系统集成费、调试费、人工费、技术培训费、装卸费、验收费、质量保修期保障等相关服务的全部费用。

3.如果投标人提出优惠条款，请在备注栏内注明。

4.不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将被拒绝▲。

注：本项目投标报价采用统一下浮率，所有采购货物单价按同比下浮率结算。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日    期：        年     月     日

附件三              投标报价明细表

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |

备注：

1、投标供应商需在投标报价明细表中明确所投产品品牌，否则给予否决投标处理。

2、投标报价明细表投标总价应与开标一览表中的“投标总价”相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3、“投标报价明细表”为多页的，每页均需由投标人代表签字并加盖投标人公章。

4、“投标报价明细表”以标项为单位填写。此表在不改变格式内容时，可自行制作。

5、投标报价明细表所填内容按招标采购要求为准。漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

6、投标单价填报：本次投标品目招标人已设最高限价，各投标人在招标人设定的最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报单价（根据招标人所列投标品目分别填报），否则其报价为无效报价。投标单价、投标总价最多保留二位小数（四舍五入）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年   月   日

附件四

技术、商务偏离表

采购单位：                                      项目编号：

| 内容 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |
| 内容 | 招标文件 条目号 | 招标文件 条款 | 投标文件 条款 | 说明 |
| 商 务 偏 离 |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日    期：      年   月   日

附件五、资格证明文件

（一） 法定代表人授权书

（采购人）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

本授权书于     年    月    日生效，有效期至      年   月  日，特此声明。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）    性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月

（二）投标人资格声明

1. 名称及概况：

（1）投标人名称：                            ，

（2）总部地址：                              ，

传真/电话号码：                         ，

（3）成立或注册日期：                        ，

（4）实收资本：                              ，

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：                        ，

2）流动资产：                        ，

3）长期负债：                        ，

4）流动负债：                        ，

5）净值：                            ，

6）主要负责人姓名：                   ，

2. 关于提供投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址            ,年生产或销售能力（台/年）                  ,

- 员工情况

职工（在职）人数        人，其中持证上岗的安装队伍人数         人，专业技术人员           人。

3. 近三年的年营业总额                        。

4. 在浙江省内固定售后网点的详细介绍（包括地址、联系电话、负责人姓名、其他人员组成、服务范围等）

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                       法定代表人姓名和职务

授权代表人签字或盖章                       签字日期

电子邮件

- 投标单位法人营业执照、税务登记证（复印件，加盖投标人法人公章）

附件六                  资格证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

苍南县水务集团有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的               项目编号为          号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二） 其它资质证明文件

1、企业法人有效营业执照副本和税务登记证 （原件及复印件盖公章）

2、有关荣誉证书（原件及证书复印件加盖公章）

3、其他相关资料

附件七

（一）《依法纳税或依法免税证明》

投标人最近一个季度依法纳税的完税凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件加盖公章），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

（二）《依法缴纳或依法免缴社保费证明》

投标人最近一个季度依法缴纳社保费的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件加盖公章），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。

附件八  中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收

入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入

为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型

企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件九：

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公6司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

# 第六章  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用技术资信标合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信标进行综合评审。并最终根据各技术资信标合格投标人的技术资信标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，评标委员会首先对投标书进行初审，包括资格性检查和符合性检查，凡投标人资格不符合招标文件要求：投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标文件中含义不明确，同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容（供应商采用邮寄的通过邮件形式予以确认）。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用百分制打分法，其中技术资信标70分，商务标30分。

（2）本项目最高限价人民币600 万元，如果所有供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出最高限价，则该供应商作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

- 评标细则

1、技术及资信分（70分）

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评分基本规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 3 | 根据投标人提供业务范围、发展情况等内容综合情况酌情评分0-3分。 |
| 2 | 体系认证 | 3 | 投标人企业通过国内ISO9001质量管理体系认证、国际环保体系ISO14001认证标准和ISO45000职业健康安全管理体系的每个得1分，最高得3分。 注：需提供复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 |
| 3 | 投标人安全生产及质量资格证书情况 | 4 | 投标人具有安全生产标准化企业证书的得2分；投标人人员具有质量资格证书的得2分(需同时提供投标截止前6个月内3个月的社保证明），本项最高得4分。 注：需提供相关证书及社保复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 |
| 4 | 业绩 | 6 | 投标人自2017年1月1日以来，类似业绩（含水厂、污水厂和泵站等）每个业绩得2分，最高得6分。 注：需提供合同复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 |
| 5 | 投标人自来水厂软著证书情况 | 5 | 投标人具有自动化监控系统、数据库软件、设备管理系统软件、系统设备诊断软件、智慧水务软件管理平台软件拥有软件著作权登记证书，每项得1分，最高得5分。 注：需提供相关证书复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 |
| 6 | 投标人高新技术企业情况、知识产权认证和信息安全管理体系认证情况 | 5 | 投标人获得在有效期内省级（含省级）以上高新技术企业证书的的得1分，（在有效期内），具有GB29490知识产权管理体系认证证书（含自动化控制系统内容）得2分，具有ISO27001:2013：信息安全管理体系认证证书，得2分，否则不得分。 注：需提供相关证书复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 |
| 7 | 投标人研发实力情况 | 3 | 投标人软件成熟度认证获得CMMI-5认证，得3分，投标人软件成熟度认证获得CMMI-3认证得1分，本项最高得3分。 注：需提供相关证书复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 |
| 8 | 自控系统 | 5 | 本工程自控系统的主要特点及网络结构及系统配置的先进性、可靠性、完整性及操作便利性，中控室操作员站监控功能设计；自控系统配置及功能说明；自控系统的防雷接地设计（自动化控制系统方案的合理性、完整性及对工艺过程的理解程度；并根据设计方案、设备的技术性能和参数、投标文件编排的针对性、合理性、科学性、创新性进行综合评定）（0-5分） |
| 9 | 产品品牌及性能 | 13 | 提供供货设备的技术性能、可靠性、品牌、制造材料的详细说明，所投主要设备产品品牌的知名度、市场认可度、用户认可度等综合评定，中开单级双吸离心泵主要部件（叶轮、电机、泵轴）的材质、性能曲线及效率保障、保护元器件的配备等由评委进行比较打分。（0-13分） |
| 10 | 设计方案 | 3 | 投标人对本项目的理解程度：1、根据本项目的实际情况以及运行中能碰到的重点。难点问题的关键技术理解及解决方案；2、对本项目的优化设计及合理化建议；3、设计图纸细化及优化实施性设计的完整性、科学性、合理性。进行综合打分（0-3分） |
| 11 | 施工方案 | 4 | 根据施工方案合理性、可行性，技术先进性、人员安排合理，进度计划等进行综合评分0-4分。 |
| 12 | 质量保证措施 | 4 | 售后服务承诺的范围和完善程度，包括：保修期的维修时间，保修期过后的维修时间；保修范围，保修服务标准，人员配备，故障响应修复时间及方式等保障措施，服务网点，供货设备资料的齐全性，比较评价0-2分 人员培训计划具体、可行性，比较评分0-2分。 |
| 13 | 项目进度安排及组织计划 | 3 | 根据投标单位1、设备到货进度安排及调试项目班子配备；2、工期响应及设备人员进场施工进度计划；设备的安装要求及主要施工方法；确保工程质量的技术组织措施；确保安全施工的技术组织措施；环境保护及现场文明施工管理措施。综合比较打分0-3分。 |
| 14 | 质保期 | 4 | 质保期：满足招标要求一年得不得分，每增加一年加2分，满分4分，提供原厂书面的保修承诺； |
| 15 | 售后服务能力 | 3 | 投标人具有售后服务认证七星级及以上证书（其认证范围须包含水处理自动化控制系统）得3分；具有售后服务认证五星级证书（其认证范围须包含水处理自动化控制系统）得2分；具有售后服务认证三星级证书（其认证范围须包含水处理自动化控制系统）得1分；本项最高得3分。 注：需提供相关证书复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 |
| 16 | 优惠承诺 | 1 | 针对本项目提供的优惠承诺，经评审小组一致认定具有实质性优惠的给予评分（0-1分）。 |
| 17 | 标书质量 | 1 | 根据投标方提供的投标文件质量综合评定（0-1分）。 |

2．商务标评分标准：30分

2.1 评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入）。

2.2 本项目在报价评审时对已注册正式进入浙江省政府采购供应商库且符合中小企业划型标准规定（《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号））的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1)本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的 94% ）参与报价分评审。

(2)参与本项目政府采购活动的中小企业应当提供 《中小企业声明函》。

(3)中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

2.3符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.4符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

3、投标人的技术资信标和商务（报价）标得分之和，即为该投标人的最终得分。

4、评标委员会按技术资信标合格投标人的最终得分高低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐中标人候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）

5、中标人确定后，在苍南县公共资源交易中心及浙江政府采购网及苍南县公共资源交易网上公示评标结果，采购人同时向中标单位发中标通知书，公示期为1个工作日。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。