## Sheet1
专业 | 序号 | 疑问描述 | 设计回复 | 业主回复
结构 | 1 | 池子说明中注明为框架结构抗震等级为三级，钢筋是否带E | 图纸说明中仅要求框架纵向受力钢筋带E，其余地方的钢筋可使用非带E钢筋
| 2 | 钢板止水带布置范围 | 池壁及渠道等其它部位设置施工缝处均须设止水钢板
| 3 | 模板设置 | 基础模板为砖胎膜，其余为复合木模板
| 4 | 附属用房桩顶填芯高度 | 2m
| 5 | 混凝土盖板底部是否涂防水涂料 | 否
| 6 | 上部为水池、处理间的桩顶标高是否该池底的底板底标高？ | 上部为水池、处理间的桩顶标高为该池底的底板底标高加5cm
| 7 | 回填材料是何种材料？是否需要外购回填材料？ | 原土回填，不得采用淤泥或淤泥质土
| 8 | 水泥搅拌桩加固部分顶标高是多少？ | 水泥搅拌桩加固部分顶标高绝对标高为-3.00
| 9 | 预制方桩是否需要桩顶填芯？做法内未说明 | 详见图集2013浙G35，抗拔桩灌芯混凝土高度不小于4.5m
| 10 | 预制桩是否需要桩尖？ | 按b型桩尖考虑
| 11 | 厂房地基18轴-19轴交A-AM轴处有承台无柱，实际是否有柱？若有应补充图纸。 | 该处无柱
| 12 | 厂房地基20轴-47轴交AA-AC轴处有承台无柱，实际是否有柱？若有应补充图纸。 | 该处无柱
| 13 | 厂房地基33轴-43轴交B-C轴处有承台无柱，实际是否有柱？若有应补充图纸。 | 该处无柱
| 14 | 厂房风塔无节点，补充图纸 | 风塔结构图详见深度处理间结构
| 15 | 钢筋连接 | 厂房钢筋连接按16以下绑扎，25以下焊接，25以上套筒连接计入，池体按双面焊接计入。
| 16 | 补充雨棚结构配筋图纸 | 雨棚参照附属用房雨棚
| 17 | 补充厂房楼梯结构配筋图纸 | 详见深度处理间结构图纸
| 18 | 池子外壁还有防水做法 | 混凝土自防水
| 19 | 素砼回填的范围以结构图还是工艺图为准 | 以结构图为准
建筑 | 1 | 深度处理间内，是否为钢楼梯，缺楼梯图 | 是
| 2 | 门窗工程中铝合金窗的窗框系列需注明 | 铝合金窗：70系列断桥铝合金，铝合金门：65系列断桥铝合金
| 3 | 门窗表中铝合金门的玻璃规格需注明 | 6+12A+6中空玻璃
| 4 | 室外附属（散水、台阶、坡道）做法图纸未注明，需设计明确做法 | 散水：12J003-1B/A1；台阶：12J003-9B/B3；坡道：12J003-2B/A7
| 5 | 卫生间素砼尺寸 | 按同墙宽*200mm高布置
| 6 | 屋面素砼尺寸 | 按同墙宽*300mm高布置
| 7 | 女儿墙压顶尺寸 | 同墙宽*100mm，钢筋暂定底筋3C8,箍筋C6.5@200
| 8 | 二次混凝土回填 | 按C30考虑
| 9 | 防水上翻 | 卫生间防水上翻250mm，屋面防水上翻300mm
| 10 | 女儿墙内侧装饰做法 | 同外墙面做法（不刷真石漆）
| 11 | 配电房地面装饰 | 按厂房内地面计入
| 12 | 不上人屋面做法 | 按20厚1:2水泥砂浆保护层计入
| 13 | 门外吊顶做法 | 按腻子两道，乳胶漆两道计入
| 14 | 架空走道板边上的素砼混凝土等级 | 同主体C30计入
| 15 | 厂房池顶面做法 | 按做环氧地坪计入
| 16 | 外墙抹灰 | 按20厚1:2水泥砂浆计入
| 17 | 蒸压砂砌块型号 | B07 A5.0
| 18 | 吊顶房间墙面抹灰基层及面层高度 | 吊顶底+100mm
| 19 | 救援窗材质与其他窗是否一致 | 是
| 20 | 配电房地面是否按厂房内地面计入？ | 见J-02
| 21 | 补充不上人屋面做法 | 见J-02
| 22 | 种植屋面内的耐根穿刺防水卷材是否计入？ | 见J-02
| 23 | 种植屋面的植被层、种植土是否计入？明确植被层品种 | 暂按图纸计入
| 24 | 屋面卷材附加层及翻边无节点图 | 暂按翻边500mm，附加700mm计入
| 25 | 图集内卫生间墙面做法无防水卷材或涂料，是否计入？如计入应明确材质 | 见J-02
| 26 | 屋面检修口明确岩棉板厚度 | 60厚
| 27 | 内墙砖墙高度 | 到屋顶
工艺 | 1 | 深度处理间盖板材质 | PE材质
| 2 | 欲处理间折扇式盖板材质 | PE材质
安装 | 1 | 电气系统机房及各处理间标明由主厂房引至电缆部分未在主厂房找到详细图纸 | 暂按材料表计入
| 2 | 主厂房的风管材质 | 镀锌钢管
| 3 | 部分电气、自控系统平面图不详 | 暂按材料表计入
其他 | 1 | 泥浆外运是否考虑固化？ |  | 是
| 2 | 原场地标高 |  | 原场地标高按地勘报告平均标高计入
| 3 | 基坑挖土堆土问题 |  | 可堆在二期场地
| 4 | 应急措施费是否计入 |  | 暂不计入