苍南县政府采购招标文件


	苍 南 县 政 府 采 购

招 标 文 件

项目名称：2026年苍南县人民医院弱电智能化系统维保服务项目
采购方式：公开招标

采 购 人：苍南县人民医院

代理机构：温州超然招标代理有限公司

联 系 人：洪世铭
联系电话：0577-68803069 

联系传真：0577-68803069

备案机构：苍南县政府采购监督管理办公室

2026年5月


关于2026年苍南县人民医院弱电智能化系统维保服务项目公开招标公告

项目概况
   2026年苍南县人民医院弱电智能化系统维保服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2026年05月27日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：330327262080040000007-CNDL2026062

项目名称：2026年苍南县人民医院弱电智能化系统维保服务项目

预算金额（元）：650000

最高限价（元）：650000

采购需求：

标项名称：弱电智能化系统维保服务

数量：1

预算金额（元）：650000

单位：项

简要描述：见采购文件“第二部分采购内容及技术要求”。
备注：无。
合同履约期限：按采购文件要求执行。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2026年05月27日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） 

方式：
1、本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 
2、获取地点： 
（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）； 
（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。 
售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年05月27日 09:30（北京时间）
投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。 
开标时间：2026年05月27日 09:30 
开标地点（网址）：（1）政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。（2）代理机构于苍南县公共资源交易中心开标室进行开评标活动。

五、公告期限:

自本公告发布之日起5个工作日
六．其他补充事宜：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。
3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：

（1）潜在供应商需在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 

（2）本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。 

（3）本项目开标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。 

（4）招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 
七．对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：苍南县人民医院
地 址：苍南县灵溪镇玉苍路2288号

传 真：/

项目联系人（询问）：蒋先生
项目联系方式（询问）：0577-64810809
质疑联系人：陈先生
质疑联系方式：0577-64810057
2.采购代理机构信息
名  称：温州超然招标代理有限公司
地  址：苍南县灵溪镇上江小区1-17幢二单元302室

传  真：0577-68803069 
项目联系人（询问）：洪世铭（13587830757）
项目联系方式（询问）：0577-68803069 
质疑联系人：陈奇
质疑联系方式：15727866665
3.同级政府采购监督管理部门
名  称：苍南县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））
地  址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室
传  真：/
联系人：李老师、王老师
监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562
投标通知(邀请)书

温州超然招标代理有限公司受苍南县人民医院委托，就2026年苍南县人民医院弱电智能化系统维保服务项目进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	招标编号
	330327262080040000007-CNDL2026062 

	招标内容
	弱电智能化系统维保服务

	资金来源
	财政拨款

	预算金额
	650000元人民币  注：报价不得超出预算金额

	采购方式
	公开招标

	评标办法
	综合评分法

	投标有效期
	120日历天（自投标截止日起计算）

	投标文件递交至
	通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）

	投标截止与开标时间
	2026年05月27日09:30:00

	投标开评标地点
	1、代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动；
2、投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）；

	质疑时间、地点及受理人
	（1）质疑时间：按公告规定时间执行。

（2）质疑受理地点：温州超然招标代理有限公司（苍南县灵溪镇上江小区1-17幢二单元302室），必须以书面形式传真至招标代理机构。

（3）质疑受理人：陈奇，联系电话：0577-68803069。

注：供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理。

	重要提醒
	1、招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。

	▲信用记录查询与使用
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。

	小型、微型企业扶政策（本项目为服务类采购项目，所属行业：软件和信息技术服务业）
	( 专门面向中小企业/小微企业采购项目

 eq \o\ac(□) 非专门面向中小企业采购项目

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，本项目专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），大型企业不得参与。

注：（1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。（详见第六部分评审方法）

（2）中小微企业划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定。
（3）事业单位、民办非企业单位等非企业（如为监狱企业或残疾人福利性单位的除外）不得参与。

	节能、环保

（本项目不适用）
	落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见评标细则）

	支持创新发展
（本项目不适用）
	（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

	其他政策说明
	本项相关金融政策按《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》温财采〔2020〕3号文件要求执行。政采云平台金融服务模块里进行线上申请（https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home）

	在线投标响应（电子投标）说明
	1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

	线上电子招标相关要求
	1、投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、投标文件的签章：政采云平台认可的电子签章。

3、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。

（2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份）（收件地址：苍南县灵溪镇上江小区1-17幢二单元302室（温州超然招标代理有限公司 陈仕盈收 联系电话：13587830757）。

5、投标文件的上传和递交：

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以签收时间为准；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理：

（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。如因“备份投标文件”自身问题无法上传，同样视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	备注
	如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标代理机构与采购人所有。


招标文件目录
第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明
二、招标文件
三、投标文件
四、投标文件的递交
五、开标和评标
六、授予合同

第四部分、合同主要条款

第五部分、投标文件格式

商务部分
技术部分

第六部分、评标办法

注：本次文件中有些文字条款已用加粗、加下划线、加“★”的形式强调，这些特别强调的条款及内容，有些是重要条款，有些将在评审过程中量化，如有违反将导致对供应商不利的评审。

第一部分项目简介
一、项目简介

经批准，温州超然招标代理有限公司对2026年苍南县人民医院弱电智能化系统维保服务项目进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

第二部分招标内容及技术要求
一、总则

1、供应商必须对所投所有服务进行报价，否则按无效投标处理；

2、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

3、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在谈判响应文件中予以说明，并由谈判采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在谈判响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求，并在合同验收时按采购文件要求验收。

二、采购内容及服务要求
1、智能化系统维保项目清单：

本院弱电智能化系统建设于2018年，系统包含院区内除标项二“数据中心维保服务”维保清单以外的所有弱电智能化系统，目前本系统的免费维保已到期，中标供应商在运维期间应遵循信息安全保密相关规定并签署信息安全保密协议。

1）通讯网络系统：综合布线系统、计算机网络等系统、信息时钟系统

2）公共广播系统

3）安全防范系统：视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统

4）智能卡应用系统

5）综合医疗信息管理系统：公共显示系统、多媒体会议系统

6）医院专用系统：医护对讲系统、门诊排队叫号系统、病房探视系统

7）综合管线系统

8）双活数据中心机房：UPS供配电系统、机房空调系统、消防系统、水路电路及照明系统、防雷系统及布线系统、环境监测系统及其它有关系统或设备运维。

9）提供硬件设备质保，服务期间免费更换故障原厂备件，所有故障配件要求不返还。

2、维保内容及要求

2.1通讯网络系统

2.1.1综合布线系统
2.1.1.1系统概述
本项包括医疗综合楼、传染病楼、行政办公楼、后勤保障楼、值班宿舍楼，综合布线采用结构化布线方式，由工作区子系统、水平布线子系统、垂直主干子系统、管理间子系统、设备间子系统、建筑群子系统。

综合布线系统主要包括外网、医院内网、语音电话网、弱电设备网；本项采用三网融合。

1）工作区子系统

综合布线系统主要在以下区域设置：

每个普通办公室按装修座位设置数据点、语音点；普通诊室设置1套信息点（分别为1个数据点、1个语音点)值班室每间设1套语音点和数据点。

医疗操作室肩负着大量影像信息传输的重任，由于对网络系统的要求较高，因此信息点设置充分考虑了其性能特点，在CR光室、DF光室、CT室的操作室内设置了大量的数据点，并预留光纤点，在肠镜、胃镜、脑电、平板、心电、B超室内设置了足量信息点，以充分满足PACS系统或其它医用系统对布线系统的需求。

在门诊楼、住院楼、传染病楼、行政办公楼、后勤保障楼、值班宿舍楼等设无线AP点，确保全院室内覆盖（除地下室外)。

在抢救大厅内每张床位上方设备带上设置2个数据点，以满足其医疗监测设备对数据系统的需求；在每个病房设置1个数据点；在医疗综合楼自助挂号区及各服务台设置相应信息点。

2)水平布线子系统

语音与数据水平线缆全部选用频宽达到250Mhz 以上的六类UTP线缆，数据、语音可实现灵活转换。综合布线系统线线缆要求采用低烟无卤的线缆。

3）垂直主千线系统

系统由连接设备管理间MDF与分管间IDF之间:三网融合网主干均采用8芯光缆,语音千线采用三类25对.50对及100对大对数电缆。

4）管理间子系统

在门诊楼、住院楼、传染病楼、行政办公楼、后勤保障楼、值班宿舍楼的楼层弱电间设置IDF分管间。

电话系统使用符合EIA/TIA 568A标准110型配线架。计算机网络系统采用24口光纤配线架或24口模块化配线架。

5）设备间子系统

医院的布线管理中心位于医疗综合楼四层的计算机中心。电话系统使用符合EIA/TIA 568A标准110型配线架。计算机网络系统采用24口光纤配线架。

6）建筑群子系统

系统各大楼至门诊楼四层的计算机中心和住院楼四层的机房，建筑群数据传输采用8芯光缆；语音传输采用三类25对、50对、100对大对数电缆。

2.1.1.2维保内容
电话，网络频繁的使用，会面临越来越多的电话系统的维护和管理的问题。如果不能及时有效地处理好，将会给正常工作带来很大的影响。

1)工作区

前端面板、模块的更换和保养；

铜缆布线的抽查、检测；

链路测试。

2)设备间

清除机柜内外综合布线系统上的灰尘电；

检查综合布线桥架的平整度，如果发生变形、支架螺丝脱落等与安装图纸不相符合的情况应立即修复。以免桥架断裂或脱落致使信息业务突然中断；

检查机房内双绞线上、面板上、配线架、跳线上的标签，将脱落的标签补全，将粘连不牢的标签固定好，更换有损伤的标签。

3)链路维护

使用性能测试仪对铜缆信道和未使用的光纤信道进行抽检，由于光纤信道比较娇嫩，容易受磨损和灰尘的影响。所以对于正在使用的光纤信道，不建议进行抽检，以免因测试而损坏光纤信道或网络设备的光纤模块。测试方法为永久链路测试和所用跳线的性能测试，并与原始记录进行核对。

2.1.2计算机网络系统

2.1.2.1系统概述
本项目计算机网络系统覆盖医疗综合楼、传染病楼、行政办公楼、后勤保障楼及值班宿舍楼，规模大，机构功能复杂，层次多，系统应用面广，网络系统采用三网融合，将医院弱电设备网、医院外网(含数字电视网)、医院内网三套独立网融合成一套网络，三网融合建设。系统采用三层结构:接入层、汇集层、核心层。

系统采用双核心、双链路的高效设计，接入层10000M上行，1000M到桌面设计，汇聚层分别设置门诊楼四层计算机机房和住院楼四层机房，门诊楼汇集层分管门诊楼、传染楼、后勤保障楼、宿舍楼:住院楼汇集层分管住院楼、行政办公楼。可根据不同的应用需要,将网络分割为若干核心子网。建立基于瘦AP+无线控制器组网架构的无线网络。为满足医院各种数据应用的需求,在中心专门设置服务器汇聚层，与核心交换机实现双万兆上链。为了保证网络的安全,在中心设置相应的网络安全设备(包括防火墙、路由器等)。

2.1.2.2维保内容
1)测试网络连接，保证网络上每一个节点的工作站网络接入正常。负责建筑物内的所有计算机和电话线路的维护和调整，并做好相应的布线和图纸的修改，所有线路的调整都有书面的记录，随时检查系统的维护情况和工作日志。作好配线间的日常清洁和配线的清晰，及标示清楚，以利于线路调整或排除故障时有良好的响应。

2)整理并规范配线架及机柜内的走线，对于存在的缺陷和问题提供合理化改造方案。

3)提供网络交换机的调试、故障诊断、日常维护保养、更换升级建议。

4)对网内每一台计算机的IP地址进行锁定，防止IP冲突造成计算机不能正常使用。

5)对硬件进行采购与升级时，结合医院实际情况，做出综合方案参考。

6)对医院内部计算机及其相关设备布局给出方案，以防止设备之间的信号干扰，防止某些射线对元器件的无形损耗等。

7)对计算机所用电源与接电线路进行检查，防止设备负载过大影响设备的使用。

2.1.3信息时钟系统

2.1.3.1系统概述

本方案信息时钟系统采用CAN-bus 网络方案，系统采用集中控制与调整，同步传输分散显示的集散式控制方式，由GPS天线及馈线、主备高稳母钟、接口扩展单元、时钟网管监控系统、数字式子钟、传输通道、接口设备和电源组成。

母钟系统接口扩展单元提供时钟系统接口扩展；一方面驱动本地子钟，另一方面同时向BA系统系统、手术控制系统、安防系统、呼叫信息显示系统、公共广播系统、内部调度通讯系统、计算机网络等其他子系统的服务器提供标准时钟信号。

系统的中心母钟为双主机时钟装置，主要为全医院提供统一的准确时间，保持医院挂号室、门诊、各科室、手术室、病区的时间同步。

系统在医院住院大厅、各类护士站、ICU、会议室等处安装显示子钟。

2.1.3.2维保内容

1)天线的方向是否正确；接线是否牢固等；地线、避雷装置接地是否良好；

2)中心母钟工作状况是否良好；电源电压是否正常；

3)BA系统、手术室控制系统、和呼叫系统等是否能通过局域网接收标准时间信号；

4)电源、避雷器、地线工作是否正常；

5)电缆、拉线、紧固件是否损坏，设备、器件和电缆是否老化等等。

2.2公共广播系统

2.2.1系统概述

公共广播系统控制中心设置在医疗综合楼一层的消控中心，所有分区广播统一由中心机房控制，并可由呼叫站对不同分区插入公共广播及紧急广播。整个广播系统主要由音源、控制部分、功率放大、放音及信号处理五个部分组成。

本项目在室外设置三个广播分区，共部署35个草坪音响；医疗综合楼设置十三个广播分区，共部署45个壁挂广播和242个吸顶广播；住院楼设置32个广播分区，共部署14个壁挂广播和323个吸顶广播；传染病楼设置三个广播分区，共部署61个吸顶广播；行政办公楼设置五个广播分区，共部署5个壁挂广播和52个吸顶广播；后勤保障楼设置三个广播分区，共部署31个吸顶广播；值班宿舍设置四个广播分区，共部署17个吸顶广播。在医疗综合楼一层消控室配置1台智能广播主机、1台遥控寻呼话筒、19个60W双通道功放、8个120W双通道功放、3个250W双通道功放和1个1500W纯后级功放等设备。

2.2.2维保内容

1)广播系统主机

播电源时序器工作是否正常；

消防功放与广播功放线路有无短路；

广播前置放大器各路检测；

广播编程器、CD机检测；

广播监听器各路工作是否正常；消防报警信号发生器检测；

检测强切电源；

消防信号智能接口器工作是否正常，在有消防疏散信号后广播是否联动。

2)广播喇叭

各楼层广播喇叭工作是否正常；

各防区工作是否正常；

电井内音量控制器检测。

2.3安全防范系统

2.3.1视频监控系统

2.3.1.1系统概述

本项目视频安防监控系统采用全IPC架构方式。在室外、地下车库、首层出入口、挂号及收费处、各层走廊、电梯厅、病区药房、出入院登记等重要防范场所设置网络摄像机，实行24小时不间断现场图像实时采集。本系统为监控系统设置独立的监控专网，网络摄像机数字信号传输选用超五类双绞线，电源传输选用RVV2*1.5。

监控中心设置视频综合平台系统和监视设备，对前端采集的现场图像进行集中监测。系统记录采用统一集中存储方式，配置3T存储硬盘288块，综合存储时长约22天。

项目前端部署彩色高清半球摄像机10台、网络枪机89台、彩转黑枪式摄像机45台、室内高清摄像机10台、网络半球552台、高清防暴半球摄像机26台、高清半球摄像机215台、电梯摄像机37台、室内球机18台、室外快球9台、800万全景鹰眼摄像机2台；后端集中存储硬盘288块，配备6台磁盘阵列以及1套视频综合平台。

2.3.1.2维保内容

维保内容包含线路维护、设备维护、监控软件维护、磁盘阵列设备及其附属设备维护。维保服务内容如下：

1)视频信号线路的检测、故障排除、隐患排查；

2)所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等；

3)监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等；

4)监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等；

5)监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等；

6)需要对现场进行详细检查，主要内容包括；

7)监控室机房环境；

8)监控时间调教；

9)设备运行环境；

10）所有设备的安装位置、运行情况；

11)线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等；

12)线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固；

13)软件使用情况、软件升级情况；

14)系统数据备份情况；

15)现场监控点位较多，可以通过软件实现在控制中心拼接屏上循环显示各监控视频；在软件里面预设置好场景，以场景为单位进行轮巡。并且可以在屏幕指定区域上循环显示，如在拼接大屏中间位置作轮巡显示，两侧作为固定画面显示。

2.3.2入侵报警系统

2.3.2.1系统概述

本系统在医院财务室、血库、药品库房、实验室、化验室、毒麻及精神类药库房、存放放射性、物品库房、重要设备仪器室、资料档案室及计算机中心等重要机房设置红外探测器，自动探知防区内的入侵现象:在医院出入院处、挂号收费处、财务室、值班室及各护士站等设置紧急报警（求助）按钮，对紧急情况进行报警（求助)，并将信号传输给中心报警主机。传输报警控制总线选用RVV4*1.5；双鉴探测器报警信号选用RVV4*1.0；紧急按钮报警信号选用RVV2*1.0。报警中心采用总线制多功能报警主机。中心设置在医疗综合楼一层的消控室以便与监控系统实现联动功能。系统共配置61只吸顶式三鉴探测器、243只手动报警按钮以及2台报警主机等设备。

2.3.2.2维保内容

1)对全院一键式防暴警铃及厕所呼救铃进行加装及检修；

2)确认紧急按钮、接线端子等安装牢固、清洁，且紧急手报按钮不能自动复位；

3)系统配置的声音复核装置应工作正常；

4)入侵报警探测器、手动报警按钮功能有效，工作正常，探测范围符合设计要求；

5)确认引起误报的障碍物、原因，并及时、有效的整改；

6)探测器位置是否移动，探测器固定符合设计要求；

7)声、光报警器工作正常，声强符合规范要求，确认没有开关控制；

8)报警控制主机和全部探测器应具有警情报警、故障报警、防破坏、防拆等功能，确认工作正常，报警事件记录确认。

2.3.3出入口控制系统

2.3.3.1系统概述

本项目门禁管理系统通过在医院大楼内的重要出入口设置门禁控制点，实现对重要区域进出口的进出控制。系统通过安装门磁开关、电子门锁及读卡器等控制装置，由安保控制室统一监控，系统能够对各通道口的位置、通行对象及通行时间等实时进行控制或设定程序进行控制。

系统采用主控器（TCP/IP 通讯）及分控器（RS一485 通讯）二级控制结构，主要在医院内的血库、药品库房、毒麻及精神类药库房、传染病楼的清洁区、半污染区和污染区、手术室、血液透析中心、污物房、重要设备仪器存放处、收费处、财务室、计算机中心、消控室及重要设备机房等位置安装联网门禁。

2.3.3.2维保内容

1）检查读卡器、门磁、按钮等设备是否正常工作，并做好清洁工作；

2）检测操作系统；

3）检测磁力锁信号；

4）检测读卡器通讯信号；

5）检测锁与门吸力情况；

6）检测电源电压电阻；

7）检测系统软件功能；

8）检测主机与分机线路传输；

9）检查门口机板，查看外接线是否固定良好；

10）检查闭门器开闭情况，检查传动机构是否正常，调整闭门速度、力度；

11）检查电井内系统模块接线及通讯及系统电源工作状态。

2.3.4电子巡查系统

2.3.4.1系统概述

本项目电子巡查管理系统采用离线式巡更系统，通过合理安排巡更点，构建严密的巡更线路，可保证医院的重要部位，在规定时间内被巡视的密度。

电子巡查管理系统主要由巡更手持机（巡更棒）、可作为巡更点、人名钮、注册钮使用的不锈钢巡更钮、巡更手持机座及管理电脑（含管理软件）等组成。

系统在医院各大楼周围、各建筑物出入口、各楼层及楼顶出入口、楼梯/电梯前室、主要通道、地下汽车库及重点防范部位设置4条巡更路线，共计151个巡更点，并配置了4支信息数据采集器。

2.3.4.2维保内容

1）巡更系统主机

清除巡更主机过滤网

加添CPU散热油膏

检测操作系统

检测电源电压电阻

巡更器及传输器检测

2）巡更点设备

巡更钮工作是否正常

巡检器工作是否正常

数据读取器工作是否正常

2.4智能卡应用系统

2.4.1系统概述

本项目采用非接触式CPU卡一卡通系统，系统发卡及管理系统、考勤管理系统和消费管理系统等组成。

发卡管理系统设置在一卡通管理中心，该系统是整个智能卡管理系统的中枢，它有一个综合性的管理职能：主要是各子系统数据的集中存储，网络的管理和维护，监控各系统和设备的运行情况。对智能卡管理：负责卡片的授权发行，挂失，注销，负责设定卡片的使用范围和权限、清算管理、资料管理、系统管理、报表分析等。系统主要由发卡管理工作站、发卡机及发卡管理软件等组成。

考勤管理系统主要由考勤机、考勤管理软件等组成。系统可根据医院工作人员打卡记录能够快速，准确地计算在岗时间，并生成用户所需的各种报表。同时系统可同人事系统,工资系统等软件建立接口。考勤管理系在医院各大楼一层入口设置考勤机，共计9台。

消费管理系统以非接触式卡为载体，以局域网络为依托，结合电子技术、非接触卡技术、单片机技术、计算机网络技术及数据库技术等诸多高新科技，使其具有电子身份识别和电子钱包的功能，替代传统的饭票或钞票，实现从繁琐的人工管理向方便快捷高效的计算机智能管理转变，使餐饮消费的全电子化和智能化。餐饮收费管理系统主要用于餐厅等收费单位，在使用非接触卡消费后进行后台数据处理分析决策。

消费系统由消费机（消费终端）、消费管理软件等组成。工作站与中心通过局域网进行联网。消费管理系统在后勤保障楼的二、三层餐厅的收费处设置消费机，共计6台。

2.4.2维保内容

1)检查发卡机、打印机等设备是否正常工作；

2)检测一卡通平台操作系统；

3)检测考勤机信号；

4)检测消费机信号；

5)检测读卡器通讯信号；

6)检测电源电压电阻；

7)检测系统软件功能；

8)检查电井内系统模块接线及通讯；

9)检查电井内系统电源工作状态。

2.5综合医疗信息管理系统

2.5.1公共显示系统

2.5.1.1系统概述

系统在医疗综合楼的一层门诊大厅设置1块17平方米左右的室内全彩LED显示屏；在医疗综合楼一层急诊检验室设置一块1.7平方米的LED条屏；在医疗综合楼一层儿科门厅、输液大厅和后勤保障楼餐厅门厅共设置4台50寸液晶电视机、在医疗综合楼二层体检大厅、检验科设置2台42寸液晶电视；在医疗综合楼的一层体检门厅、急诊大厅和急救大厅各设置1块4平方米左右的室内全彩LED显示屏。

在行政办公楼一层行政门厅设置1块6平方米左右的室内全彩LED显示屏；在在行政办公楼一层教学门厅设置1块4平方米左右的室内全彩LED显示屏。

在后勤保障楼餐厅设置2块7.5平方米左右的全彩色条屏；在医疗综合楼、传染病楼、后勤保障楼各层电梯厅分别设置22寸公共显示一体机共22台。

2.5.1.2维保内容

1)检测操作系统；

2)检测显示屏色差、内容等；

3)检测电源电压电阻；

4)检测系统软件功能；

5)检查电井内系统模块接线及通讯；

6)检查电井内系统电源工作状态；

7)服务器灰尘清理，功能检测维护保养；

8)系统电压检测、使用功能检测维护保养；

9)系统连接线路常规检查；

10)前端显示屏及LED大屏灰尘清理，设备连接检查维护；

11)系统网络维护。

2.5.2多媒体会议系统

2.5.2.1系统概述

本项目在行政办公楼一层报告厅设置多媒体扩声系统、数字会议系统、视频显示系统和摄像自动跟踪系统。

在行政办公楼五层中层干部会议室设置多媒体扩声系统、数字会议系统、投影显示系统。

2.5.2.2维保内容

1)检测电源电压电阻；

2)检测各喇叭是否正常工作；

3)检测功放、调音台设备是否正常工作；

4)各系统演示功能是否正常；

5)检测系统软件功能；

6)检查投影机画面角度是否出现偏差；

7)检测主机与机房线路传输。

2.6医院专用系统

2.6.1医护对讲系统

2.6.1.1系统概述

本系统主要由安装在病区护士站的呼叫主机、设置在病房的呼叫分机及走廊显示屏等组成，一旦病房内有患者按动呼叫按钮，护士站的主机就会发出声光信号，同时，走廊显示屏同步显示呼叫床位号，医护人员便可以立即赶往病房处理紧急情况。

本项目主要在医疗综合楼二层至三层、五层至十五层以及传染病楼二层、三层病区的264个病房区域设置医护对讲系统，系统包含40台呼叫主机，1324台呼叫分机以及52台走廊显示屏。

2.6.1.2维保内容

1）清理主机过滤网；

2）加添CPU散热油膏；

3）检测操作系统；

4）检测电源电压电阻；

5）检测系统软件功能；

6）检测主机与分机线路传输；

7）病房门口主机进行外观、功能检查；

8）对病房门口主机进行清洁、除尘，线路松动应给予紧固；

9）对病房床头分机进行测试，检查面板按钮是否灵敏；

10）检查病房门口主机板，查看外接线是否固定良好；

11）形成相关文件与记录。

2.6.2门诊排队叫号系统

2.6.2.1系统概述

本项目主要在候诊室、体检大厅、检验室、输液室、放射科、B超、功能检查、内镜、挂号、取药处、出入院手续办理处等区域设置排队叫号系统。系统包括取号部分、呼叫部分、显示及播音部分、后台处理部分及传输部分，主要由取号机、202套呼叫键盘、27套扩声设备、以及系统软件等组成。

2.6.2.2维保内容

1)取号机功能检测；

2)显示屏、叫号喇叭推送信息是否同步；

3)检测电源电压电阻；

4)检测各喇叭是否正常工作；

5)检测功放设备是否正常工作；

6)检测系统软件功能。

2.6.3病房探视系统

2.6.3.1系统概述

病房探视系统是结合当前计算机技术，音视频技术为一体的高科技产物，系统对处于重症监护病房及传染病房内的病人情况进行监护，当无医护人员在时可以通过系统将病人情况拍摄下来传输到探视中心，病人家属可以通过探视系统探望病人，让医院的服务更加人性化。

系统由可视主机、可视探访分机、可视病床分机以及交换机等设备组成，将由可视病床分机采集到的患者的音视频信号通过网络传输到独立的探视区，用可视探访分机显示前端音视频信号。同时该音视频信号也进入可视主机，护士可通过主机观察病人的状况，实现对病人的监护。

本项目根据重症患者及传染病患者的特殊情况，以及家属探视的需要，在住院部三楼十五间病房配备病房探视系统，其中包含三间陪护病房及两间隔离病房。病房配备基于局域网，以TCP/IP协议传输视频、音频和多种控制信号的IP网络病房探视系统，系统主要设备包含1套护士站控制主机、4台探访分机和31台病床分机。

2.6.3.2维保内容

1)清理主机过滤网；

2)加添CPU散热油膏；

3)检测操作系统；

4)检测电源电压电阻；

5)检测系统软件功能；

6)检测可视主机与可视探访分机、可视病床分机线路传输；

7)可视探访分机进行外观、功能检查；

8)对可视主机进行清洁、除尘，线路松动应给予紧固；

9)对可视病床分机进行测试，检查面板按钮是否灵敏；

10)检查探视主机、分机，查看外接线是否固定良好；

11)形成相关文件与记录。

2.7综合管线系统

检测桥架管路预留是否充足；

检测管路是否受到挤压、断裂情况；

做好管线桥架的防鼠、防蚁工作。

2.8双活数据中心机房

数据中心机房位于医疗综合楼4层，总面积330平方，机房内设置PC机、精密空调主机、PDS网络配线架、19″标准机柜、网络服务器、交换机、路由器等网络设备、UPS、电池、配电柜等。

灾备机房位于住院楼4层,总面积180平方，其中电池间25平方，供电池及UPS主机使用。运营监控室45平方，做研发监管使用。主机房110平方，在内建设18列32机柜模块化数据中心，并与医疗综合楼4楼数据中心的各系统贯通，采用镜像及集群技术实现机房双活功能。

2.8.1 UPS供配电系统

1）供配电

①输入输出配电柜及线缆：测量输入输出开关、线缆载流量的实际值和UPS显示值的区别。线缆外观有无破损，线缆交叉的情况，连接点的温度是否正常。

②线缆是否存在局部过热，通风是否良好。

2）UPS主机

①全包备件保修方式（保修期内设备的维护保养、故障维修所需的备件均免费维修更换）。

②定期进行保养维护检查，内容如下：

外观检查：面板显示、案件、指示灯、风扇运行是否正常；

设备内部电感、电解电容和功率线的外观检查；

设备内部各功率部件及电路板信号线的物理连接检查；

检查模块、电路板、轨导、连接端子的键是否出现氧化；

检查设备清洁程度，特别是设备内部的积尘及其他物质；

设备绝缘检查；

设备运行环境检查：设备通风及散热是否良好、环境温度、设备有无水患可能；

UPS运行参数的检查：整流器、逆变器、静态旁路、负载运行参数是否正常、检测值与实际测量值是否有偏差（不超过5%）。

检查所有的电源保险丝、隔离开关的完好程度及是否安装牢固。

每季度定期检测UPS输入线电压、输入频率、输入电流谐波成分、输入功率因数、效率、输出相电压、输出频率、输出火线-零线波形、蓄电池充电电流等参数，应符合相关国家要求。

对每台UPS电池组进行不低于电池容量50%的放电测试，并对每台UPS电池组电池内阻进行检测，查看直流熔断器和蓄电池连接条的压降或温升是否有异常变化。

③每年定期用真空吸尘器清扫UPS主机内的各部件或用提供低压空气流吹风机来清除外来的残渣和灰尘。

④对UPS主机风扇定期进行逐步更换，每年更换量不少于总量的20%。运行5年以后逐步更换滤波电容。定期巡检尽量以观察、测量为主，减少停机。

⑤提供《现场服务报告》，报告需要采购人签字认可。

3）蓄电池维护（不包配件）

①电池目检项目

电池外观检查：外观是否变形、渗漏，安全阀周围有无液体；

电池端柱是否有腐蚀、爬酸现象或有过热痕迹；

电池槽和盖的损坏；

电池绝缘检查；

电池寿命：当电池达到使用年限时，提前通知用户；

电池电压测量：检查充电电压是否和电池数量相匹配；

电池端子连接是否稳固。

视情况进行电池表灰尘处理。

②仪器测量

测量和记录电池系统的直流浮充电压，此时也可选择测量和记录交流皱波电压；

测量每一个电池端柱与接地间的直流电压以发现不正常的接地；

测量和记录取样电池的温度；

测量和记录每个电池的浮充电压；

测量和记录系统均衡充电电压。

③UPS主机内部进行电池自检

电池接触器闭合；

电池处于浮充状态；

整流、逆变通讯正常；

电池状态正常；

整流器工作正常；

市电电压正常；

逆变器正供电；

负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率；

UPS不处于联合供电状态。

以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中，出现上述允许条件任意一条不满足，系统将退出自检，转入均充状态。

按停止手动自检，可以中止自检过程，电池转均充。电池自检结束转均充。

2.8.2机房空调系统

对系统进行定期保养维护检查，巡检内容如下：

1）制冷系统

检查压缩机工作声音是否正常；油镜油位是否正常；

检查压缩机吸气排气压力是否正常；

制冷管路阀门（液管、气管、压缩机吸入及排出口阀门）是否打开；

热力膨胀阀开启是否正常；

压缩机转向；供电相序是否反相；

检查吸气管路、排气管路、回液管路和压缩机机体温度是否正常；

干燥过滤器前后端有无温差；

管路（含储液罐）有否漏油痕迹；

视液镜水分指示是否正常；

蒸发器盘管是否脏污；

冷凝器翅片是否脏污；

检查冷凝器风机工作是否正常；

检查冷凝器压力开关/风机调速设置是否正确。

2）送风系统

检查风机皮带轮和电机皮带轮的平面度；

检查室内风机皮带张紧度；

检查室内风机轴承工作是否正常；声音有无异常；

检查室内风机叶轮转动是否正常；

检查室内风压开关、过滤网压差开关设定值是否正确；

清洁风机；

检查空气过滤网是否脏污；

检查所有门板是否可靠。

3）电气系统

每半年紧所有接线端子；

检查各交流接触器吸合、分断是否正常；

检查所有过流保护是否正常；整定值是否正常；

检查主电源线电压、相电压、各相电流；

手动启动制冷/除湿、加热、加湿功能，检查电流是否正常。

4）控制系统

检查控制器初始设置是否正常；

检查温湿度探头是否偏差；

检查显示器工作是否正常；

检查所有数据及模拟输入、输出是否正常。

5）加湿系统

检查加湿器进水电磁阀和排水电磁阀动作；

检查加湿器的蒸气排出管是否畅通；

检查蒸汽凝结水排水是否正常；

检查加湿罐结垢情况，清洗或更换；

检查加湿器的进水过滤器；

检查加湿器的溢水、排水盘；

检查加湿器排水是否泄漏；

检查冷凝排水是否泄漏。

6）管路系统

检查制冷管道保温和包扎是否完好；

检查所有管路定位是否完好；

检查室内外机连接电缆老化情况是否满足空调运行需要；

检查空调送风和回风管路/通道是否通畅。

7）给水、排水系统

检查给水系统是否正常；加湿进水电磁阀的进水过滤网是否脏堵；

检查排水是否通畅。

最后出具维护报告，记录各项技术数据，并提出意见和建议,提供运行数据分析报告。报告需要采购人签字认可。

2.8.3消防设备的维护

1）检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能；

2）检查报警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置外观；

3）气体灭火控制器工作状态；

4）储瓶间环境、气体瓶组或储罐、选择阀、驱动装置等组件外观；

5）应急灯和疏散指示标志工作状态；

6）火灾报警探测器、手动报警按钮、报警控制器、联动控制设备的试验报警功能；

7）气体灭火控制设备的试验模拟自动启动。

2.8.4供水水路、电路及照明线路的维护

1）镇流器、灯管更换；灯盘校正，开关更换；

2）线头氧化处理，标签巡查更换，漏保实验；

3）检查机房进出水管接头是否有液漏现象；

4）机房内外水管阀门检查、加固及更换。

2.8.5防雷系统及布线系统的检测与维护

1）防雷接地电阻测试、主接地点除锈、土壤降阻、接头紧固、防雷器检测、接地线触点防氧化加固；

2）线路测试；模块、光纤配线检查；标签检查；整理凌乱线缆；对甲方所发生的故障及时排除；编写更新文档、表格和对应表来显示其物理链路；

3）机柜除尘、清洁；机柜及网络设备整理，包括交换机、配线架和网线的重新整理、排序。

2.8.6环境监测系统的维护与保养

1）定期检查环境监测系统软件系统运行状况；

2）定期测试环境监测系统硬件与线路运行是否正常。

2.8.7网络设备运维

1）网络巡检服务

在维护服务期间，与主机和存储紧密配合，提供定期现场巡检服务。

2）网络环境与设备物理状况巡检

环境检查巡检

UPS电源、地线、空调、散热、物理安全性。

物理状况巡检

包括：设备机体、外观、及风扇、风道及过滤器、状态指示灯、电源、VIP模块、广域网端口、局域网端口等。

3）硬件部分巡检检查

设备连接状况检查；

设备物理安全（电源冗余、机房环境、线缆）；

设备本身冗余性检查，包括引擎的冗余、电源的冗余；

设备系统及板卡指示灯状态检查分析；

端口描述，端口安全性，不使用的端口建议关闭，端口性能检查；

电源稳定性和线路检查；

设备有关的软件、硬件和BUG信息收集；

系统运行状态、性能检查和优化，包括CPU利用率、Mem使用率、Buffer分配、Crash分析；

设备扩容服务检查分析与支持；

设备物理检查（包括机体、风扇、风道及过滤器等）与清洁；

检查如发现损坏的或有隐患的部件将及时更换；

系统硬件运行情况综合分析。

4）软件部分巡检检查

网络架构标准化、可扩展性、可用性、可靠性、高性能性、安全性及可管理性等检查；

系统的使用管理支持及相关升级服务；

检查系统日志分析报告以及其他的记录文件；

安全性配置分析；

管理性配置分析：设备上SNMP、LOGGING设置，NTP配置；

网络层：路由分发配置、静态路由配置；

网络系统通讯状态检查；

路由协议学习管理、质量服务（QOS）；

检查网络流量、通讯流量控制、网络访问安全、通讯数据类型的转发、VLAN划分等。

当前系统配置采集及系统更改信息归档；

将发现有隐患的系统问题及时排除；

重要事件现场支持服务(例如割接、设备搬迁、现网测试、组网方案等)；

结合系统软硬件的系统运行状况，进行网络整体拓扑结构化分析。

5）网络设备维护服务

在系统维护期间，根据中心网络设备的情况与需求，与小型机紧密结合，提供7*24小时技术维护服务，服务内容如下：

7*24小时远程或现场故障诊断和排除服务；

系统在线连接信息咨询服务；

系统微码的使用管理支持服务；

软件补丁升级服务（操作系统）；

配置文档备份与恢复服务；

7*24热线服务；

重要事件现场支持服务（例如割接、设备搬迁、现网测试、组网方案等）；

定期的预防性维护；

现场备件更换服务；

技术培训服务；

协助网络结构优化方案设计服务；

协助网络安全设计及优化系统服务；

配合中心网络地址空间规划与优化设计服务；

配合网络系统性能优化设计服务等。

2.8.8其它有关系统或设备运维

根据数据中心其它系统或设备实际情况提供相应的运维服务。

三、服务质量考核

1、服务质量由采购人不定期进行考核（按季度），考核项目、内容和标准由采购人确定并在纳入政府采购合同。

2、中标供应商没有达到维护服务要求（考核低于80分），采购人有权终止服务合同。

3、中标供应商如因内部管理不善，导致采购人设备受到损坏或受到损坏威胁的，采购人有权终止合同，并保留追究中标供应商责任及要求赔偿损失的权利。

四、驻派人员及其他人员要求

驻派人员不少于2人，其他团队成员不少于5人，由网络工程师、计算机、安防工程师等相关专业组成。

五、▲商务条款

1、服务期限：合同签订后一年。

2、付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同总价的30%；服务期达到6个月支付合同总价的40%；服务期满经采购人考核合格后7个工作日内支付剩余的合同价款。

第三部分供应商须知
一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有采购要求进行投标报价，否则按无效投标处理；

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件
5、本《招标文件》所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。
5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标均作无效标处理。 

5.2不同供应商之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标均作无效标处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（4）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

6、有效供应商不足三家时，本项目作废标处理，重新组织采购。

7、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分及报价均相同的，随机抽取方式确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。
8、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn//）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

二、投标供应商资格要求:

按招标公告要求
三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

1.2招标文件约束力

供应商一旦报名本项目获取本项目招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中招标通知(邀请)书及供应商须知中所有条款和规定。
2、招标文件的澄清

2.1供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知代理机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定时间使代理机构收到，代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人或代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
投标文件由资格文件、商务报价部分、技术资信部分三部分组成。资格文件、技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。投标供应商应当按照以下内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件，并对其提交 的响应文件的真实性、合法性承担法律责任：
2.1、资格文件部分组成
1）投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章）
2）信用中国、中国政府采购网查询截图

3）中小企业声明函 (附件1-3)；

4）残疾人福利性单位声明函（如是）(附件1-4)；

5）监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）(附件1-5)
2.2、商务报价部分组成
1）开标一览表（附件2-1）（统一格式、不得更改）；
2）报价分析明细表（附件2-2）；

2.3、技术资信部分组成

1）投标函（附件3-1）；

2）法定代表人授权书（附件3-2）；

3) 供应商情况声明（附件3-3）；

4）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件3-4）；
5)依法缴纳税收（如依法免税的需提供依法免税证明）和社会保障资金的相关材料（附件3-5）；
6）供应商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照、供应商资格要求中所需的资格证书（复印件加盖公章）；

7）商务、技术响应表（附件3-6、附件3-7）（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；

8）投标供应商类似项目的业绩表（附件3-8）；

9）项目团队人员情况介绍（附件3-9）；

10）根据“技术资信综合评分”表中所列的各项方案（格式自拟）；

11）供应商相关资质、认证证书、获得荣誉、资信或信用证书等（如有则提供，复印件加盖有效公章）；
12）其它应提供的文件。
注：《法定代表人授权委托书》必须由投标人的法定代表人签名（盖章）并加盖单位公章（其他需要签字的部分可由授权代表签字并加盖公章）；资格、资质证书复印件以及其他关键文件资料均须加盖单位公章；签章不齐或未签章的视同未提供；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。
3.2、开标一览表供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对买方最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

包含项目实施全过程所涉及人员工资待遇福利、材料费、设备使用费、培训组织费、社会保障、验收评审费（含第三方验收）等服务成本以及合理的管理费用、利润（含代理服务费）、税金、风险（保险、处理一切伤亡事故等费用）组织措施费等其他一切费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标单价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1、自开标日起120天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1投标文件的签章：
1）投标文件的签章：见《投标通知(邀请)书》；

2）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7.2磋商响应文件的份数
1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。

2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份），以签收时间为准。（收件地址：苍南县灵溪镇上江小区1-17幢二单元302室；收件人：温州超然招标代理有限公司 陈仕盈收 联系电话：13587830757）。
8、投标文件的修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的上传与递交
（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
    2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。
五、开标和评标

1、开标
1.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
1.2开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

1.3采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
2、开标程序

（1）采购代理机构向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在30分钟内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）在所有投标文件解密成功后，采购代理机构向各投标供应商发起在线询标确认是否存在影响公平竞争情况；如各投标供应商对政府采购活动现场情况无异议，须在20分钟内填写（签章）完成《政府采购活动现场确认声明书》并在询标确认中作为附件上传至“政府采购云平台”或发送至采购组织机构邮箱：185884956@qq.com，否则按投标供应商默认处理；
注：格式详见“ 第五部分 投标文件格式”中的“四、政府采购活动现场确认声明书格式”。

（3）开启技术资信文件，进入资格审查；

（4）资格审查未通过的供应商将通过邮件形式告知；资格审查通过的投标供应商进入技术资信评审；

（6）技术资信评审结束后，通过发送邮件形式公布供应技术资信评审后有效投标供应商的名单及各供应商得分情况。随后开启商务报价投标文件，通过发送邮件形式公布供应商务报价评审后有效投标供应商的名单及各供应商得分情况。

（7）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法向采购人推荐中标候选人；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

3）投标文件中投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章；

5）投标文件中未提供供应商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照的（复印件加盖投标人公章）；

6）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

7）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件；

8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)；

9）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的；
10）评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。
11）存在串标、抬标或弄虚作假情况的

12）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容

13）仅提交“备份投标文件”的；

14）参与同一标项的不同投标供应商的IP地址、MAC地址、设备硬件信息相同的；
15)其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
3.4、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1)任何有漏去一些小项货物或服务的将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2)任何有多报一些小项工程或货物的其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致实际价格增加，则合同价格必须为计算正确的实际价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如评标委员会按少数服从多数原则认定为重大偏差的，其投标做无效投标处理。

3.5、投标响应文件的错误修正

3.5.1投标响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标响应文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.5.2对不同文字文本投标响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.6、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.7、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.8、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
4、投标文件的澄清

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法：采用综合评分法,将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准第一名的供应商,推荐为中标候选人（附后）。

六、授予合同

1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准

2)供应商有很好的执行合同的能力

3)供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务

采购机构将把中标通知书授予综合得分第一名投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购组织机构在评标结束后的2个工作日内将《评审报告》交给采购人确认。采购人将在收到评审报告后的5个工作日内确定中标成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。
采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书

2.2、评标委员会对评标结果不负责解释。

3、询问、质疑和投诉

3.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

3.2质疑：投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。对采购文件提出质疑的，应在规定的时间内提出，否则采购组织机构可以不予答复。

3.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：
（一）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3.2.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话、法定代表人签字或盖章；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

3.2.3投标供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

3.2.4质疑、投诉应当采用书面形式，经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述《招标文件》、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

3.3 投诉：投标供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
4、签订合同

4.1、中标供应商在领取中标通知书后7工作日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同，在经监管部门同意后，可以向排名在其后的中标候选人发出中标通知书。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签章的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理服务费

5.1、中标供应商向招标代理机构支付10500元招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

户  名：温州超然招标代理有限公司       

帐  号：9330 0901 0011 1188 92    

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司苍南县支行

第四部分、合同格式（仅供参考）

编号： 330327262080040000007-CNDL2026062 

甲方(采购人）： 

乙方（中标供应商）：

双方经协商，就                                    项目事宜达成以下条款：

1.   服务内容

详见本项目招标文件第二部分《招标内容及要求》。

2.   合同金额

本合同金额为人民币（大写）：                    元（￥         元）。

3.   技术资料

3.1  乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2  没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.   知识产权

4.1  乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

4.2  本项目所有成果的版权属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，按国家法律和有关规定追究乙方的一切责任。

4.3  本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、修改、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。

5.   转包或分包

5.1  本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

5.2  除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人提供。甲方有绝对权力阻止分包。

5.3  如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

7.   质量保证及后续服务

7.1  乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

7.2  乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由双方合议定价。

（3）解除合同。

7.3  如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场；一般问题在8小时内解决，严重问题要求及时提出甲方可接受的解决方案和服务承诺。

7.4  在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8.   合同履行时间、履行方式及履行地点

8.1  履行时间：

8.2  履行方式：交付项目成果

8.3  履行地点： 

9．  合同支付方式：

10． 项目评审、预检和验收

乙方在全部完成工作量并提交工作成果，经甲方初验后，由甲方组织相关部门进行验收，地点在甲方现场，费用由乙方承担。

11   违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方支付合同款项百分之五作为违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额向乙方支付每日万分之三违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期天数向甲方支付合同金额5%/每天违约金，若乙方超过合同约定期限10日未提交报告，甲方有权解除合同并不予支付任何费用。

12． 不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13． 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

14． 合同生效

14.1 如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

14.2 本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人（负责人）或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

14.3 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力，合同签订后，乙方应及时将合同复印件送至采购代理机构备案。

14.4 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

15.  适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方：（印章）                                乙方：（印章）

全权代表:（签字）                            全权代表:（签字）

地址：                                         地址：

签订地点：                                     签订时间：

第五部分   投标文件格式

一、资格文件部分

附件1-1

中小企业声明函（服务）
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加_ (采购人)的_ (项目名称)采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(软件和信息技术服务业)行业;承接企业为(企业名称)，从业人员____人， 营业收入为_ __ 万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(软件和信息技术服务业)行业; 承接企业为(企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为_   _万元， 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：

                                                    日期：
注：（1）本项目为专门面向中小企业/小微企业采购项目，请按中小企业声明函要求填写相关信息。（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十三条规定，享受本办法规定的中小企业/小微企业扶持政策的，本声明函将在中标、成交公告予以公示，请各供应商确保相关数据的真实性和完整性。（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件1-2

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：
附件1-3

（如有）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物（工程/提供服务），还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

注：监狱企业需符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定。

二、商务部分

（密封封面格式）（仅供参考）

商务报价投标文件

开标时启封

项目名称：                                  
项目编号：                                                                   

采 购 人：                                  
投标单位（盖章）：                          

投标人地址：                                

授权代表（签字或盖章）：                    

日期：                                      

附件2-1

开标一览表
项目名称：                                   招标编号：            报价单位：人民币元     
	标项内容
	投标总价

	2026年苍南县人民医院弱电智能化系统维保服务项目
	大写：

小写：



	服务期限
	

	项目负责人
	

	备注
	


▲1. 投标一览表中投标报价为履行合同的最终价格，包含项目实施全过程所涉及人员工资待遇福利、材料费、设备使用费、培训组织费、社会保障、验收评审费（含第三方验收）等服务成本以及合理的管理费用、利润（含代理服务费）、税金、风险（保险、处理一切伤亡事故等费用）组织措施费等其他一切费用。

2、未提供本表格的将视为没有实质性响应招标文件。
投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：
日期：
附件2-2

投标明细表

项目名称：                                招标编号：                  （价格单位：元）
	序号
	报价内容
	单价（含税）
	合价（含税）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	


注：表格可以延续。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：
日期：
三、技术部分

（密封封面格式）（仅供参考）

技术资信投标文件

开标时启封

项目名称：                                  
项目编号：                                  

采 购 人：                                  
投标单位（盖章）：                          

投标人地址：                                

授权代表（签字或盖章）：                    

日期：                                      

附件3-1

投标函

苍南县人民医院：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的（招标项目名称）（括号内填投标编号）（所投标项）招标的有关活动，并对项目（招标项目名称）进行投标。为此：
提供供应商须知规定的全部投标文件：
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标人双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后接到采购人供货通知后按招标文件规定交货。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起120天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编：               电话：                   传真：
投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：
日期：
附件3-2

法定代表人授权书
（采购人名称）：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

    投标单位：                                    （盖章）
  法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日

	授权代表身份证影印件或复印件


附件3-3

供应商情况声明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：                           
（2）总部地址：                                 
     传真/电话号码：                        

（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

    1）固定资产：               
    2）流动资产：               

    3）长期负债：               
    4）流动负债：               
    5）净值：                   
    6）主要负责人姓名：                      
2、企业生产设备及规模：                      
3、企业人员情况：职工（在职）人数       人
4、近三年的年营业总额                       

   兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     

授权代表人签字                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
5.投标单位有效营业执照（或事业单位法人证书）副本和税务登记证或三（五）证合一证照（复印件，加盖单位公章） 

7．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件加盖单位公章）

附件3-4

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
苍南县人民医院：
我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录,我公司将无条件退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。
投标单位（盖章）：                             

日     期：  

附件3-5

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明
苍南县人民医院：
我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。
投标单位（盖章）：                             

日   期： 

附：依法缴纳税收（如依法免税的需提供依法免税证明）和社会保障金的证明材料（复印件加盖供应商公章）

附件3-6

商务偏离表

	序号
	内容
	招标要求
	投标响应
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、如不填写，则视为完全响应采购文件的要求。

投标单位（盖章）：

附件3-7

技术偏离表

	序号
	内容
	招标要求
	投标响应
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如不填写，则视为完全响应采购文件的要求。

投标单位（盖章）：
附件3-8

供应商业绩表及证明材料

项目名称：2026年苍南县人民医院弱电智能化系统维保服务项目
项目编号：330327262080040000007-CNDL2026062                   
	序号
	用户单位
	合同开始时间
	合同金额
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


备注：本表可根据具体需要自行增减。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：
日期：
附件3-9

项目团队人员情况表
项目名称：2026年苍南县人民医院弱电智能化系统维保服务项目
项目编号：330327262080040000007-CNDL2026062                       
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	从事专业年限

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、须随表提交相应证书、社保复印件加盖公章，表格可以延续。
▲2、我公司承诺，一旦我单位中标，将配备上述项目团队成员，我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按虚假应标处理，并放弃中标资格。
供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：
日期：

其它应提供的文件
四、政府采购活动现场确认声明书格式
政府采购活动现场确认声明书
温州超然招标代理有限公司:
本人 ____________（授权代表姓名），经由_____________（单位） ________（法定代表人姓名）合法授权参加    （项目名称）  （项目编号）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:
一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:
A．投资关系
B．行政隶属关系
C．业务指导关系
D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。
二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系: 

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务 往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I．其他利害关系情况 ________________________________________。
三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。
（供应商代表签名）:
2026年   月    日
第六部分评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定供货单位，确保货物的质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照投标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写成交报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足采购文件规定的做无效报价文件处理。

第二步：公开启技术资信标文件符合采购文件要求的有效供应商的商务报价文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为预中标供应商向采购人推荐：评标价计算原则按采购文件规定。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定中标供应商。

四、评分细则

一、商务报价评分20分
1、以供应商有效投标价中的最低投标报价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100

2、本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，属于预留份额专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）采购的项目，大型企业不得参与。注：投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。

3、▲投标报价高于最高限价的，做无效标处理。

4、▲重要提示：为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

4.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%； 

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将在政采云系统发起询标要求相关供应商在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

二、技术资信综合评分80分

	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	投标人综合实力
	投标人具有电子与智能化工程专业承包证书的，得2分；

投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的，得2分；

投标人具有信息安全管理体系认证证书的，得2分；

投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的，得2分；

投标人具有信息安全服务资质认证证书的，得2分。

注：提供相应的有效期内证书扫描件并加盖电子公章。
	0-10

	
	
	根据投标人具有安防运维、医院后勤、图像质量监测、机电综合监控、智慧能源管理相关内容软件著作权证书的。每项证书得2分，最高10分。

注：提供证书扫描件加盖电子公章，否则不得分。
	0-10

	2
	类似项目业绩
	投标人2023年1月1日至今承接的类似项目业绩，每提供一个得0.5分，本项最高得2分。 注：提供合同扫描件并加盖电子公章。
	0-2

	3
	现状分析
	投标人对项目范围内的维保现状、存在问题和维保难点、重点等问题进行调查剖析,根据调查剖析深入程度进行打分。评分范围（5、4、3、2、1、0分）
	0-5

	
	
	投标人针对本项目存在的难点、重点等问题提出相应的技术措施情况进行打分。评分范围（5、4、3、2、1、0分）
	0-5

	4
	投标人的维护实施方案
	根据投标人的详细维护保修方案、技术支持和质量保证措施等，考虑技术支持与维保服务内容是否完整、事件响应处理流程是否规范、描述是否清晰具体，包括技术交流、规划咨询服务、定期巡检及巡检报告、技术知识库并及时更新、软硬件升级策略及流程、设备保修方案及流程、提交质量运行报告等，提供故障处理分析及预防和应急措施的情况进行打分。

评分范围（10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0分）
	0-10

	5
	服务质量保证措施
	根据人员的岗前培训及在岗培训方案的完整性、合理性进行评审。评分范围（4、3、2、1、0分）
	0-4

	
	
	根据投标人的现场服务、服务响应时间、措施设备故障解决时间等情况进行打分。评分范围（5、4、3、2、1、0分）
	0-5

	
	
	投标人具有有效期内的售后服务认证（五星级）及以上证书的，得1分。

注：提供证书扫描件加盖电子公章，否则不得分。
	0-1

	
	
	根据投标人的服务网点分布情况，及网点的技术力量（包含人员、备品备件等软硬件实力）情况进行打分。评分范围（5、4、3、2、1、0分）
	0-5

	
	
	根据供应商提供的应急预案，突击保障、突发问题解决及处理方案的可靠性、合理性等进行打分。评分范围（5、4、3、2、1、0分）
	0-5

	6
	拟投入人员情况
	现场驻派项目负责人具有IT 服务项目经理、高级工程师职称，每项得2分，最高4分；

注：提供相关证书及近三个月中任意一个在投标人的社保缴纳证明材料，扫描件并加盖电子公章。
	0-4

	
	
	其他团队成员配备情况：维护团队除项目负责人外，具有高级信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、IT服务工程师、网络工程师、系统分析师、系统规划与管理师、系统架构设计师的，具备一项证书的得2分，最高得14分。

注：提供相关证书及近三个月中任意一个在投标人的社保缴纳证明材料，扫描件并加盖电子公章。
	0-14

	合计
	/
	0-80


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位）如果得分相同，以报价低的优先报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

- 19 -

