公开招标采购文件 项目名称：龙港市公安局信息化（基础网络及安全、视频会议、机房）项目建设 采购编号：LGCG2020*** 采 购 人：龙港市新城建设发展有限公司 代理机构：浙江华域高宇项目管理有限公司 联 系 人：何先生 联系电话：15057385810 备案机构：龙港市财政局投融资审计服务中心 二○二年六月

采购文件总目录

关于龙港市公安局信息化（基础网络及安全、视频会议、机房）项目建设的公开招标公告

供应商报名登记表………………………………………………………

投标通知(邀 请)书……………………………………………………

第一部分 项目简介……………………………………………………

第二部分 采购内容及技术要求………………………………………

一、采购总说明………………………………………………………

二、采购内容及技术要求 ……………………………………………

三、商务条款……………………………………………………… …

四、工作范围……………………………………………………… …

第三部分 供应商须知…………………………………………… …

一、说    明……………………………………………………… …

二、供应商资格条件……………………………………………… …

三、招标文件……………………………………………………… …

四、投标文件……………………………………………………… …

五、投标文件的密封与递交……………………………………… …

六、开标和评标……………………………………………… ………

七、授予合同…………………………………………………… ……

第四部分 合同格式……………………………………………………

第五部分 附件：投标文件格式………………………………………

第六部分 评标办法…………………………………………………

注：招标文件中带“▲”并加下划线的内容为实质性要求或者条款；带有下划线或深色底纹的内容，为招标文件的着重提醒内容，请投标人审慎阅读。

- 浙江华域高宇项目管理有限公司关于龙港市公安局信息化（基础网络及安全、视频会议、机房）项目建设公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，龙港市新城建设发展有限公司就龙港市公安局信息化（基础网络及安全、视频会议、机房）项目建设进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号:LGCG2020***

二．采购组织类型:分散采购委托代理

三．招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港市公安局信息化（基础网络及安全、视频会议、机房）项目建设 | 批 | 1 | 4209371 | 具体采购内容和要求见招标文件 |  |

四、投标供应商资格要求:

1、报名供应商须符合政府采购法第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 ；

3、法律、行政法规规定的其他条件；

4、本项目不接受联合体投标。

五．公告期限：5个工作日

六．采购文件获取:（网上报名）

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、获取时间：公告发布时间 至 投标截止时间

4、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

5、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：

a、有效的工商营业执照、税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件加盖公章）；

b、报名登记表（加盖公章）；

6、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

七、投标截止时间：2020年 月 日 9 :30止

八、投标文件递交地点：龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）

九、开标时间：2020年 月 日9 ：30

十、开标地点：龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）

十一、按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，投标人无需缴纳投标保证金。

十二、 其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、 落实的政府采购政策：

（1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。

（2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。

（3）采购内容属于最新一期“节能产品政府采购清单”强制采购目录的，强制采购“清单”内的产品；不属于强制采购目录但列入“清单”目录的，优先采购“清单”内产品 。

（4）采购内容属于最新一期“环境标志产品政府采购清单”强制采购目录的，强制采购“清单”内的产品；不属于强制采购目录但列入“清单”目录的，优先采购“清单”内产品 。

3、供应商如对采购文件有疑问应按“投标通知(邀请)书”规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

4、本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，对投标供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

5、为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，关于投标文件递交的相关说明：

①投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，并提前5天与我公司经办人联系。否则导致投标文件不能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。

邮寄接受人及联系方式：何先生 15057385810

邮寄地址：龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心）

②允许投标人现场递交投标文件，并做好投标文件的密封工作。以现场递交投标文件的供应商必须在规定的投标文件递交截止时间前送到投标文件递交地点，递交人员不得超过1人，且持有“绿色健康码”，体温不超过37.3℃，不得聚集。以上两种递交方式由投标人自行决定。

③供应商采用邮寄投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至邮箱249119727@qq.com.供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

十二．联系方式

1、采购人名称：龙港市新城建设发展有限公司

联系人：

联系电话：

地址：

2、采购代理机构名称：浙江华域高宇项目管理有限公司

联系人：何先生

联系电话：0577-64790868  15057385810

传真：0577-64790868

地址：苍南县灵溪镇苍南大厦1单元401室

3、同级政府采购监督管理部门名称：龙港市财政局投融资审计服务中心

联系人：章女士

监督投诉电话：0577-68080992

传真：0577-68080992

地址：龙港市龙港大道与西五街交叉路口

供应商报名登记表

| 日 期 |  | 2020年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（公章） |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手机 |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |
| 提交的报名文件资料 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报名资料 |  |  | 是否 提交 | 备注 |
|  | 有效的工商营业执照、税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件加盖公章） |  |  |  | 注册资金： 万元 |
|  | 资质证书（如有，复印件加盖公章） |  |  |  |  |

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江华域高宇项目管理有限公司对龙港市公安局信息化（基础网络及安全、视频会议、机房）项目建设进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | LGCG2020*** |
| --- | --- |
| 采购内容 | 龙港市公安局信息化（基础网络及安全、视频会议、机房）项目建设 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 确定成交供应商 办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 90日历天（自招标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 投标文件递交至 | 龙港市西二街家具市场 （龙港市公共资源交易中心开标室） |
| 投标文件递交截止与投标开始时间 | 2020年 月 日09时30分 |
| 投标地点 | 龙港市西二街家具市场 （龙港市公共资源交易中心开标室） |
| 质疑时间 | 按规定时间执行 |
| 信用记录甄别 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商信用记录，对投标供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 合同备案 | 1．中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2．中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交浙江华域高宇项目管理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给浙江华域高宇项目管理有限公司：邮箱：249119727@qq.com； 3．本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从浙江省政府采购网专家库中抽取。 |
| 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 备注 | 如发现采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

第一部份   项目简介

一、项目简介

- 浙江华域高宇项目管理有限公司受龙港市新城建设发展有限公司委托，以公开招标方式采购龙港市公安局信息化（基础网络及安全、视频会议、机房）项目建设，本次招标资金已经落实。我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

# 二、建设目标

新建一个功能健全扩展性高的数据中心机房、新建一套运行稳定、安全的业务网络系统、安全系统、超融合计算资源系统。利用本次建设的网络基础，建设一套“纵向贯通、横向互联、资源共享”的全网云视频会议系统，进一步夯实信息化基础，为龙港市公安局召开电视电话会议、远程培训、应急处突、远程会商讨论、即时通讯等工作提供强有力的通信保障和技术支撑。

# 三、建设内容

1、在龙港市公安局1号办公大楼二层新建一个数据中心机房，面积约 130平方，数据中心机房按 B 级数据中心标准设计。

2、对龙港市公安局新办公场地的公安网络及安全系统进行新建；建成后应同时满足局大楼1号楼2号楼所有单位接入及下属9个派出所，交警大队，审批中心总共11个单位的内外网接入。

3、利用现有IP网络，建设一套龙港市公安局的高清视频会议系统，其中包括市局1个主会场、5个下属派出所分会场（利旧）。

- 第二部分   采购内容及技术要求

一、采购总说明

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2．供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
    3.技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行，并符合相应的国家计量检定规程的要求。
    4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，成交供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，商务报价文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及技术要求

采购清单

（一）、基础网络及安全系统建设

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| （一） | 公安内网设备 |  |  |  |
| 1 | 内网双星型网核心路由器 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 2 |
| 2 | 公安内网核心交换机 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 2 |
| 3 | 服务器汇聚交换机 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 2 |
| 4 | 服务器汇聚交换机光模块 | 万兆SFP-XG-SX-MM850-A万多模光模块 | 台 | 24 |
| 5 | 内网汇聚交换机(1) | 详见主要设备技术参数 | 台 | 8 |
| 6 | 内网汇聚交换机（2） | 详见主要设备技术参数 | 台 | 2 |
| 7 | 内网汇聚交换机（3） | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 8 | 内网汇聚交换机单模光模块 | 万兆10Gb单模SFP-XG-LX-SM1310 10KM光模块 | 只 | 20 |
| 9 | 内网汇聚交换机单模光模块 | 万兆 10GB 单模SFP-XG-LH40-SM1550 40KM光模块 | 只 | 2 |
| 10 | 等保一体机 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 11 | 准入控制系统 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 12 | 超融合计算存储平台 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 3 |
| 13 | 运维网管系统 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| （二） | 政务外网设备 |  |  |  |
| 14 | 外网核心交换机 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 15 | 接入交换机 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 8 |
| 16 | 千兆单模光模块接口卡 | SFP-GE-LX-SM1310-D 10KM千兆单模双芯光纤模块SFP | 台 | 30 |
| 17 | 无线控制器 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 18 | POE交换机 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 7 |
| 19 | 无线AP | 详见主要设备技术参数 | 台 | 36 |
| 20 | 上网行为管理 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 21 | 下一代防火墙 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 22 | 网络割接及搬迁费用 | 从苍南县公安局网络分离出来及搬迁，并对网络提供三年驻点维护 | 批 | 1 |

（二）、高清视频会议系统建设

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | 多点控制单元 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 录播服务器 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| （二） | 视频会议室 |  |  |  |
| 3 | 电视墙服务器 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 4 | 高清视频会议终端 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 2 |
| 5 | 高清摄像机 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 2 |
| 6 | 主柱阵列扬声器 | 详见主要设备技术参数 | 只 | 2 |
| 7 | 辅助扬声器 | 详见主要设备技术参数 | 只 | 4 |
| 8 | 专业功放 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 3 |
| 9 | 无线手拉手话筒主机 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 10 | 无线手拉手话筒主席 | 详见主要设备技术参数 | 只 | 1 |
| 11 | 无线手拉手话筒客席 | 详见主要设备技术参数 | 只 | 8 |
| 12 | 调音台 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 13 | 数字音频处理器 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 14 | 电源时序器 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 15 | 地插 | 含音视频模块 | 套 | 4 |
| 16 | 专业机柜 | 600 X 600 X 2055mm 42u 网络机柜 | 台 | 1 |
| 17 | 操作电脑 | 十代酷睿(i5 8G 512G 独显 MX250 office 多屏协同) | 套 | 1 |
| 18 | 85寸电视机 | 85寸高清电视机带HDMI接口1909x1097x80 | 台 | 2 |
| 19 | 32寸电视机 | 32寸高清电视机带HDMI接口730*473*150 | 台 | 2 |
| 20 | 辅材 | 辅材 | 套 | 1 |

（三）、数据中心机房建设

| 序号 | 项目名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 装饰装修工程 |  |  |  |
| （1） | 吊顶工程 |  |  |  |
| 1 | 防尘防静电涂料 | 涂刷二遍 | 平方 | 106 |
| 2 | 顶面保温材料 | 20mm厚，橡塑保温板+反光膜（B1级） | 平方 | 106 |
| 3 | 铝合金微孔天花 | 600*600*0.8mm | 平方 | 130 |
| 4 | 轻钢龙骨其他辅材 | U38、吊筋、压边条封堵等 | 平方 | 130 |
| （2） | 地面工程 |  |  |  |
| 5 | 机房地面找平 | 水泥砂浆找平 | 平方 | 130 |
| 6 | 钢混抗静电地板 | 600*600*35mm，无边,含安装支架 | 平方 | 130 |
| 7 | 地板出线口 | 100mm*50mm，铝合金包边 | 个 | 35 |
| 8 | 防尘防静电涂料 | 涂刷二遍 | 平方 | 106 |
| 9 | 保温铺设 | 20mm厚，橡塑保温板+反光膜（B1级） | 平方 | 106 |
| 10 | 设备区防水围堰 | 高度10CM | 项 | 1 |
| 11 | 四周角钢边支架 | 4#角钢制作，并刷防锈漆 | 米 | 70 |
| （3） | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 12 | 磨砂贴膜 |  | 平方 | 100 |
| 13 | 墙面封堵 | 机房靠窗部分水泥砖砌墙、操作间与主机房隔断，涂白并粉刷 | 平方 | 80 |
| 14 | 玻璃隔断 | UPS间玻璃隔断;12MM铯钾甲级防火玻璃 | 平方 | 14 |
| 15 | 隔断方钢基架 | 80*40 ，含防绣处理 | 平方 | 14 |
| 16 | 彩钢板 | 0.6mm彩钢板饰面内嵌岩棉，周边龙骨固定（按2.8米净空算） | 平方 | 160 |
| 17 | 墙体基架 | 含轻钢龙骨、地板下吊顶上石膏板封堵、岩棉等附材 | 平方 | 160 |
| 18 | 踢脚线 | 100MM | 米 | 70 |
| （4） | 门窗工程 |  |  |  |
| 19 | 甲级防火钢质双开门 | 1500*2200mm,包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等配件 | 樘 | 1 |
| 20 | 甲级防火钢质单开门 | 9000*2200mm,包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等配件 | 樘 | 1 |
| 21 | 防火玻璃单开门 | 900*2200mm,包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等配件 | 樘 | 1 |
| 22 | 精密空调室内机底座 | 5#角钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 个 | 3 |
| 23 | 精密空调室外机基础 | 砌墙，并用水泥粉刷，及排水槽 | 座 | 2 |
| 24 | 机柜底座 | 5#角钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 个 | 24 |
| 25 | UPS主机底座 | 10#角钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 个 | 1 |
| 26 | 配电柜底座 | 5#角钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 个 | 3 |
| 27 | UPS间电池承重力分散梁及加固 | 12#工字钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 项 | 1 |
| （二） | 机房电气系统 |  |  |  |
| （1） | 动力配电系统 |  |  |  |
| 28 | 动力电输入总配电柜 | 双路电采用ATS切换，配置大小合适的断路器，电流电压量表，防消联动脱扣等 | 台 | 1 |
| 29 | UPS输出配电柜 | 规格（宽*深*高，mm）:600*1200*2000mm；采用1.2mm-2.0mm优质冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，防护等级IP20；柜门与柜体需有效接地连接；配电柜结构应清晰明确，应含有母排区、开关设备和控制设备区、电缆连接区等；采用ABB或施耐德开关；具备防雷装置；采用≥7寸彩色LCD大屏幕液晶触摸屏显示屏，直观的显示各种系统参数、浏览及读取各种系统信息等，可检测输入部分的电气参数有：有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率、电压和电流谐波百分比、负载百分比、开关状态等；并有过/欠压、缺相、停电、输入过/欠频率告警，过载告警，负载超2次阀值告警。 | 台 | 1 |
| 30 | 市电列头配电柜 | 配置各种需求空开，包括转换开关、指示灯、定格片,灭弧板 ,指示表、电流电压电量表，防消联动脱扣等配件,配置内容需要根据实际使用情况调整。 | 台 | 1 |
| （2） | 强电管线 |  |  |  |
| 31 | 强电桥架 | 300mm*100mm | 米 | 73 |
| 32 | 配电线管 | KBG25 | 米 | 250 |
| 33 | 金属软管 | Φ25 | 米 | 700 |
| 34 | 接线、分线盒 | 铁制86型 | 个 | 20 |
| 35 | 墙面3+2插座 | 220V/10A，5孔 | 个 | 14 |
| 36 | PDU | 10位16A万向PDU浪涌保护器 | 个 | 48 |
| 37 | 工业连接器 | 220V/32A-3P | 个 | 48 |
| 38 | 精密空调总电缆 | ZRYJV-3*50+2*25mm2 | 米 | 25 |
| 39 | UPS输入输出电缆 | ZRYJV-4*120+1*70mm2 | 米 | 30 |
| 40 | 机柜、舒适性空调供电电缆 | ZRVV-3*6mm2 | 米 | 650 |
| 41 | 新风机、维修插座及照明线等 | ZR-BVR-2.5mm2 | 米 | 700 |
| （3） | 照明系统 |  |  |  |
| 42 | 平板灯(嵌入式) | 600*600，48W | 盏 | 25 |
| 43 | 双位单控开关 | 86型 | 个 | 5 |
| 44 | 应急指示灯 | 符合消防要求 | 个 | 3 |
| （4） | UPS系统 |  |  |  |
| 45 | UPS主机 | 整机采用标准机柜模块式结构，由静态开关模块、系统监控模块和(N+M)功率模块并联组成。系统容量最大可到125KVA，功率模块单元分为25KVA、20KVA，用户可根据负载大小随意选择。本次配置25kVA功率模块*4 | 台 | 1 |
| 46 | 免维护铅酸蓄电池 | 12V 200AH | 节 | 80 |
| 47 | 电池柜 | 敞开式电池架 | 套 | 2 |
| 48 | 电池汇流箱 | 配配套直流开关 | 套 | 1 |
| 49 | 电池连接线 | ZRBVR-50mm2 | 米 | 50 |
| 50 | 辅材 | 铜鼻子、扎带、电工胶带、防火封堵材料等 | 项 | 1 |
| （5） | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 51 | 防浪涌保护器 | 80KA/4P | 个 | 2 |
| 52 | 防浪涌保护器 | 40KA/4P | 个 | 3 |
| 53 | 接地铜排 | 40*4 | 米 | 260 |
| 54 | 接地连接电缆 | BVR-16mm2 | 米 | 270 |
| 55 | 接地引下线 | BVR50MM2 | 米 | 100 |
| 56 | 等电位箱 | 300*200*150 | 个 | 3 |
| 57 | 绝缘端子 | 接地汇流排M8端子带支架 | 个 | 150 |
| 58 | 接地电阻施工 | 地网制作 | 项 | 1 |
| 59 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| （三） | 机房综合布线系统 |  |  |  |
| （1） | 桥架光纤槽 |  |  |  |
| 60 | 网格桥架 | 环保电镀锌，桥架型号：高-宽-长-线径-表材，300*100 | 米 | 40 |
| 61 | 机柜支架组件 | 机柜顶上安装用支架机柜顶上安装用支架默认高度120 | 套 | 24 |
| 62 | 卡扣KK34 | 桥架连接和弯头制作 | 套 | 120 |
| 63 | 加强条 | 桥架每2片桥架拼接时，加强连接用 | 套 | 38 |
| 64 | 转弯加强条 | 90度，三通，四通外角处定型用 | 套 | 4 |
| 65 | 弧形连接条 | 90度，三通，四通外角处定型用 | 套 | 8 |
| 66 | 内外弯加强条 | 网格桥架垂直内外弯用固定件 | 套 | 4 |
| 67 | 出线板 | 网格桥架线缆下线 | 个 | 30 |
| 68 | 接地铜螺栓5mm | 网格桥架专用接地 | 个 | 6 |
| 69 | 铝合金固线器（套接） | 5-6mm直径线缆12根 | 片 | 500 |
| 70 | 铝合金固线器底座（套接） | 含与网格桥架固定用的压板及螺栓固定件 | 套 | 200 |
| 71 | 120光纤槽道 | 光纤槽道直段 | 米 | 30 |
| 72 | 机柜支架 | 机柜顶上安装用支架机柜顶上安装 | 套 | 24 |
| 73 | 120连接件 |  | 套 | 27 |
| 74 | 120光纤槽道90°水平弯 | 自带连接件，用于90°水平转弯，0.35m | 套 | 3 |
| 75 | 活动出纤口带软管 | 光纤出线口 | 套 | 30 |
| 76 | 120三通 | 光纤槽道三通连接件 | 套 | 4 |
| 77 | 120端口挡板 |  | 套 | 5 |
| 78 | 120光纤槽道45°内弯 | 爬坡件,与下坡件配套使用 0.2m | 个 | 1 |
| 79 | 120光纤槽道45°外弯 | 下坡件与爬坡件配套使用 0.2m | 个 | 1 |
| （2） | 网线、配线架 |  |  |  |
| 80 | 六类4对非屏蔽电缆 |  | 箱 | 20 |
| 81 | 24位六类非屏蔽插座配线架 | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 ；2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道并提供第三方检验报告；3.标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高；4.端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护；5.卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG。 | 个 | 42 |
| 82 | 理线架 | 1.标准19”机架式安装；2.SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；3.高度：1U；4.上下各12口理线槽；5.厚度：1.0/1.2MM。 | 个 | 42 |
| 83 | 层板 | RAL9005亚光细砂纹,1200深网络机柜通用，需成对使用 | 个 | 48 |
| 84 | 六类4对非屏蔽跳线 | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2；2.原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能；3.长度：2米，颜色：灰色；4.导体: 多股绞合，软圆铜线；5.导体线规：24AWG；6.屏蔽方式: U/UTP；7.护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm；8.插头: RJ45，8P8C；9.插头护套： PVC；10)塑胶壳：透明聚碳酸酯。 | 条 | 200 |
| 85 | 光纤跳线 | 20/30米,按用户要求 | 条 | 50 |
| （3） | 机柜 |  |  |  |
| 86 | 前后网门柜子 | 600*1200*2000，前后门均为平板网孔门,配固定板部件3块，风扇部件1套(配4只风扇）,2"重型脚轮4只,M12支脚4只,配M6方螺母螺钉40套,梅花扳手1只.配2根公母头接地线，不含PDU，不含侧板，含并柜件 | 台 | 24 |
| 87 | 侧门 | 亚光细砂纹_,1200深42U Q2/Q3机柜通用 | 个 | 4 |
| 88 | 前后网门柜子600*1200*2000整机 | 1.产品尺寸：宽度:600×深度:1200×高度:2000容量：42U；2.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜；3.前门为单开网孔门，后门为单开网孔门，通风率：80%，开启角度：＞180度；5.两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手，预留各种走线通道；6.前后门弹力锁；7.角规深度方向可前后调整；8.静态负载：≤1000KG ；9.防护等级：IP20；10)风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便；11.机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求。 | 台 | 2 |
| （四） | 空调及新风系统 |  |  |  |
| （1） | 新风系统 |  |  |  |
| 89 | 新风机 | 风量1000m3/h，初级过滤 | 台 | 1 |
| 90 | 70度防火阀 | 300*200 | 台 | 1 |
| 91 | 外墙防雨百叶 | 300*200 | 台 | 1 |
| 92 | 室内送风口 | 600*600 | 个 | 5 |
| 93 | 风管 | 方形金属板200*100 | 米 | 60 |
| 94 | 出风口连接布 | 无味型帆布 | 个 | 5 |
| 95 | 安装辅材 | 吊杆，横杠等 | 项 | 1 |
| （2） | 精密空调 |  |  |  |
| 96 | 精密空调 | 制冷量：≥41.1kw；双系统，下送风上回风，采用7寸触摸屏控制系统，施乐佰EC风机，送风量≥10600m3/h，加湿量：≥5kg/h，加热量≥9kw； | 台 | 2 |
| 97 | 精密空调安装配件 | 冷媒管、保温材料、制冷剂等,配套 | 套 | 2 |
| 98 | 空调安装基础设施 | 含地板下防水堰、地漏、进出水管等 | 套 | 2 |
| 99 | 通信空调 | 制冷量≥12.5KW，上送风，正面回风 | 套 | 1 |
| 100 | 值班室空调 | 1.5P | 套 | 1 |
| （五） | 机房动力设备及环境监控系统 |  |  |  |
| （1） | 配电监控（检测电压、电流无LCD显示） |  |  |  |
| 101 | 电量仪 | 无显示导轨安装型电力网络仪表，提供一路RS485通讯接口，具有监测电气设备所需的各种测量功能，可测量同回路三相电压、频率，各回路电流、功率、功率因数及各回路当前有功电能。负载方式：三相四线/单相，测量范围： 线电压30~600V、相电压20~350V、电流0~5A、频率40~60Hz、功率因数-1~1；测量精度：相电压0.5%(20~350V)、线电压1.0%（30~600V）、0.5%(0.5~5A)、功率1.0%、功率因数1.0%、频率0.1%(45~60Hz) | 台 | 3 |
| 102 | 闭合式电流互感器 | BBNCT0.66-30I 100A/5A | 个 | 9 |
| （2） | UPS监控 |  |  |  |
| 103 | 串口服务器 | RS485、RS232转TCP/IP串口服务器转换，串口服务器提供RS485、RS232转TCP/IP网络以及TCP/IP网络转RS485数据透明传输。RS485:RS-485通讯接口 A-- 485+；B-- 485-；Ethernet：以太网接口，使用时该接口通过网络线将协议转换器接入TCP/IP网络；RS232：标准RS-232通讯接口（公座）。 | 个 | 1 |
| （3） | 蓄电池监控 |  |  |  |
| 104 | 主控模块（无屏幕） | 汇总电池组总电压、电池单体电压、电池单体温度、充/放电流数据，处理告警信息并上传数据（无屏幕），最大可接254接电池，以太网通讯接口和RS485通讯接口，每台UPS配一套 | 台 | 1 |
| 105 | 电流传感器 | 检测电池组充、放电电流,一组电池配1只,最多可测量一组电池组的充、放电电流，测量范围： 0～100A，测量精度：<1.0% FS | 个 | 2 |
| 106 | 电池传感器模块） | 采集单节电池电压、内阻、温度，每节电池配一个内阻采集模块；(1) 测量电池的单体电压，测量范围：0～15V，测量精度：<0.2% FS；(2) 测温范围 :－10℃～+70℃,测量精度：<1℃。 | 个 | 80 |
| （4） | 精密空调监控 |  |  |  |
| 107 | 串口服务器 | 485、RS232转TCP/IP串口服务器转换，串口服务器提供RS485、RS232转TCP/IP网络以及TCP/IP网络转RS485数据透明传输。RS485:RS-485通讯接口 A-- 485+；B-- 485-；Ethernet：以太网接口，使用时该接口通过网络线将协议转换器接入TCP/IP网络。RS232：标准RS-232通讯接口。 | 个 | 3 |
| （5） | 温湿度监控 |  |  |  |
| 108 | 温湿度变送器 | 集成了温湿度检测，1路RS485通讯接口，面板上带LCD显示屏，可直观显示现场温湿度参数，当敏感元件被监测到环境温度、湿度，输出智能数字信号。测湿范围：0%RH～100%RH，精度±3%RH；测温范围：-20℃～70℃，精度±0.3℃（25℃） | 个 | 6 |
| （6） | 区域漏水监控 |  |  |  |
| 109 | 区域漏水检测器 | 采用电极检测式原理，通过连接专业漏水传感线缆即组成一个单通道的检测报警系统。当液体碰触到传感线缆导致检测回路电阻的变化，漏水检测器根据电路的变化，从而输出报警继电器信号，可连接至其它的智能监控主机，或用于控制关断水阀、或切断电源开关等 | 个 | 3 |
| 110 | 区域漏水检测绳 | 区域漏水检测绳，导电聚乙烯+合金导线，两芯螺旋，检测芯电阻12.6欧姆/100米，绕线直径6.0mm，最大暴露温度75℃， | 条 | 3 |
| （7） | 门禁监控 |  |  |  |
| 111 | 200万半球 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 | 台 | 8 |
| 112 | 硬盘录像机 | 16路4盘位 | 台 | 1 |
| 113 | 存储 | 4T | 块 | 4 |
| 114 | 四门门禁控制器 | 四门单向控制,2万张卡管理权限,10万条脱机存储记录,TCP/IP局域网广域网联网控制,含机箱电源 | 台 | 1 |
| 115 | 发卡器 | 用于IC卡发放 | 个 | 1 |
| 116 | 读卡器 | 支持指纹，刷卡及面部识别设备 | 个 | 3 |
| 117 | 出门开关 | 用于在机房内部开门 | 个 | 3 |
| 118 | IC卡 | 可印LOGO | 张 | 10 |
| 119 | 双门磁力锁 | 通电上锁、断电开锁式，带门状态信号输出适用单门结构的金属门、木门、不锈钢门、防火门、消防门等。 侧向抗拉力：270公斤级X2 | 把 | 2 |
| （8） | 管理平台 |  |  |  |
| 120 | 监控主机 | 1U 19英寸、可采集16个开关量DI输入、2个联动DO输出、1路12V输出，2路漏水检测接口，4路RS232接口，4路RS485带隔离接口、485波特率最高支持115200bps，2路10/100/1000M以太网接口；宽压、宽频双电源冗余，风扇带转速监控。 | 台 | 1 |
| 121 | 报警主机 | 设备可自动将相关的报警信息转为中文多媒体语音信号拔打手机号码或固定电话告警，同时还可通过外部连接多媒体音箱播放中文语音告警，内置TTS转换模块，支持中英文文本转语音；NanoSIM规格手机卡接口，支持移动/联通/电信，2G/3G/4G手机卡；MicroUSB接口，可用于连接电脑实现4G上网/电话拨号,支持发送中文短信告警；设备支持10/100M以太网接口。 | 个 | 1 |
| 122 | 手机卡 | 用户提供手机卡，需定期充值，（支持移动、电信） | 张 | 1 |
| 123 | 压电警号 | 防火ABS阻燃外壳,声压:110±3dB，一旦机房出现告警，立即通过警报声或警灯闪烁的方式通知现场管理人员进行故障排除。 | 个 | 1 |
| 124 | 交换机 | 8口，10/100M以太网交换机 | 台 | 3 |
| （9） | 嵌入式动力环境监控管理软件 |  |  |  |
| 125 | 主模块软件 | 提供网络机房数据采集、数据处理存储，e-mail报警及远程WEB访问管理功能 | 项 | 1 |
| 126 | 微信平台监控软件模块 | 一旦有告警事件发生，系统会自动发送文字告警信息到用户所设置的微信账号，提醒机房管理人员进行处理。 | 项 | 1 |
| 127 | APP监控软件模块 | （户通过在监控管理平台开通手机APP功能系统就能为用户提供最即时便捷的数据信息，快速便捷的查询机房实时数据，并且一旦现场有报警信息，监控系统会第一时间推送通知提醒。 | 项 | 1 |
| （10） | 配电监控软件模块 |  | 项 | 1 |
| 128 | 精密空调监控软件模块 | 提供RS232或RS485通信端口和原厂通信协议二次开发 | 项 | 1 |
| 129 | UPS监控软件模块 | 甲方提供RS232或RS485通信端口和原厂通信协议二次开发 | 项 | 1 |
| 130 | 蓄电池监控软件模块 |  | 项 | 1 |
| 131 | 温湿度监控软件模块 |  | 项 | 1 |
| 132 | 烟雾监控软件模块 |  | 项 | 1 |
| 133 | 区域漏水监控软件模块 |  | 项 | 1 |
| 134 | 门禁监控软件模块 |  | 项 | 1 |
| 135 | 视频监控软件模块 |  | 项 | 1 |
| 136 | 定制 | 3D静态效果图展示 | 项 | 1 |
| 137 | 工作站 | CPU:I7，内存：8G，硬盘：1T，显示器24寸 | 台 | 1 |
| 138 | 监控显示屏 | 壁挂65寸高清带HDMI接口1909x1097x80 | 台 | 1 |
| 139 | 辅材 | 网线，控制线，串口线，KBG管等 | 项 | 1 |
| （六） | 机房自动报警系统和气体灭火系统 |  |  |  |
| （1） | 无管网气体灭火 |  |  |  |
| 140 | 七氟丙烷瓶组 | GQQ70/2.5KX | 套 | 3 |
| 141 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | Kq | 246 |
| 142 | 泄压装置 | QXYKX/J-0.12 | 套 | 3 |
| （2） | 智能消防报警系统 |  |  |  |
| 143 | 气体灭火控制盘 | GST-QKP01 | 台 | 1 |
| 144 | 电源盘 | DY100 | 台 | 1 |
| 145 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 只 | 4 |
| 146 | 感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 只 | 6 |
| 147 | 底座 | DZ-02 | 只 | 10 |
| 148 | 放气指示灯 | GST-LD-8317 | 只 | 1 |
| 149 | 地址声光报警器 | HX-200B | 只 | 4 |
| 150 | 警铃 |  | 只 | 3 |
| 151 | 紧急启停按钮（带手自动转换开关） | GST-LD-8316 | 只 | 1 |
| 152 | 输入模块 | 8301 | 只 | 8 |
| 153 | 信号传输模块 |  | 只 | 3 |
| 154 | 电线套管 | JDG20 | 米 | 150 |
| 155 | 报警信号电线 | NH-RVS-2X1.5mm2 | 米 | 50 |
| 156 | 控制信号电线 | NH-BVR-2*2.5mm2 | 米 | 100 |
| 157 | 电源电线 | NH-BVR-2*2.5mm2 | 米 | 100 |
| 158 | 手提式灭火器 | 含箱 | 项 | 1 |
| 159 | 其它辅材 |  | 项 | 1 |
| （七） | 操作间配套 |  |  |  |
| （1） | 操作间配置 |  |  |  |
| 160 | 操作间控制台 | 4工席位 | 张 | 1 |
| 161 | 椅子 | 按照人体工学，背椅子升降转椅舒适久坐，材质网绵 | 把 | 4 |
| 162 | 操作间控制电脑 | CPU:I7，内存：16G，硬盘：256GB+2T，独立显卡，显示器27寸 | 套 | 4 |

主要设备技术参数

一、基础网络及安全系统建设

（一）	公安内网设备

1、内网双星型网核心路由器

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体系架构 | 支持主控板、业务板完全物理分离，主控板、业务板分布在不同的物理槽位，需提供设备面板图并指出对应的主控板和业务板槽位 |
| 2 | ▲交换容量 | 交换容量≥130Tbps |
| 3 | ▲包转发率 | 包转发率≥6000Mpps |
| 4 | 业务槽位 | 整机框全物理尺寸的线卡槽位数≥2（非子卡槽位），不含主控、交换网板槽 |
|  |  | 支持子母卡架构，母卡和子卡均支持热插拔 |
| 5 | 电源系统 | 支持内置交流电源，且不需要占用业务槽位，并提供产品图片证明 |
|  |  | 电源系统支持N+M冗余，支持一体化供电方式，支持单电源供电，并提供第三方权威测试报告 |
| 6 | 基本功能 | 支持PPP、MP、HDLC、ETHERNET等链路层协议 |
|  |  | 支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略，支持4M IPv4 FIB |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持2M IPv6 FIB |
| 7 | 接口类型 | 支持FE、GE、10Ge（LAN/WAN）、40Ge、100Ge、155M POS、622M POS、2.5G POS、10G POS、CPOS接口、155M ATM、622M ATM、E1等接口 |
| 8 | GRE | 支持分布式GRE功能，为保证性能，本次要求实配GRE功能板卡或license |
| 9 | 虚拟化 | 支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
| 10 | 多业务扩展能力 | 支持与路由器一体化的防火墙、IPS等安全业务插卡 |
| 11 | 国密 | 支持独立的国密板卡，支持OSPF、ISISI通过国密建立连接，支持数据报文采用国密加密 |
| 12 | IPv6 | 具备IPv6能力 |
| 13 | 流量探针 | 支持独立的流量探针板卡 |
| 14 | QOS | 支持优先级Mark/Remark、CAR（Committed Access Rate）、GTS等功能 |
|  |  | 为简化ACL配置，设备需支持全局ACL功能 |
|  |  | 支持FIFO、PQ、WFQ、LLQ等各种队列调度机制，支持拥塞避免算法：Tail-Drop、RED、WRED，支持层次化Qos（H-Qos） |
| 15 | SDN | 设备支持通过Netconf（RFC 6241）协议下发配置 |
| 16 | 可靠性 | 支持VRRP/VRRPv3、MPLS TE FRR、IP FRR（静态路由/策略路由/RIP/IS-IS/OSPF等） |
|  |  | 为检测设备之间的可达性、时延、丢包率、抖动等信息，设备需支持NQA检测网络网络质量 |
| 17 | 网络安全 | 设备支持防攻击能力，包括：ARP攻击、IPv6报文攻击、超大Trace报文攻击、TCP SYN flood、Ping flood、DHCP DDOS、PADI DDOS的防御等 |
|  |  | 支持OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+的MD5认证功能，支持Keychain功能，可以支持基于时间段的生效的秘钥 |
| 18 | 维护特性 | 为方便设备运维管理，设备需内置TCL语言功能，能够解析执行TCL语言脚本 |
|  |  | 为方便设备运维管理，设备需内置Python语言功能，能够解析执行Python语言脚本 |
|  |  | 为实现设备精细化管理，实现不同进程动态部署到不同的CPU上，设备需支持进程分布式优化功能 |
| 19 | 工信部入网许可证 | 提供工信部入网许可证复印件，要求设备入网时间≥3年 |
| 20 | 基础配置 | 主控引擎≥2，交流电源≥2 |
| 21 | ▲业务接口配置 | 千兆以太网光口≥16，复用千兆以太网电口≥16，万兆以太网光口≥4 |

2、公安内网核心交换机

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品架构 | 支持独立交换网板，采用正交交换架构，业务板卡与交换网板互相90度垂直正交设计 |
| 2 | ▲槽位数量 | 业务插槽数≥10，独立交换网板槽≥3，主控引擎槽≥2（全宽，与网板槽位同宽），电源槽位≥6 |
| 3 | ▲设备性能 | 交换容量≥780Tbps,包转发率≥120000Mpps |
| 4 | 电源冗余 | 电源模块冗余 |
| 5 | 风扇框冗余 | 风扇框≥2，拔掉次风扇框设备也可以正常工作 |
| 6 | 关键部件热插拔 | 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 |
| 7 | 接口要求 | 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、25G端口、40G端口、100G端口 |
|  |  | 支持40G/100G端口切换，切换后流量正常转发，不丢包，提供工信部权威第三方测试报告 |
|  |  | 支持FCoE接口 |
| 8 | 链路聚合 | 聚合组数≥1024组，每组成员≥32个 |
|  |  | 支持DRNI跨设备链路聚合 |
| 9 | 可靠性 | 支持主控板冗余，倒换时间为0ms |
|  |  | 支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS |
|  |  | 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 |
|  |  | 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。 |
| 10 | IPv6 | 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议 |
|  |  | 支持IPv6策略路由； |
|  |  | 支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能； |
|  |  | 支持基于IPv6的VRRP功能 |
| 11 | 虚拟化 | 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术 |
|  |  | 支持一虚多技术（1:N） |
|  |  | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用， |
|  |  | 支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制 |
|  |  | 支持和配套的端口扩展模块虚拟成单一的逻辑设备，在管理层面实现单一节点管理；虚拟化能力≥30：1，即通过单一管理节点可实现超过30台物理设备的统一管理。 |
| 12 | ▲网络安全一体化 | 支持独立硬件安全业务插卡包括防火墙、负载均衡、应用控制、入侵防御，支持IEEE 802.1ae（Macsec）介质访问控制安全技术 |
| 13 | 可视化 | 支持Telemetry流量可视化功能 |
| 14 | 有线无线一体化 | 支持AC板卡 |
|  |  | 支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能。 |
|  |  | 支持有线无线一体化的终端准入认证 |
| 15 | 智能网管功能 | 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级 |
| 16 | 终端管理及网络安全 | 支持PC终端、哑终端、网络设备等连接元素的准入控制和权限划分，确保网络的可信可控 |
|  |  | 支持设备识别、归类、类型定义，可以对全网资产进行梳理，识别异常终端链接，确保网络的安全性 |
| 17 | 多业务融合 | 交换机支持集成SDN控制器，实现网络及SDN方案一体化部署，简化组网，简化运维 |
| 18 | MPLS | 支持L3 VPN、支持VLL、支持VLPS、支持MCE |
| 19 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3 |
| 20 | 跨三层互联技术 | 支持主流的MAC in IP技术，如EVI/EVN/OTV等，实现跨三层网络的二层互联 |
| 21 | VxLAN | 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通。 |
| 22 | 安全特性 | 支持ARP防攻击 |
|  |  | 支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术 |
| 23 | 管理特性 | 支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0 |
| 24 | 工信部入网许可证 | 提供工信部入网许可证复印件 |
| 25 | 基础配置 | 主控引擎≥2，交换网板≥3（根据槽位满配），交流电源≥6 |
| 26 | 接口配置 | 40G以太网光口≥4，万兆以太网光口≥32 |
| 27 | ▲虚拟化配置 | 任意万兆、40G业务接口均可作为虚拟化接口使用，本次采用40G接口互联成虚拟化，配置相关虚拟化线缆 |
| 28 | 安全配置 | 配置≥1块60G性能下一代防火墙插卡，配置防病毒license≥3年 |
| 29 | 安插卡性能要求 | 最大并发连接数≥6000万，每秒新建连接数≥50万，整机吞吐量≥60Gbps，直接部署在交换机业务槽位 |
| 30 | 安全功能 | 基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表。 |
|  |  | 可检测病毒数量超过37000条。 |
|  |  | 支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域 |
|  |  | 支持基于用户、应用的多维安全策略配置，并提供一体化安全策略配置模板（单条策略融合IPS、AV、应用管控等多业务） |
|  |  | 支持智能安全策略功能（iPolicy），实现策略冗余检测、策略匹配优化建议、整网安全策略自动生成及推荐 |
|  |  | 支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化防火墙,可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙数量≥128个 |
|  |  | 免费支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能 |
|  |  | 能实现与安卓、IOS系统自带VPN组件的L2TP、IPSec 、L2TP Over IPSec对接 |
|  |  | 支持高性能SSL VPN功能 |
|  |  | 提供客户端与安卓、IOS、Windows、Linux、MAC对接，支持BYOD解决方案 |
|  |  | 支持AV病毒防护、IPS深度安全防护功能 |
|  |  | 支持应用层防护：入侵防御、带宽管理 |
|  |  | 支持URL过滤、反垃圾邮件及敏感信息防泄漏功能 |
| 31 | 链路负载均衡 | 同一台设备提供不少10条链路负载均衡（LLB）功能，如果需要另收取费用，请提供模块LICENSE价格 |
|  |  | 支持多种链路检测方法，能够通过ICMP、HTTP、HTTPS、DNS等方式监控链路的连通性 |
|  |  | 支持加权轮询、加权最小连接、随机、源地址HASH、目的地址HASH、源地址和端口HASH、动态就近性、带宽算法、最大带宽算法、本地优先级等不少于10种链路调度算法 |
|  |  | 支持基于目的地址、源+目的地址的会话保持，使每个用户访问同一个业务保持在相同链路上，避免由于链路切换造成业务访问失败 |
|  |  | 支持基于ToS、源IP地址、目的IP地址、流量特征、目的域名、入接口等条件来配置出站访问的链路调度策略 |

3、服务器汇聚交换机

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 交换容量≥2.56Tbps,包转发率≥360Mpps |
| 2 | 配置要求 | ≥24个万兆SFP+口，≥1个业务扩展槽位（支持40G接口、安全防火墙插卡）,SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)≥12块 |
| 3 | VxLAN | 支持VxLAN二层网关 支持VxLAN三层网关 支持EVPN |
| 4 | 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |
|  |  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
| 5 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 6 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 支持流镜像 |
| 7 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 8 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |

4、内网汇聚交换机(1)

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 交换容量≥336Gbps,包转发率≥144Mpps |
| 2 | ▲配置要求 | 提供≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+口，≥1个SFP+电缆3m,万兆10Gb单模SFP-XG-LX-SM1310 10KM≥2块 |
| 3 | CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 4 | 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |
|  |  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
| 5 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 6 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 支持流镜像 |
| 7 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 8 | 防雷 | 为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力 |
| 9 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |

5、内网汇聚交换机（2）

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 交换容量≥300Gbps,包转发率≥108Mpps |
| 2 | 配置要求 | 提供≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+口，≥1个SFP+电缆3m,万兆10Gb单模SFP-XG-LX-SM1310 10KM≥2块 |
| 3 | CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 4 | 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |
|  |  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
| 5 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 6 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 支持流镜像 |
| 7 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 8 | 防雷 | 为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力 |
| 9 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |

6、内网汇聚交换机（3）

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品架构 | 电源和风扇热插拔模块化冗余设计 |
| 2 | 槽位数量 | 业务插槽数≥1，支持扩展硬件安全防火墙板卡、防病毒板卡、万兆电口、40G光口 |
| 3 | 接口配置 | 千兆以太网电接口(RJ45)≥48，万兆以太网光接口(SFP+,LC)≥4，Micro USB Console口≥1,万兆 10GB 单模SFP-XG-LH40-SM1550 40KM≥2块 |
| 4 | 设备性能 | 交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps |
| 5 | 网络特性 | 实配置支持支持VxLAN网关能力，支持SDN组网，支持Telemetry可视化能力 |
| 6 | 网络安全 | 支持独立硬件防火墙安全业务插卡，支持IEEE 802.1ae（MACSec）介质访问控制安全技术 |
| 7 | 简易网管 | 内置web图形化方式操作的管理平台，包括升级设备、备份配置文件、一健部署Vlan、批量下发设备、资源监控、替换故障设备、可视化拓扑、可视化端口布防 |
| 8 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
| 9 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 10 | 基础配置 | 模块化热插拔交流电源≥2，模块化热插拔风扇≥2 |
| 11 | 虚拟化配置 | 任意万兆业务接口均可作为虚拟化接口使用，配置相关万兆虚拟化线缆 |

7、等保一体机

| 序号 | 指标项 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础指标 | 硬件平台支持配置Silver 4110 2.10 GHz*2，96GB内存，128G*1 SSD系统盘，240G*1 SSD缓存盘，4*4T数据盘，6个千兆电口； |
|  |  | 支持部署于通用X86服务器平台，无需绑定底层操作系统即可搭建； |
|  |  | 平台支持旁路引流及网关模式部署； |
| 2 | 联动功能 | 为提升我单位对安全的有效管控和简便运维，等保一体机需支持和本次购买的防火墙设备进行联动，实现策略配置同步； |
| 3 | 基本要求 | 根据实际安全需求，此次采购组件包含运维堡垒机、日志审计平台、漏洞扫描系统； |
|  |  | 平台底层基于虚拟化技术，包括计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化；且可以通过设置敏感时间度对集群服务器基础资源根据资源负载状态动态调度不同集群服务器的CPU、内存等资源 |
|  |  | 平台支持用户进行安全拓扑的编排，可根据实际业务环境定义业务安全区域，简化运维管理 |
|  |  | 平台首页可以展示详细主机状态、磁盘状态及应用状态，以及业务遭受的入侵风险、僵尸主机风险及外发流量异常等相关安全信息； |
|  |  | 平台支持关键安全组件双机功能，保障安全组件高可用； |
|  |  | 支持上传虚拟安全设备镜像，并将其转换成可以分配的安全服务；支持安全生态产品整合 |
|  |  | 支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量 |
| 4 | 运维堡垒机要求 | 支持对常见设备运维操作进行记录（至少包括windows主机、linux/unix主机、网络设备等），审计信息至少包括以下内容：用户账户、起止时间、登陆IP、设备IP、设备名称、设备类型、访问账号、访问协议等信息 |
|  |  | 支持通过动作流配置完美支持所有C/S系统的单点登录功能 |
|  |  | 支持基于单条操作命令或命令组设置行为规则，当运维人员输入违规命令时（包括通过table键、上下键、复制等方式）自动进行告警或阻断 |
|  |  | 支持紧急运维流程，当运维人员需对目标设备进行紧急运维时，可通过紧急运维流程直接访问目标设备，同时记录为紧急运维工单，便于相关审批人事后对该流程进行确认以及审计员事后查看 |
|  |  | 支持双人复核登陆，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权或同终端授权两种方式实现授权 |
|  |  | 内置配置管理员、密码管理员、审计管理员、系统管理员、系统审计员、普通运维用户等管理角色；； |
| 5 | 日志审计功能要求 | 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、Linux、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、FTP服务[VSftpd、NCftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]； 支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]； 支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览、论坛微博]、入侵检测、业务检测、流量监控； |
|  |  | 支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索； |
|  |  | 支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； |
|  |  | 对安全事件重新定级。能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义 |
|  |  | 支持自定义三层业务策略：支持通过该策略配置，识别数据库三层架构中用户信息； |
| 6 | 漏洞扫描系统要求 | 支持登录到指定的目标系统中对特定应用进行深入扫描；内置漏洞库≧4.5万条，漏洞扫描支持主机类：windows、Unix、solaris、HP-Unix、AIX、 Linux等；网络设备：华为、H3C、Cisco、Juniper、中兴等；防火墙：华为、天融信、H3C、Fortigate、Cisco、Juniper、迪普防火墙等；数据库：Mysql、DB2、Oracle、Sqlserver、Sybase等；中间件：Tomcat、IIS、Webservices、Apache、Weblogic、Resin、Nginx等；虚拟化平台：VMware ESXi、VMware Center、XenServer。 |
|  |  | 支持支持一次性任务、立即任务、周期任务等多种调度方式；支持漏洞扫描、安全基线检查、变更检查的三合一任务，三者也可任意组合执行任务。 |
| 7 | 其他 | 中标后七个工作日内需提供样机对上述功能进行逐一测试，测试通过后才能执行合同流程，测试中若发现有虚假应标行为，业主保留追究厂商及代理商法律责任的权力 |

8、准入控制系统

（1）终端安全防护系统模块

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲总体要求 | 要求与温州市公安局已建设的安全管理平台实现级联对接，实现数据级联、策略同步、协调工作。 |  |
| 2 | 部署环境 | 系统服务端支持在linux 32位及64位平台部署。 |  |
|  |  | 客户端支持在Windows 2000/XP/2003/2008/Windows 7 /Windows 8/Windows 10 的32位操作系统和64位操作系统上部署。 |  |
| 3 | 资产管理 | 资产发现识别 | 1.支持自动发现网内的网络资产， 并上报资产的IP、MAC信息。 2.支持自动识别网络资产的设备类型，并上报资产的操作系统信息。 3.支持信息采集的开关配置，支持手动触发重新扫描。 4.支持资产扫描范围的配置。 5.支持服务器区IP范围配置，增加识别服务器设备的准确性。 6.支持交换机权限配置，配置信息包含：管理口IP、MAC地址、设备名称、设备别名、设备类型、厂商、所属部门、设备型号、负责人、所在位置、SNMP只读团体名。 7.支持SDK权限配置，配置信息包含：用户名、密码、厂商、起始IP、结束IP。 |
|  |  | 综合查询 | 支持按设备类型、按区域/部门、按自定义组对管辖区域内设备信息进行查询，设备信息包括基础信息（如：IP地址、MAC地址、责任人、联系电话、所属部门、设备类型、注册状态、在线状态、保护状态、阻断状态、锁定状态）、扩展信息（如：生产厂商）、开放端口情况、在线/离线审计。 |
|  |  | 资产统计 | 1．支持每日统计设备注册状态，并支持按区域、按部门进行统计查询，包含：IP设备总数、应注册数、已注册数、保护数、非应注册数、应注册未注册数、应注册未注册已保护数、注册率； 2．支持定时对设备类型进行统计，并支持按区域、按部门进行统计查询； 3．支持每日统计杀毒软件安装情况，包括：未安装杀毒软件设备数、杀毒软件覆盖率，并支持按区域、按部门进行统计查询。 |
|  |  | 终端历史查询 | 支持根据精确的IP地址或Mac地址查看近3个月/近1年/全部设备变更历史信息，包含：设备类型、IP地址、MAC地址、责任人、所属部门、状态、更新时间。 |
|  |  | 设备异常管理 | IP重复设备：展示重复的设备列表并支持删除设备操作； 单MAC多IP异常：展示MAC地址、IP地址列表、处理状态、告警时间，支持按MAC合并或标记为独立设备； 单IP多MAC异常：展示IP地址、MAC地址列表、处理状态、告警时间，支持按IP标记为聚合状态； 设备替换告警：支持按IP地址、告警类型（MAC变化/类型变化）查看告警信息，展示信息包含IP地址、告警类型、变更内容、告警时间。 |
|  |  | IP资源管理 | 支持从C类段的维度查看管控范围内IP使用情况，当前未存在设备的C类段不做展示； 支持从组织结构的维度查看某个部门IP范围内IP使用情况，并以C类段分段展示。可选择的C类段包含当前未存在设备的C类段，但不包含已分配给下级部门的C类段。 将IP不在设备所属部门IP范围的设备定义为IP资源使用异常设备，并提供方法进行纠正。（需提供公安部信息安全产品检测中心等权威测评机构对该项功能的检测结果作为证明。） |
|  |  | ARP阻断 | 提供ARP阻断功能，支持生效范围及例外设备的配置；可查看阻断日志，内容包含IP地址、MAC地址、最后一次阻断时间。 |
| 4 | 客户端管理 | 注册管理 | 支持客户端安装注册机制，注册模式支持带界面注册、静默注册、不带界面有进度有提醒注册等，注册完成后系统后台自动将终端与注册信息绑定保存。 支持客户端注册时验证密码，防止新接入设备非法进行注册，注册密码生效方式支持配置，包括永久生效、按天计数、按次计数等。 支持注册审核，开启注册审核后，终端安装完客户端后需管理员审核通过后才能入网； 注册审核列表展示信息包含：IP地址、MAC地址、责任人、联系电话、所属部门、设备所在地、审核状态、申请时间，其中待审核数据支持操作审核通过、审核不通过。 |
|  |  | 卸载管理 | 支持客户端软件注册表保护，防止恶意删除或结束客户端程序。 提供卸载密码保护，每台终端客户端都有唯一序列号，卸载时根据序列号换算卸载密码。 支持流程化客户端卸载密码申请，卸载申请人填写设备IP地址、申请人姓名、联系电话、卸载序列号等信息，卸载区域标记、卸载序号、申请理由、申请时间、审核状态，其中待审核数据支持操作审核通过、审核不通过； 代理程序卸载日志：提供对监测代理程序状态信息查询，展示信息包含：IP地址、MAC地址、责任人、联系电话、所属部门、卸载时间、设备当前状态。 |
| 5 | 桌面管理 | 消息推送 | 1.支持管理端批量向注册终端设备推送消息，消息以窗口形式提醒终端用户； 2.消息推送以任务为载体，终端支持多任务同时进行： 1)支持按设备、IP范围、设备自定义组和级联分配任务； 2)支持任务的启停控制、添加、删除和修改任务； 3)支持指定推送周期、推送时间，其中周期包含：一次性/每天/每周/每月； 4)支持指定消息级别，包含：普通/重要/紧急/危急； 5)支持消息框样式自定义，包括窗口效果、关闭按钮、最小化按钮等。 6)消息内容可自定义或从消息库中随机获取； 3.消息库：包含标题和内容，支持查询、新增、编辑、删除消息操作； 4.记录消息推送日志并支持查询，内容包含设备基本属性信息、接收状态、推送时间、接收时间。 |
|  |  | 文件分发 | 支持终端文件分发功能，分发的文件类型包括发普通文件、屏保文件和桌面壁纸。 支持普通格式的文件自动分发，可以将文件自动分发到自定义终端目录下，EXE、BAT文件分发完成后支持自动执行，执行方式分为静默执行和提示执行，提示内容支持自定义编辑。 普通格式的文件分发支持设置策略执行方式，执行方式包括启动时执行、定点执行，以及可设置策略有效时间范围。 为缓解服务器压力及加快分发速度普通文件分发支持共享模式分发。 屏保文件分发可设置屏保触发时间及在恢复时使用密码保护在恢复时使用密码保护在恢复时使用密码保护是否启用屏保密码保护。 支持文件分发日志查询，内容包含IP地址、MAC地址、分发状态、执行状态、下载时间等。 |
|  |  | IP冲突提醒 | 支持已安装终端代理程序的设备出现IP冲突时，客户端弹框提醒，消息框提醒样式分为普通、重要、紧急、危急，提醒内容支持自定义。 |
|  |  | 痕迹清理 | 提供系统痕迹清理策略，具体清理项包括：cookies记录、USB使用记录、浏览器缓存记录、浏览器地址栏信息、浏览器历史记录、最近打开的文档痕迹。 |
|  |  | IP/MAC绑定 | 支持IP/MAC绑定、DNS绑定。其中IP/MAC绑定分为与当前IP绑定、绑定到指定IP范围，DNS绑定可指定绑定IP范围。 |
|  |  | 空闲关机 | 支持通过设置鼠标键盘未操作时间来定义空闲，支持设置关机倒计时时间、策略执行时间、有效时间。 |
|  |  | 本地安全设置 | 支持对本地安全策略中的系统账户及密码管理同步功能。具体可配置项包括：密码策略、密码是否必须符合复杂性要求、账户锁定策略、审核策略，收到该策略的客户端将按照策略配置设置本地安全。 |
|  |  | 终端控制 | 1、支持设备维护：保护/取消保护、阻断/取消阻断、编辑、删除、导出、添加自定义组、设备部门重置。 2、对已注册设备支持实时远程运维，包含：离线临时解绑、在线临时解绑、编辑IP、消息推送、屏幕控制、卸载终端、查看软件、查看硬件、查看服务、查看端口、查看进程、查看策略、查看计算机账户、查看服务端防护日志。 |
|  |  | 外设控制 | 配置外设控制策略，提供对USB设备、网卡、DVD/CD-ROM、磁盘驱动器（USB类型）、蓝牙设备、图像处理设备、打印机、软驱设备、调制解调器、红外线设备、串口、并口、磁带机、PCMCIA卡、多媒体设备、USB对拷线的控制功能。 |
| 6 | 状态监控与审计 | 开关机时间审计 | 对指定范围内的IP设备的开机和关机时间进行审计。可按照所属部门、IP地址、上报时间、变更动作四个条件查看审计日志，展示内容包含：设备基本属性信息、主机状态、上报时间。 |
|  |  | 硬件变更审计 | 提供对指定范围内的设备上的硬件配置信息变化情况记入审计日志，并支持检索查询。可按照所属部门、IP地址、上报时间、变更动作、变更内容查看审计日志，展示内容包含：设备基本属性信息、硬件ID、变更动作、变更内容、审计时间、上报时间。 |
|  |  | 软件变更审计 | 提供对指定范围内的设备上的软件配置信息变化情况记入审计日志，并支持检索查询。可按照所属部门、IP地址、上报时间、变更动作、变更内容查看审计日志，展示内容包含：设备基本属性信息、变更动作、变更内容、审计时间、上报时间。 |
| 7 | 基础安全 | 未安装杀毒软件检查 | 支持按照IP地址、责任人、上报时间三个条件查询未安装杀毒软件的设备，展示内容包含：设备基本属性信息、检查时间、上报时间，支持点对点终端提醒。 |
|  |  | 未运行杀毒软件检查 | 支持按照IP地址、责任人、上报时间三个条件查询未运行杀毒软件的设备，展示内容包含：设备基本属性信息、检查时间、上报时间，支持点对点终端提醒。 |
|  |  | 软件安装检查 | 支持按照IP地址、责任人、检查类型、上报时间、软件名称五个条件查询客户端必须安装的软件和违规安装的软件的安装情况，展示内容包含：设备基本属性信息、软件名称、检查类型、上报时间，支持点对点终端提醒。 |
|  |  | 未打全补丁检查 | 支持按照IP地址、责任人两条件查询未打全补丁的情况，包括未打全补丁数，点击未打全补丁数展示具体未打全补丁的详细信息包括：补丁号、补丁名称等。 |
|  |  | 无线网卡检查 | 支持按照IP地址、责任人两条件查询使用无线网卡的设备，点击无线网卡数展示具体的无线网卡信息包括无线网卡名称等。 |
|  |  | 文件目录检查 | 对指定范围的设备硬盘上的文件名称进行检索。支持按照IP地址、所属部门、文件名称、上报时间查询。 |
|  |  | 硬盘检查 | 对指定范围内的设备上的硬盘进行检查。支持按注册人、IP地址查询客户端硬盘信息，点击硬盘详情展示硬盘容量等具体信息 |
| 8 | 配置安全 | 账户弱口令检查 | 对指定范围的设备进行系统账户弱口令检查，支持多个弱口令列表指定；展示内容包含：设备基本属性信息、账户名称、检查时间、上报时间。 |
|  |  | 账户空口令检查 | 对指定范围的设备进行系统账户空口令检查；展示内容包含：设备基本属性信息、账户名称、检查时间、上报时间。 |
|  |  | 账户过期检查 | 对指定范围的设备进行过期系统账户检查；展示内容包含：设备基本属性信息、账户名称、检查时间、上报时间。 |
|  |  | 无用账户检查 | 对指定范围的设备进行无用系统账户检查；展示内容包含：设备基本属性信息、账户名称、检查时间、上报时间。 |
| 9 | 运行安全 | 进程运行检查 | 1.支持按级联区域、IP、部门分组、操作系统分组，指定范围的设备的进程运行情况进行检查； 2.支持禁止运行进程列表和必须运行的进程列表配置； 3.支持设置策略启动时执行或间隔执行方式，策略执行有效时间。 4..展示内容包含：设备基本属性信息、进程名称、检查类型、上报时间。 |
|  |  | 进程控制 | 提供对指定进程的禁用功能。 |
|  |  | 服务控制 | 提供对指定服务的禁用功能。 |
| 10 | 运行监测 | CPU使用异常监测 | 提供对主机上的CPU使用异常监测功能，可设置异常使用率告警阈值；支持按照所属部门、IP地址、责任人、上报时间查看异常日志；展示内容包含：设备基本属性信息、异常描述、发现时间、上报时间。 |
|  |  | 内存使用异常监测 | 提供对主机上的内存使用异常监测功能，可设置异常使用率告警阈值；支持按照所属部门、IP地址、责任人、上报时间查看异常日志；展示内容包含：设备基本属性信息、异常描述、发现时间、上报时间。 |
|  |  | 流量使用异常监测 | 提供对主机上的流量使用异常监测功能，可设置异常流量告警阈值；支持按照所属部门、IP地址、责任人、上报时间查看异常日志；展示内容包含：设备基本属性信息、异常描述、发现时间、上报时间。 |
|  |  | 应用点击异常监测 | 提供对主机上的应用点击异常监测功能，可设置异常连接告警阈值；支持按照所属部门、IP地址、责任人、上报时间查看异常日志；展示内容包含：设备基本属性信息、异常描述、发现时间、上报时间。 |
|  |  | 瞬间连接异常监测 | 提供对主机上的瞬间连接异常监测功能，可设置瞬间连接数告警阈值；支持按照所属部门、IP地址、责任人、上报时间查看异常日志；展示内容包含：设备基本属性信息、异常描述、发现时间、上报时间。 |
| 11 | 信息输出审计 | 打印审计 | 对主机打印输出的行为和结果进行监控与审计；支持所属部门、IP地址、文件标题、打印时间查看审计日志；展示内容包含：设备基本属性信息、文件标题、打印时间、打印机名称、打印页数、计算机名称、计算机账户、打印状态等。 |
|  |  | 刻录审计 | 对通过指定软件的光盘刻录的行为和结果进行监控与审计，包括但不限于内置光驱、外置光驱等途径的刻录行为；审计内容包含：设备基本属性信息、任务名称、文件数量、刻录机型号、光盘属性、计算机账户、刻录状态等。 |
|  |  | FTP访问审计 | 对FTP访问的行为和结果进行监控与审计；审计内容包含：设备基本属性信息、FTP地址、动作类型等。 |
|  |  | TELNET审计 | 对TELNET访问的行为和结果进行监控与审计；审计内容包含：设备基本属性信息、TELNET客户端、TELNET服务端等。 |
|  |  | 远程协助检查 | 对开放远程桌面的设备进行检查；支持按照IP地址、责任人、上报时间查询；展示内容包含：设备基本属性信息等。 |
|  |  | 共享审计 | 对共享操作进行审计；支持共享名称、共享状态的查询；审计内容包含：设备基本属性信息、共享名称、共享路径、共享模式、共享状态等。 |
|  |  | 共享控制 | 支持对设备的远程桌面共享、磁盘共享、打印机共享的禁用。 |
|  |  | USB使用记录 | 支持按照IP地址、责任人查询客户端USB使用痕迹情况，点击痕迹数具体展示USB名称、使用时间等详细信息。 |
|  |  | 屏幕水印 | 1.屏幕水印通过策略配置驱动，支持水印展现模式、水印内容、水印样式的配置； 2.水印展现模式分为：内容直接展示、二维码展示、点阵展示； 3.内容直接展示水印内容时包含基本内容：口令+IPNUM+MAC，可选附加内容：人员信息（即姓名、身份证）、日期、自定义内容，其中人员信息读自PKI信息； 4.二维码展示的水印支持微信扫一扫解析水印内容，解析后的水印内容同直接展示水印内容的模式； 5.点阵水印内容包含IP信息，根据生成的水印点阵图可通过水印溯源功能计算出设备基本属性信息。 |
| 12 | 非授权外联监管 | 接入互联网查询 | 提供对安全区域内设备非法连接互联网的监控；支持按照外联类型（外联后接回内网/同时连接内外网/仅连接外网）、IP地址、责任人查询；展示内容包含：设备基本属性信息、外联类型、外联IP、外联时间等。 |
|  |  | 接入私网查询 | 提供安全区域内设备非法连接其他私有网络的监控；支持按照IP地址、责任人查询；展示内容包含：设备基本属性信息、脱网时间、归网时间等。 |
|  |  | IP/MAC绑定网络状态监测 | 支持终端计算机IP和MAC地址绑定，防止用户随意修改IP，当设备IP冲突的时候要客户端进行消息提醒。 |
|  |  | 外设控制 | 要求支持终端设备的接口及外部设备进行禁用/启用控制。至少应包括USB设备、网卡、DVD/CD-ROM、磁盘驱动器（USB类型）、蓝牙设备、图像处理设备、打印机、软驱设备、调制解调器、红外线设备、串口、并口、磁带机、PCMCIA卡、多媒体设备等设备。 |
|  |  | 终端防护动作 | 1）当选择终端提醒的防护动作后，要求选择终端提醒框样式后，对终端计算机进行消息弹框推送。 2）当选择网络阻断后，要求默认勾选终端提醒。开启该防护动作后，要求将用户终端计算机的网络断开，重启电脑后可恢复网络。 3）当选择强制关机后，要求默认勾选终端提醒。开启该防护动作后，会将用户终端计算机进行强制关机。 4）当选择强制关机后，要求默认勾选终端提醒。开启该应用终止后，会终止用户终端计算机运行的违规应用。 |
| 13 | 行为审计与监管 | 应用行为监管 | 提供对指定范围的设备进行游戏娱乐、下载行为、聊天行为、炒股行为、视频应用、黑客行为的监测；支持按照应用名称、事件状态查询客户端应用行为；展示内容包含：设备基本属性信息、应用名称、应用全路径、时间状态、发现时间、终止时间等。 |
|  |  | 浏览器访问痕迹检查 | 用于查询和记录用户浏览器历史访问痕迹；支持按照IP地址、责任人查询客户端浏览器访问痕迹情况；展示内容包含：设备基本属性信息、痕迹数等；点击痕迹数具体展示访问地址、访问时间等详细信息。 |
|  |  | 最近打开的文档痕迹检查 | 提供对指定范围内的设备上的最近打开文档的痕迹检查功能；支持按照IP地址、责任人查询客户最近打开的文档痕迹检查情况；展示内容包含：设备基本属性信息、痕迹数等；点击痕迹数具体展示文档名称、路径等详细信息。 |
|  |  | 异常开机检查 | 提供对异常时间内开机的设备进行检查；支持按照IP地址、所属部门、检查时间进行查询检查日志；展示内容包含：设备基本属性信息、检查时间、最后更新时间。 |
| 14 | 配置管理 | 时间同步 | 1.提供管辖区域范围内主机设备系统当前时间同管控中心服务器系统时间一致功能。 2.支持服务器与授时服务器地址时间同步功能，同步频率支持10min、30min、60min。 |
|  |  | 策略接收例外设备 | 作为所有已下发策略的不作用设备列表，填写的信息包含：IP地址、责任人姓名、联系电话、备注。 |
|  |  | 设备自定义组配置 | 1.可对网内的设备进行自定义分组，展示内容包含组名、组描述、设备列表，支持新增、编辑、删除； 2.自定义组支持设备列表查看、添加、删除。 |
|  |  | 终端设置策略 | 用于客户端调试使用，支持配置：防火墙过滤跳转URL、可信任IP、检测在网IP、ARP阻断是否兼容VRV客户端、阻断白名单、注册设备报备IP。 |
|  |  | 监测终端维护 | 通过策略控制注册设备重启客户端主程序或卸载监测终端。 |
|  |  | 组织机构配置 | 1.支持本级区域内部门、人员管理； 2.部门支持：新增、删除、编辑、上移、下移、分配IP范围； 3.人员支持：新增、删除、编辑，人员信息包含：用户编号、姓名、手机号码、办公电话、编制、状态。 |
|  |  | 部门人员编制管理 | 支持部门人员编制的新增、删除，展示内容包含：编制、更新时间。 |
|  |  | 短信管理 | 1.短信配置：包含短信网关地址、短信签名、唯一认证码； 2.手动发送短信：给指定手机号发送自定义短信内容； 3.短信池：根据业务种类查看未发送及已发送短信列表，展示内容包含业务种类、接收人、短信内容、短信来源、状态、录入时间、执行时间，支持情况未发送短信的操作。 |
|  |  | 假期管理 | 支持假期的新增、编辑、删除，假期配置包含：开始时间、结束时间、描述。 |
| 15 | 产品资质要求 |  | 1）产品须获得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； |
|  |  |  | 2）产品须获得国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心《涉密信息系统产品检测证书》； |
|  |  |  | 3）产品须具有《计算机软件著作权登记证书》； |
|  |  |  | 4）产品须具有公安部信息安全产品检测中心的检验检测报告。 |

（2）网络接入控制系统模块

| 序号 | 指标项 |  | 详细技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲总体要求 |  | 要求与本项目采购的终端安全防护系统对接，实现数据级联、策略同步、协调工作。 |  |
| 2 | 硬件参数 |  | 硬件规格 | 采用标准机架式的1U硬件设备，全内置封闭式结构，专用安全加固Linux操作系统 |
|  |  |  | 硬件参数 | 处理器：Intel 酷睿i7 内存：32GB（最大支持16GB*2） 硬盘：1TB硬盘 网络接口：6个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个VGA接口，2个USB接口 |
|  |  |  | 性能指标 | 最大镜像流量：10Gbps |
| 3 | 准入控制 | 入网申请和审核 | 申请者通过引导页发起设备入网申请，管理员在后台审核，通过审核的设备会置成保护状态，申请者可在引导界面查询审核状态。 |  |
|  |  | 批量入网申请和审核 | 申请者通过引导页发起设备批量入网申请，管理员在后台审核，审核后可在引导界面查询状态。 |  |
|  |  | 维保/施工人员 | 登记维保/施工人员的信息，包括姓名、联系电话、所属单位、人员属性、设备MAC等信息。 |  |
|  |  | 接入控制日志 | 查询接入控制日志，包括源IP、目的IP、执行动作、上报时间等信息。 |  |
|  |  | 审核配置 | 配置入网申请的审核方式及审核过程中是否开启短信通知。 |  |
|  |  | 保护管理 | 提供自动保护、自动取消保护、第三方保护、手动批量保护和手动批量取消保护的规则配置，并可查询自动保护设备和自动取消保护设备的列表。 |  |
|  |  | 数据流管控（即旁路镜像） | 基于源IP和目的IP设置准入控制策略，通过TCP阻断和HTTP跳转的技术手段对数据流在网络层进行管控，阻断非法设备的访问并强制跳转进行引导注册，支持对NAT下设备的管控，支持对RTSP、RTP/RTCP协议、海康视频私有协议、大华视频私有协议、科达视频私有协议的控制。 |  |
|  |  | ▲双向认证 | 支持基于双向认证的网络准入控制，由终端代理认证机制和防火墙控制机制实现，终端双方要实现可信通信必须进行终端代理双向认证，并且由认证防火墙阻断其非法的通信请求。（需提供公安部信息安全产品检测中心等权威测评机构对该项功能的检测结果作为证明。） |  |
|  |  | 设备替换阻断 | 能自动识别网络摄像机的接入，在开启接入控制时，能对网络摄像机自动放行，当网络摄像机的IP地址被替换为其他设备时能自动对替换设备进行接入控制。 |  |
|  |  | 入网安检 | 提供已安装客户端的终端设备在接入网络前进行安全检查，检查项包括：杀毒软件、补丁检查、不可信进程、不可信软件、账户弱口令、来宾账户、必要服务、必要软件，其中对于杀毒软件和必要软件可配置软件推送安装。对不符合安全要求的终端设备进行断网隔离，修复完成后才能入网。 |  |
|  |  | 安检日志 | 提供入网安检设备的安检日志查询功能，包括设备IP地址、MAC地址、责任人、部门、规范名称、安检时间、安检状态、安检描述等信息。 |  |
|  |  | 安检统计 | 提供安检状况的统计信息，包括近一周内的安检一次性通过率的变化趋势和当日安检情况统计。 |  |
|  |  | 成效报告 | 成效报告按月生成，内容包含：当月的注册率变化趋势、非法设备访问拦截情况、安检通过率变化趋势和安检通过设备情况统计。 |  |
| 4 | 部署要求 |  | 要求系统部署在现有环境中不再要求内网终端安装客户端或插件，在部署过程中不对网络造成任何影响。 |  |
| 5 | 产品资质要求 |  | 1）产品须获得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； |  |
|  |  |  | 2）产品须具有《计算机软件著作权登记证书》； |  |
|  |  |  | 3）产品须具有公安部信息安全产品检测中心的检验检测报告。 |  |

（3）移动介质管控系统模块

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲总体要求 | 要求与本项目采购的终端安全防护系统对接，实现数据级联、策略同步、协调工作。 |
| 2 | 部署环境 | 系统服务端支持在linux 32位及64位平台部署 |
|  |  | 客户端支持在Windows 2000/XP/2003/2008/Windows 7 /Windows 8/Windows 10 的32位操作系统和64位操作系统上部署。 |
| 3 | 未注册普通移动存储介质控制 | 1．支持未注册U盘、移动硬盘等移动存储介质使用权限的控制，控制权限包括拒绝使用、读写使用、只读使用、只写使用、只读能删除等。 2.支持通过介质硬件ID对介质的使用权限进行控制。 3. 支持介质接入终端计算机提醒功能的配置。 |
| 4 | 普通移动存储介质注册 | 1.支持U盘、移动硬盘等移动存储介质注册功能，注册时可选择不同介质类型，不同介质类型结合终端策略具有不同使用权限，注册可选择的介质类型包括口令保护内网介质、加密交互介质、单向导入介质、开放交互介质、内网介质、卡类介质、双向交互介质等。 2.支持终端移动存储介质注册权限的配置，可配置介质注册信息的获取方式，包括匿名注册（获取终端注册信息）和绑定数字证书注册（获取数字证书信息）两种，绑定数字证书注册时可配置同一数字证书允许注册介质数量。 3.支持移动存储介质注册审核功能，审核通过后才能正常使用，需要审核的介质类型支持配置。 4.介质注册时弹框提示内容支持配置。 |
| 5 | 普通移动存储介质使用权限控制 | 1．支持根据介质编号对移动存储的使用权限进行控制，控制范围可选择注册该移动介质的计算机或全部计算机，控制的权限包括拒绝使用、读写使用、只读使用、只写使用、只读能删除等。 2．支持通过分组对不同类型的注册移动存储介质配置不同的使用权限。 3．可配置口令保护介质密码认证最大次数和超时锁定时间。 4．支持注册移动存储介质跨区域使用时权限配置。 5．支持移动存储介质接入、移除等设备操作和文件读取、写入新建、删除、改名等文件操作日志的记录。 6．支持介质接入终端计算机提醒功能的配置，提醒内容包括介质编号、介质注册信息、使用权限等内容。 |
| 6 | 光驱和安全U盘控制 | 1.支持终端安全U盘注册权限的配置。 2.支持终端安全U盘使用权限的控制，包括非本区域注册安全U盘是否允许使用、安全U盘应用程序控制模式、安全U盘内网区控制模式、安全U盘交换区读写权限的控制等。 3．支持安全U盘不同分区使用日志的记录，需要记录的日志支持选择，可选择的日志包括交换区拷至内网区、交换区拷至本地区、内网区拷至交换区、内网区拷至本地区、本地区拷至交换区、本地区拷至内网区、交换区删除文件、交换区重命名、交换区格式化、内网区删除文件、内网区重命名、内网区格式化等。 4.支持光驱使用权限的控制，包括读写、只读、拒绝使用等。 5.支持安全U盘黑名单功能，黑名单内的安全U盘不能在终端上使用。 |
| 7 | 产品资质要求 | 1）产品须获得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； |
|  |  | 2）产品须具有《计算机软件著作权登记证书》； |
|  |  | 3）产品须具有公安部信息安全产品检测中心的检验检测报告。 |

（4）敏感信息检查系统模块

| 序号 | 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲总体要求 |  | 要求与本项目采购的终端安全防护系统对接，实现数据级联、策略同步、协调工作。 |
| 2 | 敏感信息 | 敏感信息监管 | 1）通过智能检查（文档结构检查）及知识库检查（内容特征）发现敏感信息日志，并支持按关键字过滤； 2）对发现的敏感信息进行学习，智能完善文件识别库，发现相似文件，同时支持手动提取知识库； 3）支持按照文件名、IP地址、登录账户、处理状态、密级标识、最小相似度等查询监管日志；展示内容包含：文件名、文件路径、文件大小、设备基本属性信息、登录账户、相似度、密级标识、审查标记、处理状态、最早发现时间、最后发现时间； 4）支持按设备查询监管日志，展示内容包含：设备基本属性信息、文档数，点击文档数展示详情； 5）监管日志的操作包含：相似文件查询、文件片段查看、提取文件、审查文件、审查相似文件、终端提醒、提取知识。 |
|  |  | 知识库管理 | 1）支持将已发现的敏感信息，相似度≥89且符合知识提取的文件自动提取知识库； 2）支持将已发现的敏感信息并符合知识提取的文件手动提取知识库； 3）支持手动导入知识库，导入的内容来源于： 下载并运行知识库提取工具； 指定待学习的敏感文件路径； 学习完成后导出知识库； |
|  |  | 敏感信息检查 | 1）通过关键字检查方式依据配置的任务检查敏感信息文件； 支持根据任务查看敏感信息详情，展示内容包含：文件名、文件路径、文件大小、关键字、审查标记、设备基本属性信息、登录账户等； 2）支持根据区域或部门统计近5次的检查任务，包含：检查设备数、敏感文件数、敏感设备数、设备违规率。 |
|  |  | 介质接入检查 | 对接入计算机的移动存储介质（U盘、移动硬盘）执行关键字检查；支持按文件名、关键字、发现时间、IP地址等查询敏感信息日志；展示内容包含：设备基本属性信息、关键字、文件名称、文件路径、发现时间。 |
|  |  | 普通介质拷贝检查 | 对普通介质拷贝的文件进行敏感信息关键字检查；支持按审计结果（不处理/拒绝）、所属部门、更新时间查询；展示内容包含：IP地址、责任人、所属部门、审计结果、文件名称、文件内容等。 |
|  |  | 安全U盘拷贝检查 | 对安全U盘拷贝的文件进行敏感信息关键字检查；支持按审计结果（不处理/拒绝）、所属部门、更新时间查询；展示内容包含：IP地址、责任人、所属部门、审计结果、文件名称、文件内容等。 |
| 3 | 产品资质要求 |  | 1）产品须获得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； |
|  |  |  | 2）产品须具有《计算机软件著作权登记证书》； |
|  |  |  | 3）产品须具有公安部信息安全产品检测中心的检验检测报告。 |

9、超融合计算存储平台

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量要求 | 本项目要求3台超融合服务器 |
| 2 | 硬件规格 | 硬件参数：2U设备，CPU：2*Intel Xeon Silver 4114；内存：8*32G DDR2666；硬盘：2*480GB SSD，6*6T HDD；网卡：6个千兆电口，2个万兆光接口； |
| 3 | 服务器虚拟化及管理 | 本次项目提供6个物理CPU服务器虚拟化管理授权 |
|  |  | 支持配置动态资源扩展功能，系统支持自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行 |
|  |  | 支持IO重试，当存储出现故障，导致虚拟机无法读取存储数据时，自动挂起虚拟机，避免业务故障。 |
|  |  | 每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等。 |
|  |  | 支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机上迁移，保障业务连续性。 |
|  |  | 支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 |
|  |  | 支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳（且验收实施时要求现场演示） |
|  |  | 支持在本地管理平台实现对VMware vCenter中的虚拟机备份，并能够在超融合的平台实现VMware虚拟机的启动恢复； |
|  |  | 支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中，迁移最后阶段业务会中断,可选择自动或手动拉起。 |
|  |  | 支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。 |
| 4 | 存储虚拟化 | 本次项目提供6个物理CPU存储虚拟化管理授权，要求存储虚拟化授权无容量限制。 支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能。 |
|  |  | 采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 |
|  |  | 支持磁盘坏道检测功能，虚拟存储集群可以对数据盘进行坏道检测，发现坏道后可自动从另外一个副本读取数据，并对坏道数据进行修复。 |
|  |  | 支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。 |
|  |  | 在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据。 |
|  |  | 支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。 |
|  |  | 支持磁盘亚健康监测，包括PCIE SSD寿命告警、硬盘卡、慢的检测和告警、IO错误告警、RAID卡错误告警等。 |
|  |  | 支持存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，如高性能卷，大容量卷，全闪存卷等，可使对存储性能和容量要求不同的业务运行在不同的存储卷上。 |
|  |  | 为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。 |
| 5 | 网络虚拟化 | 本次项目提供6个物理CPU网络虚拟化管理授权，提供大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态。 |
|  |  | 支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析。 |
|  |  | 提供虚拟机报表功能，可以导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表。 |
|  |  | 在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。（需提供产品功能截） |
|  |  | 虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性 |
|  |  | 在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 |
|  |  | 提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到acl策略配置错误等层面，方便快速排查问题保障业务的高连续性； |
| 6 | 产品资质要求 | 1、为确保所投产品功能满足我单位要求，要求提供中国软件测评中心CSTC的软件技术鉴定测试报告 2、国产品牌，要求超融合计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软件、CDP持续数据保护软件同一品牌且完全自主研发，并提供相应的计算机软件著作权登记证书 |
| 7 | 厂商资质要求 | 1、为保障超融合安全能力的技术成熟度，超融合厂商需获得CSA-CMMI5云安全能力成熟度认证； 2、云平台厂商入围2019 X86超融合魔力象限 3、云厂商拥有ITSS私有云服务能力符合性评估二级； |

10、运维网管系统

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 配备一体机硬件1套支持网络设备、服务器、数据库、应用系统等监控；使用专用硬件平台，内置Linux操作系统、防火墙模块、数据库。 |
|  |  | 配置可监控的IP设备许可数量≥100个； |
|  |  | 一体机硬件配置参数：标准1U，4个 10/100/1000Mbps RJ-45，2个USB2.0，1个RJ-45串口，1个VGA，8路开关量输入，可接入共8路开关量监控。2路RS485-以太网转换。4路继电器输出，4路12V直流电输出。 |
|  |  | 实时监控各主机的运行状态、通讯状态、参数、配置；数据统一管理，实时采集、分析、存储、查询各节点数据；报表管理；历史记录报表；分级权限管理；报警管理。 |
|  |  | 支持2级或以上阈值的预警和告警。支持邮件、短信、警灯警铃和界面弹窗等多种报警方式。短信发送支持移动运营商短信平台的接口。支持4个或者以上GSM Modem、3G Modem，进行负载均衡和备份； |
|  |  | 支持分布式部署能力。二级系统能独立管理，并能将所有数据实时上传到中心系统，在中心系统统一展示。 |
|  |  | 需支持中文界面， B/S架构。支持IE、Firefox、Chrome浏览器。 |
|  |  | 基于角色权限管理，能为不同帐号分配读、写权限。 |
|  |  | 提供IPMITOOL、PING、Traceroute、CheckTCP、SNMPWALK等常用的链路、服务器和网络诊断工具。在web上直接调用telnet、ssh、rdp、vnc等工具对目标进行管理。 |
|  |  | 提供监测目标3年或者更长的历史性能曲线图。提供设备和服务器、线路运行率和性能的日报、周报、月报、年报，具备自动发送报表电子邮件的能力。 |
| 2 | 服务器监控管理 | 支持对Window以及Sun Solaris、IBM AIX、HP-UX等UNIX操作系统监控，支持对开源Linux操作系统的监控，包括RedHat、RedFlag 、CentOS、SUSE、Fedora、Ubuntu、Mandrake、Slackware、FreeBSD、Novell Open |
|  |  | 支持对各类操作系统进行进程监控。可根据进程运行的路径、所附带的运行参数进行监控进程的选择。支持进程启动、停止、僵死等状态告警。 |
|  |  | 支持使用IPMI协议对服务器的硬件状态的监控。主要参数为服务器内部温度、CPU温度、电源状态和电压、风扇转速等服务器IPMI功能支持的任意参数。 |
|  |  | 支持与DelL服务器上安装的DELL OpenManage Server Administrator (OMSA)管理软件接口，能监控服务器硬件运行健康状况。主要参数为电源、CPU、内存、存储、机箱内部温度、风扇、CMOS电池、电压、电流、机箱开启、SD卡、嵌入式服务器管理组件等。 |
|  |  | 支持与HP服务器上安装的HP Systems Insight Manager (SIM)管理软件接口，能监控硬件运行状况。主要参数为电源状态和功率、磁盘阵列控制器状态、逻辑磁盘和物理磁盘状态、阵列控制器CPU利用率/IO/IO延迟性能指标、逻辑磁盘缓存命中率/IO/队列长度性能指标等。 |
| 3 | 数据库监控管理 | 支持对Oracle数据库的深入监控，主要参数为表空间利用率、连接用户数、连接响应时间、Rollback segment命中率、日志缓冲区重试率、Soft Parse命中率、In-memory Sort比率、共享池重载率、Latches命中率、Dictionary Cache命中率、Library Cache命中率、Data Buffer Cache命中率、共享池内存空闲率、Redo Log IO流量、死锁数等。 |
|  |  | 支持对Sql server数据库的深入监控，主要参数为连接响应时间、已连接的用户数、CPU占用率、占用的内存、I/O负载、每秒的全表扫描次数、每秒批请求数、每秒的重编译数、数据缓存命中率、数据库空间利用率等。 |
|  |  | 支持对Mysql数据库的深入监控，主要参数为数据库连接响应时间、数据库服务已运行的时间、当前连接数、线程缓存命中率、查询命中率、表缓存命中率、数据库访问流量等。 |
|  |  | 支持对DB2数据库的深入监控，主要参数为排序溢出百分比、数据库使用率、数据库日志使用率、每秒排序溢出数、每秒死锁数、每秒等待锁数、索引使用率、缓冲池命中率、缓冲池命的数据页中率、缓冲池命的索引中率、表空间使用率、数据库的连接响应时间探测、数据库已经连接的用户数检测、锁等待时间百分比等。 |
|  |  | 支持对Sybase数据库的深入监控，主要参数为空间剩余率、用户连接数等。 |
|  |  | 支持对Oracle数据库的深入监控，主要参数为表空间利用率、连接响应、连接用户数等。 |
| 4 | 应用及中间件监控管理 | 支持对WebSphere、Weblogic、Tomcat等中间件的深入监控 |
|  |  | 支持对HTTP、HTTPS、FTP、Telnet、FTP、ICMP、IMAP、Pop3、SMTP和任意TCP端口上的应用服务进行监控。 |
|  |  | 支持对IIS、Apache、windows 终端服务、流媒体服务的深入监控 |
|  |  | 应支持通过Telnet或SSH的方式进行特定的监控，在目标服务器或者设备上执行指定的Shell命令，或者自定义脚本程序，将执行结果返回，进行故障判断。 |
| 5 | 网络设备监控 | 支持采用支持SNMP V1、V2、V3和ICMP等网络管理协议的个主流品牌网络设备的监控。应包括Cisco、华为、H3C、中兴、Juniper、FortiGate、SecGate等厂家的路由器、交换机、防火墙等。主要参数为接口流量、CPU负载、内存使用量等性能参数的。对接口的监控包括每秒非广播包数量、广播包数量、丢包数、错误包数、未知协议包数等参数。接口流量可设定高流量阀值和低流量阀值。 |
|  |  | 支持对F5负载均衡设备业务性能深入监控，主要参数为机箱电源、温度和风扇转速，HOST、TMM的CPU/内存/磁盘利用率,全局、虚拟服务器、服务器池及成员连接数/流量等业务性能。 |
|  |  | 支持ICMP 协议的ping和高级ping、Cisco的SNMPping技术、SLA技术进行网络线路检测。线路检测最短间隔可设定为1秒。 |
|  |  | 应支持网络设备的运行状态的实时分析。提供图形化的设备端口状态（Up/Down），端口总流量、端口总出流量、总入流量、端口MAC地址等分析，并可进行端口的关闭和开启。可查询设备实时路由表、ARP表、CDP信息、TCP服务和UDP服务等。 |
|  |  | 支持查询设备连续运行时间、图形化的CPU负载、内存利用率等。 |
|  |  | 提供网络拓扑管理。能精确的指定IP和IP范围列表进行网络和服务器扫描，能快速任意自定义分区域、分层的网络拓扑。 |
| 6 | 其他功能 | 支持标准SYSLOG的服务模块，能收集各操作系统、网络设备的SYSLOG标准输出日志信息。提供查询、管理功能，以及根据关键字条件进行报警。 |
|  |  | 支持标准SNMPTRAP的服务模块，能收集各操作系统、网络设备的SNMPTRAP标准输出报警信息。提供查询、管理功能，以及根据关键字条件进行报警。 |
|  |  | 收集网络设备Netflow、Sflow等协议的数据源的数据流信息。并能进行分析、汇总，图形化输出制定时间范围和流向的汇总表、用户IP流量TOPN饼图、TCP/UDP/ICMP等协议流量TOPN饼图，输出各类应用的流量详细情况和TOPN列表等。通过上述手段进行流量相关的故障分析和定位。 |
|  |  | 能进行供应商管理，资产类型管理，资产品牌、型号管理。对资产设定1个或者多个提醒任务，比如过保时间提醒、维护时间提醒等 |

（二）	政务外网设备

1、外网核心交换机

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 整机交换容量≥50T，包转发≥12000Mpps，业务插槽数≥4 |
| 2 | 机框设计 | 设备高度≤2U |
| 3 | 路由功能 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ |
| 4 | 虚拟化特性 | 支持远程端口扩展，作为控制设备实现对端口扩展模块的集中控制 |
|  |  | 支持全面网络虚拟化技术，支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，支持一虚多技术（1:N），支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 |
|  |  | 支持Overlay网络虚拟化能力，支持VxLAN网关功能 |
| 5 | 安全扩展要求 | 支持防火墙、IPS业务板 |
| 6 | SDN | 支持EVPN、二层VxLAN、三层VxLAN |
| 7 | 安全性要求 | 支持IPv4 uRPF、支持DHCP Snooping、支持ARP防攻击、支持端口隔离、支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定； |
| 8 | 配置要求 | 配置≥4块650W模块化热插拔交流电源，配置≥2块热插拔风扇（严格前后通风设计） |
|  |  | 配置≥24个万兆以太网光口 |
|  |  | 配置≥24个万兆以太网电口 |
|  |  | 配置≥4个40G以太网光口，配置双机虚拟化功能，任意40G接口均可作为虚拟化使用，本次虚拟化接口必须分布不同的业务板，配置40G虚拟化线缆模块 |
| 9 | 入网证 | 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 |

2、接入交换机

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 交换容量≥336Gbps,包转发率≥50Mpps |
| 2 | 配置要求 | 提供≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP口，≥1个SFP堆叠电缆,光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)≥2块 |
| 3 | CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 4 | 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |
|  |  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
| 5 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 6 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 支持流镜像 |
| 7 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 8 | 防雷 | 为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力 |
| 9 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |

3、无线控制器

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理AP数 | 最大支持普通AP管理≥256个，本次配置≥64个普通AP管理授权 |
| 2 | 端口要求 | 配置≥8个千兆电口，≥8个复用千兆SFP口 |
| 3 | 电源 | 配置≥2个热插拔交流电源 |
| 4 | 组网能力 | 支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。 |
| 5 | 认证加密 | 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 支持内置portal、dot1x服务器； |
|  |  | 支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥。 |
|  |  | 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 |
|  |  | 支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络 |
| 6 | 无线漫游 | 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 |
|  |  | 支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游 |
| 7 | 可靠性 | 支持热备，对外呈现一个IP地址，简化网络拓扑；对外统一管理界面，简化运维。 |
|  |  | 支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。 |
|  |  | 支持CPU 防攻击功能：AC支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的报文，进行流量控制，保护无线控制器在各种环境下稳定工作。 |
|  |  | MAC认证逃生功能：AC、AP支持MAC认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持MAC认证逃生功能。 |
|  |  | 支持Dot1x认证逃生功能：AC、AP支持Dot1x认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持Dot1x认证逃生功能。 |
|  |  | 支持Portal认证逃生功能：AC、AP支持Portal认证逃生，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持Portal认证逃生功能。 |
|  |  | 支持RemoteAP功能：AC、AP支持RemoteAP功能，为提升无线网络的可靠性，AP具备逃生功能，当AC不可达造成AP离线时，AP能够继续维持原有用户不下线，新用户仍可以接入网络保证业务正常。支持认证用户和非认证用户。 |
| 8 | 认证功能 | 支持802.1X用户分类计费功能：AC、AP支持精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如：802.1X认证）进行IPV4、IPv6分类分网段计费。 |
|  |  | 支持Portal用户分类计费功能：AC、AP支持精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如Portal认证）进行IPV4、IPv6分类分网段计费。 |
|  |  | 支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销。 |
|  |  | 能够有效拦截Protal用户重定向攻击 |
| 9 | IPv6 | 为保障IPV4网络过渡到IPV6网络的安全性，设备需支持IPV6 SAVI功能。 |
|  |  | 支持AC之间漫游同步IPv6 SAVI信息 |
|  |  | 支持RFC8106在IPv6 RA报文选项中填充DNS相关信息 |
| 10 | 无线网络优化 | 为提高用户体验，优化无线空口环境，减少广播组播对空口资源的占用，AP支持对广播组播报文的优化，可对arp/dhcp/ipv6报文有针对性丢弃、代答、转发和限速 |
|  |  | 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 |
| 11 | 策略转发双网关功能 | 支持策略转发双网关，方便总部分支网络用户远程办公，同时减少ACAP中间链路资源占用，设备支持同一SSID终端的内网业务AC集中转发处理，外网业务AP本地转发。 |
| 12 | 无线定位 | 支持嵌入式定位，参与定位的AP支持跨信道部署 |
| 13 | 分层AC | 总部AC统一管理；License统一管理；自由选择认证点；分支AC支持本地漫游功能。 |
| 14 | 管理和维护 | 结合公有云平台可实现极简运维及业务增值。 |
| 15 | 安全认证 | 为保证产品安全使用，投标产品输入电压电流测试、安全说明和标记、受限制电源、接地连续性、稳定性、恒定力测试、正常和异常温升、接触电流、抗电强度等指标均符合GB 4943.1-2011，IEC 60950-1，EN 60950-1，UL 60950-1标准的认证安全标准，并提供相关认证 |

4、POE交换机

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 交换容量≥336Gbps,包转发率≥85Mpps |
| 2 | 配置要求 | 提供≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP口，,光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)≥2块 |
| 3 | PoE配置 | 整机PoE供电≥375W |
| 4 | CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 5 | 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |
|  |  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
| 6 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 7 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 支持流镜像 |
| 8 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 9 | 防雷 | 为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力 |
| 10 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |

5、无线AP

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作模式 | 采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac Wave2 模式 |
| 2 | 射频设计 | 要求投标产品提供2.4GHz和5GHz两个射频模块设计 |
| 3 | 协商速率 | 整机协商速率≥1267Mbps |
| 4 | 接口设计 | 支持千兆/百兆 |
| 5 | MIMO特性 | 要求投标产品支持动态调整MIMO特性，保留实际测试的权利 |
| 6 | 天线设计 | 内置硬件天线系统 |
| 7 | 入网证 | 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 |
| 8 | WIFI联盟证书 | 为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 |

6、上网行为管理

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 标准1U设备，配置不少于6个千兆电口，配置1T硬盘；包含上网认证、终端检查、访问控制、行为监控、外发管理、带宽管理，上网审计，包含三年URL应用规则库升级，三年软硬件质保。 |
| 2 | 部署方式 | 要求设备支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； |
| 3 | IPv6支持 | 支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置； 所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6 |
| 4 | 链路负载 | 为了提高出口多链路利用率，要求支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载。支持使用VPN做专线备份，支持链路故障检测 |
| 5 | 终端管理 | 支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求，比如检测系统更新是否开启、开放端口、已安装程序列表、终端发通知等； 支持检测windows重要补丁的安装情况，并反馈检测结果； |
| 6 | 业务需要 | 为减少短信费用投入，要求设备支持微信身份验证，用户可以通过微信“扫一扫”、关注公众号等操作获取上网权限，后台能够记录下用户微信的ID，支持与第三方微信平台对接，无需修改第三方平台代码 |
|  |  | 为满足访客PC的简易接入授权，支持二维码认证，单位担保人扫描访客的二维码后对其网络访问授权；支持访客填写信息、担保人填写信息、免填写信息三种模式 |
|  |  | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测 |
| 7 | 应用控制 | 设备内置应用识别规则库，支持超过6700条应用规则数，支持超过2900种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； |
| 8 | 应用细分控制 | 1.能够对新浪微博、腾讯微博、网易微博等进行细分控制，如：登录、浏览、发微博、上传附件等。 2.能够对teamview、QQ远程桌面等远程控制应用做细分控制，如：接受对方远程控制； 3.能够对Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制； |
| 9 | 移动APP审计 | 支持常见论坛（天涯社区、猫扑社区、百度贴吧、新浪论坛、搜狐社区等）、微博（新浪）、新闻评论类（腾讯新闻、网易新闻、搜狐新闻、新浪新闻）的移动APP内容审计 |
| 10 | IM审计 | 支持对QQ（客户端版本）、阿里旺旺、万德（Wind）、路透等应用的聊天，群聊天等内容的审计 |
| 11 | SSL加密内容审计和过滤 | 支持识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等，同时支持SSL硬件加速卡解密，从而可提高SSL全流量解密性能； |
| 12 | 单用户行为分析 | 针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等） |
| 13 | 数据中心 | 要求设备必须支持将审计数据备份到外置数据中心，实现海量存储；必须支持通过USBKEY方式对数据中心管理员进行身份验证，确保我单位核心数据不会外泄 |
| 14 | 支持与多种网安日志平台对接 | 内置多套日志模板与各省市网安日志平台对接，至少支持以下平台：派博、任子行、网博、云辰、烽火、中新软件、兆物、新网程、美亚柏科、爱思等。 |
| 15 | 资质要求 | 为保证软件开发质量，厂商具备CMMI L5认证证书 产品应具备相当的技术认可度，最近两年产品曾入围Gartner SWG魔力象限 所投厂商具备云安全成熟度模型CSA-CMMI 5认证，提供证书复印件 厂商为国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品 技术要求和测试评价方法》的主要起草单位 |

7、下一代防火墙

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 标准1U设备，吞吐量5Gbps，应用层吞吐量600Mbps；并发连接数100W；标配4个千兆电口，4个千兆光口，1个串口（RJ45），2个USB 2.0，配置IPS，WAF，支持网页防篡改，三年软硬件质保和特征库升级。 |
| 2 | 部署及网络特性 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式，支持链路聚合功能，支持端口联动 |
| 3 | 基础功能 | 能够识别应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条； |
|  |  | 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能； |
|  |  | 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制； |
|  |  | 访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试 |
|  |  | 支持场景化的配置向导功能，可以选择不同的部署方式以及使用场景实现产品的快速实施； |
| 4 | 内容安全 | 内置病毒样本数量超过200万； 支持应用协议命令级控制，如FTP可细化到rmdir、get、put等命令级控制； 支持压缩文件查杀 |
|  |  | 支持从多维度聚合分析主机的中毒情况，并根据主机的夜间外联次数，恶意访问IP分布，云鉴情报等多个维度 |
|  |  | 支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告； |
| 5 | 入侵防护 | 为了保证入侵防御系统识别的专业性，要求入侵防护漏洞规则特征库数量在7400条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案； |
|  |  | 为了帮助管理员更好的应对一些突发的热点安全事件，要求设备可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； |
| 6 | Web应用安全防护 | 具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3500条以上； |
|  |  | 支持对web页面黑链进行检测； |
|  |  | 支持对网站的恶意扫描防护和恶意爬虫攻击防护；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等； |
|  |  | 支持针对网站的漏洞扫描进行深度防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测，支持基于目录访问频率和敏感文件扫描等恶意扫描行为进行防护； |
| 7 | 僵尸主机检测 | 设备具备独立的热门威胁库，防护类型包括木马远控、恶意脚本、勒索病毒、僵尸网络、挖矿病毒等，特征总数在60万条以上； |
|  |  | 支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址； |
|  |  | 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； |
| 8 | 安全可视化 | 支持业务服务器的自动发现以及业务服务器脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别； |
|  |  | 支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险； |
| 9 | 资质要求 | 厂商具备CMMI L5认证证书 要求所投防火墙产品连续4年入围Gartner企业级防火墙魔力象限 |
| 10 | 产品成熟度 | 要求所投防火墙产品防护能力经过国际知名实验室NSS Labs测试，并获得recommended推荐级别；（提供NSS Labs相关测试报告证明） |
| 11 | 其他 | 中标后七个工作日内需提供合同产品对上述功能进行逐一测试，测试通过后才能执行合同流程，测试中若发现有虚假应标行为，业主保留追究厂商及代理商法律责任的权力 |

二、高清视频会议系统建设

（一）	机房设备

1、多点控制单元

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 1、MCU采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行。 2、 ▲支持同一平台同时接入会议室型终端、桌面型一体化终端、软件即时通信终端（包括windows、andriod、ios操作系统），可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 3、 ▲本次配置不少于12个1080p60fps终端并发入会，单台设备支持平滑扩容到64个1080p60fps终端并发入会。 4、 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。 5、 ▲支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 6、 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7、 支持H.239、BFCP双流协议标准。 8、 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 9、 支持双流功能，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps或UXGA@60fps。 10、 支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽。 11、 支持同时召开多组1080p高清多画面会议的能力，且每组会议最大多画面数均≥25，各组会议之间互不干扰。 12、 支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音。 13、 支持内置统一管理功能，采用B/S架构，通过WEB方式即可完成系统的配置和会议操作。 14、 ▲支持XMPP协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、文件传输、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享、程序共享等功能。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 15、 ▲支持实体会议室管理，根据用户实际情况划分会议室区域，在每个区域添加相应的实体会议室，并对会议室环境进行配置，比如白板、投影机或者是视频会议等，可以查看某个会议室的预订情况，可通过查看会议室使用状态，选择空闲时间段预定会议。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 16、 支持多种方式展现用户的个人日程，包括列表、日视图、周视图等方式。可在视图中直接选择时间段创建会议，或者对已有的会议进行操作。支持对个人会议管理，包括待确认的会议、预约的会议、正在召开的会议、不参加的会议。对不同的会议可做不同的操作，例如预约的会议可选择编辑会议、取消会议、马上召开等。 17、 支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议自动级联、虚拟电视墙、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。 18、 ▲支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 19、 支持设备资源状态仪表盘，可对在线终端百分比、终端在线数、会议终端数、会议终端在线率、设备拓扑等信息实时监控。 20、 支持设备拓扑，显示设备ID、设备名称、设备类型以及设备的启用状态。支持实时监控设备的运行状态，包括设备在线状态、注册状态、异常告警等。 21、 支持多级主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。 22、 支持MCU级联下的多路回传功能，即下级MCU可以同时传输多个会场图像到上级MCU，如输出到电视墙显示、参与多画面合成。 23、 具备不少于2个千兆以太网口，支持网口热备份。 24、 支持多网段接入功能，可满足多个不同网段的终端参加同一会议。 25、 支持H.460技术，可实现防火墙穿越部署。 26、 ▲具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，70%的丢包率情况下音频会议仍可召开。 27、 ▲提供产品3C认证、电信设备入网证的证书复印件。 28、 ▲支持与温州市公安局高清视频会议系统无缝级联。 |

2、录播服务器

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 1、 ▲录播服务器需与MCU为同一品牌。 2、 采用19英寸标准机架式结构，嵌入式一体化设计，支持设备长时间稳定运行。 3、 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 4、 ▲支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 5、 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6、 支持H.239标准双流协议，支持录制静态双流图像，最大支持UXGA60帧；支持录制动态双流图像，最大支持1080p60帧。 7、 会议速率最大支持8Mbps带宽进行录制。 8、 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 9、 支持多种录像方式，包括终端的单点录像、多点会议的广播录像和多点会议中的某个终端录像。 10、 ▲支持不少于20组会议录像，会议分辨率支持1080p60fps。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 11、 支持终端、MCU会控系统、WEB客户端进行开始、暂停、停止录像功能。 12、 录播服务器内置的硬盘不小于4TB,可满足4000小时1M会议录像存储。 13、 ▲支持对当前会议进行直播，直播数并发不少于8组会议，会议分辨率支持1080p60fps。 14、 ▲支持多网口聚合，支持不少于3000方用户同时观看。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 15、 支持会议放像功能，在多点会议中选择某个文件进行放像，所有会场都观看录像文件。 16、 支持终端放像功能，空闲终端选择某个文件进行放像，本地会场观看录像文件。 17、 支持最大并发20组会议放像，会议分辨率支持1080p60fps。 18、 支持播放器同时播放不少于4路图像，每个图像都可以达到1080p60fps分辨率，并且每个图像都可全屏播放。 19、 支持发布文件，发布后普通用户即可点播该文件，未发布的文件，普通用户无法看到该文件。 20、 支持模糊搜索文件、下载文件、修改、删除文件。 21、 支持不同用户组看到不同文件。 22、 支持设备状态显示，显示信息包括：CPU使用率、风扇状态、机箱温度、内存使用率、硬盘可用空间、网口状态及流量、注册信息、资源使用情况（录像路数、点播路数、放像路数、直播路数）。 23、 支持远程升级软件版本，支持升级失败版本回滚。 24、 ▲支持融合管理，设备受管于视讯综合业务服务器，纳入云统一管理系统，支持单点登录，统一账号，支持门户、短信以及邮件等多种直播通知方式，支持会议录播联动，支持会议开启自动录像、直播，会议结束录像自动发布。 25、 支持内置硬盘或者外置磁阵的方式存储录像文件，外置存储支持IPSA磁阵网络存储。 26、 具备不少于2个10/100/1000M以太网口，支持多网段接入。 27、 ▲具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包情况下声音清晰、图像流畅，30%丢包情况下，会议仍可进行，70%丢包情况下，音频会议仍可进行，声音基本清晰。 28、 ▲提供产品3C认证、电信设备入网证复印件。 |

（二）	视频会议室

1、电视墙服务器

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 1、 ▲电视墙服务器需与MCU同一品牌。 2、 采用19英寸标准机架式结构，嵌入式、模块化设计，可根据业务所需配置相应的解码模块，实现高密度视频解码输出。 3、 支持双电源、双网口冗余备份，支持设备长时间稳定运行。 4、 支持远程网络连接MCU方式实现电视墙解码输出，即MCU和电视墙服务器之间距离不受限制。 5、 支持ITU-T H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4、H.265等视频编解码协议。 6、 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议。 7、 支持H.239标准双流协议。 8、 支持4K30fps、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 9、 ▲单机支持不少于14路高清或标清视频输出，支持高标清解码模块混插，带同步音频输出，具备HDBaseT/3G-SDI/DVI-I(兼容HDMI/YPbPr）/CVBS等多种视频接口可选。 10、 ▲为简化系统操作，在会议控制系统中支持直接操作控制电视墙服务器，无需在多个操作软件之间频繁切换。支持手动指定会场视频至电视墙服务器解码通道输出，并可在某一解码通道设置主席跟随、发言人跟随或电视墙器轮询显示。（投标人需提供会议管理系统的电视墙操作界面截图证明） 11、 电视墙解码模块支持画面合成功能，无需占用MCU画面合成资源情况下可支持将不少于4路高清图像合成一路高清输出显示。 12、 ▲提供产品3C认证复印件。 |

4	高清视频会议终端

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 1. ▲终端需与MCU为同一品牌。 2. 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 3. 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。 4. ▲支持H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 5. 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6. 支持H.239、BFCP双流协议标准。 7. ▲采用H.265编解码协议时，支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 8. 支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265协议时768Kbps带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。 9. ▲采用H.265编解码协议时，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps。 10. ▲支持不少于4路高清视频输入接口、4路高清输出接口，接口需包括DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 11. 支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 12. ▲支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能。 13. 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 14. 支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 15. 终端具备OLED显示屏，可实时显示设备及运行状态，如启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码等信息。 16. 终端内置WIFI模块，可作为AP或者客户端进行工作。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 17. 支持无线射频，具备信号增强天线，支持无线麦克风接入。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 18. 支持有线和无线两种双流输入连接方式，可通过线缆连接接入或者通过WIFI无线网络将计算机图像发送至终端作为辅流源，图像可达1080p高清。 19. ▲支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 20. 支持多视功能，本地2路视频输入图像可以合成1路视频在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 21. 支持云端联系人功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云端共享联系人，并支持将部分联系人作为自己的联系人存储在云端。 22. ▲支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 23. 支持云搜索功能，终端注册到云平台后可通过首字母模糊搜索联系人、云端会议室。 24. 支持终端自主创建多方视频会议，会议模板可保存在云平台。 25. 支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 26. 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 27. ▲终端配套的遥控器采用ZigBee无线通信技术控制，可控范围至少20m、控制信号不易被遮挡。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 28. 支持防火墙和NAT穿越。 29. ▲具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 30. ▲提供产品3C认证、电信设备入网证的证书复印件。 31. 支持现有的视频会议系统、要互联互通互控，以及数字对接,不得采用“背靠背”； |

5	高清摄像机

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 1) 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2) ▲镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3) ▲支持不小于12倍光学变焦。 4) 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 5) ▲视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 6) ▲支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 7) 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 8) ▲支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 9) 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 10) 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 11) 支持根据安装方向自动翻转图像。 12) 支持保存不少于255个预置位。 13) 支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控 |

6	主柱阵列扬声器

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 1、采用8个3.5”全频单元垂直排列，提供精准的指向性控制； 2、采用8个1”球顶高音安装在低音前部，提升高频响应； 3、支持精准控制的窄垂直角度，有效避免不利的反射声，提高水平角度覆盖； 4、采用Line-Array阵列干涉校正技术，保证水平波束宽度在较高频段仍保持不变。 5、支持拼接组成更大的阵列系统 6、额定阻抗：8Ω 额定功率/峰值功率：≥180W/≥720W； 7、额定频率范围：100Hz-20000Hz； 8、最大声压级：117dB（RMS）;123dB（PEAK） 9、特性灵敏度：94dB/m/w 覆盖角度：H120°×V70°； 尺寸：560(H) ×148 (W)×172(D)。 |

7	辅助扬声器

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 1、采用4个3.5”全频单元垂直排列，提供精准的指向性控制； 2、精准控制的窄垂直角度，有效避免不利的反射声; 3、提高水平角度覆盖; 4、Line-Array阵列干涉校正技术，保证水平波束宽度在较高频段仍保持不变; 5、可拼接组成更大的阵列系统; 6、额定阻抗：8Ω ; 7、额定功率：150W （AES）; 8、额定频率范围：130Hz-20000Hz； 9、最大声压级：116dB（RMS）;122dB（PEAK）; 10、特性灵敏度：94dB/m/w ; 11、音箱尺寸(H*W*D)：778×114×122 (mm); 12、覆盖角度：H120°×V60°; |

8	专业功放

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 1、采用内置DSP音箱处理器;专设RS485网络接口，可连接电脑设置功放各种参数； 2、支持每通道具备15段参数均衡（-30～+15dB），压限，延时，分频等调节; 3.支持8个场景存储组，用户可以选取相应的存储组； 4.支持通道参数自由复制; 5.使用先进的开关电源+D类数字功放设计； 6.具有智能限幅功能； 7.具有短路保护，温度保护，过流过压保护，直流保护等功能； 8.对各通道的开关电源和功放进行了独立设计，某个通道发生故障也不会影响另一通道正常运行； 9.每通道支持单独静音开关、衰减器（-66至0dB）、延时、滤波（-30至+15dB）、相位、压限； 10.支持修改设备号1至255 11.支持10组预置模式； 12.具有噪声门功能； 13.一键恢复出厂设置； 14.输出功率：2X400W/8Ω，2X600W/4Ω，1X1200W/8Ω桥接 15.频率响应：20Hz—20KHz，±0.5dB 16.信噪比：1KHz，0.775V输入，>105dB 17.输入灵敏度：0.775V 18.声道分离度：1KHz，0.775V输入，＞75dB; 19.提供电网电路识别通断保护装置、功放短路保护装置；过载保护装置、宽电压自适应压缩装置、电源相关性音频信号削顶控制电路装置证明文件 |

9	无线手拉手话筒主机

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 1、采用UHF频段，全数字控制技术， 具备一个接收主机带多个会议单元功能； 2、具备手动选择需要的工作信道，或者自动选择不受干扰的信道功能； 3、具有轮替1-2-3-4，限制1-2-3-4发言，主席专有多种会议模式，主席可以随时切断其它代表单元发言 ； 4、音频信号和控制信号皆采用无线传送，会议单元可在信号覆盖范园内可任意移动； 5、可外接视像主机，对单元进行视像跟踪； 6、LCD显示，分级菜单设计，独立研发的数据通信算法 ，主机最多可带1000个单元； 7、具备主机功能参数设置锁定功能，防止其它人为误操作影响使用； 8、通过主机可以设定同时关闭所有的话筒单元电源的功能或者只关主机； 9、音频信道：通信方式： UHF无线方式（单向）；信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）； 10、频率范围：500MHz --- 950MHz ；解调方式：FM；接收灵敏度：-100dBm； 11、信道数：16 ； 12、调制方式： FSK；接收灵敏度：-100dBm；辐射功率：≦+6dBm；频率偏差：<0.002；数据速率：100KBPS。 |

10	无线手拉手话筒主席

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 1、话筒具备抗电磁及射频干扰设计； 2、会议单元采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯； 3、话筒面板具有静音按键、菜单选择设置键（MUTE），音量加（VOL+）音量减（VOL-）功能； 4、支持话筒单元独立修改ID号码； 5、支持话筒单元独立修改房间号； 6、单元具有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等功能； 7、话筒单元采用厂家标准5号电池，超长待机，操作方便； 10、工作电压：DC3.7V - 4.5V； 11、咪杆长：400mm； 12、音频信道 通信方式： UHF无线（单向）； 信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）； 频率范围：（频率段在500MHz- 950MHz 范围内可供选择）； 调制方式：FM； 最大调制量：60K； 辐射功率：≦+9dBm； 频率偏差：<0.002； 参考讲话距离：10cm-30cm； 13、控制信道 通信方式：无线方式(双向）； 信道数：16 ； 频率范围：422.4MHz- 438.4MHz； 调制方式： FSK； 接收灵敏度：-100dBm； 辐射功率：≦+6dBm； 频率偏差：<0.002； 数据速率：100KBPS |

11	无线手拉手话筒客席

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 1、话筒具备抗电磁及射频干扰设计； 2、会议单元采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯； 3、话筒面板具有静音按键、菜单选择设置键（MUTE），音量加（VOL+）音量减（VOL-）功能； 4、支持话筒单元独立修改ID号码； 5、支持话筒单元独立修改房间号； 6、单元具有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等功能； 7、话筒单元采用厂家标准5号电池，超长待机，操作方便； 8、工作电压：DC3.7V - 4.5V； 9、咪杆长：400mm； 10、音频信道 通信方式： UHF无线（单向）； 信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）； 频率范围：（频率段在500MHz- 950MHz 范围内可供选择）； 调制方式：FM； 最大调制量：60K； 辐射功率：≦+9dBm； 频率偏差：<0.002； 参考讲话距离：10cm-30cm； 11、控制信道 通信方式：无线方式(双向）； 信道数：16 ； 频率范围：422.4MHz- 438.4MHz； 调制方式： FSK； 接收灵敏度：-100dBm； 辐射功率：≦+6dBm； 频率偏差：<0.002； 数据速率：100KBPS |

12	调音台

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 1.支持8路输入（(4MIC+LINE)+2路立体声x2）。 2.支持2组+48V幻想电源控制。 3.支持一组立体声输出。 4.支持2组编组输出。 5.支持一路效果输出。 6.支持AUX1，AUX2 输出。 7.支持一组录音输出。 8.支持一路返回。 9.支持蓝牙接收功能。 10.支持双解码播放格式WAV、MP3。 11.支持USB，SD卡。 12.内置效果器。 13.支持录音。 14.支持SUB声卡。 15.低噪声设计 16.可将MP3的信号发送到立体声总线、辅助、编组 |

13	数字音频处理器

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 1、2输入6输出，多种分频模式； 2、采样频率：48KHz； 3、输入输出延时：1S，步进21uS； 4、输入输出参量均衡数目：每通道7段； 5、每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值；每个输出通道带相位反转功能； 6、输入/输出参数均衡频率：7Hz-21.9KHz； 7、输入/输出参数均衡带宽:0.17-4.5OCT； 8、132×32点阵LCD液晶屏显示。； 9、动态范围：117dB； 10、频率响应：20Hz-20KHz； 13、最大用户程式数：≥28个； 14、电源：90-240VAC 50/60Hz。 |

14	电源时序器

| 序号 | 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | 1、具备2吋全彩LED，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可执行日期时间设定； 3、8路通道输出，可自由设定每路延时开启和关闭时间； 4、支持不少于10组设备开关场景数据； 5、欠压、超压检测及报警功能； 6、单路额定输出电≥13A，总输出≥30A，总功率≥6000W，单路最大功率≥2000W； 7、支持多台设备级联控制，可自动检测及设置； 8、支持外部中央控制设备控制； 9、支持远程集中控制通过ID检测和设置； 10、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 11、额定输出电压: 交流220V.50Hz |

特殊说明:

1、最终用户保留对供应商所投产品的最终验收权利，一旦中标供应商所投产品的验收结果低于招标文件的性能和功能或者发现有虚假应标的现象，将中止支付货款没收履约保证金及废除其中标人资格并追究其相应的法律责任。

2、采购文件中对技术参数的要求是采购人基本要求如出现重大负偏离或实质性指标（标注“▲”的指标）负偏离的，将对做不利评定。投标人应尽可能的选择符合采购人技术需求的产品参加投标。

3、由于本项目为交钥匙工程（包括供货、安装调试及维护等），无论实际安装的配件材料数量是否增加，招标人均视为已包含在本次投标报价中，投标供应商不得要求增加任何费用。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

4、以上报价包括运输、保险、调试、税金、安装等交钥匙工程费用。

5、如供应商响应文件配制清单表述不清楚的则都默认最高配制。

6、供应商工作范围：设备的供货包括本体、附件、指导安装、调试、技术服务及培训、保质期内的维修、与技术规格一致的设备相关资料的提交。

▲7、验收组织形式：整体项目完工并试运行3个月，由使用人（龙港市公安局）组织初次验收，通过后再由市相关单位组织最终验收。

三、商务条款

1、▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

2、▲完工期：2020年9月15日前，中标供应商须无条件配合采购人现场施工安排。

3、工程款的支付：合同签订后支付合同金额30%的备料款（备料款不扣回，抵作工程款），项目完工并初次验收合格后付至合同金额的50%，最终验收合格后付至合同金额的85%，经审价部门审核通过后付至结算价的100%。发票应随付款进度及时提供。

4、质量要求：

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

5、保修期：

▲整个系统及设备均不少于3年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

6、售后服务要求

（1）中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在温州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，龙港及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

（2）中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

# （3）若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

- 第三部分   供应商须知

- 一、说明

1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2.投标人可以同时投一个或者多个标段，不允许只对某个标段的部分货物进行投标。

3.采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围（即采购人有权在合理范围内修改10%的采购量）。

4.本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价阶段评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5.知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6.招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

7.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9.进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

10.本项目采购预算为4209371 元，如果所有供应商的投标报价均超出该标段采购预算金额的，则该项目按流标处理。如果仅仅某个（些）供应商的投标报价超出该标段采购预算金额的，则该供应商该标段按无效投标处理。

11.本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

- 二、供应商资格要求

按招标公告要求

- 三、招标文件

1.招标文件

1.1招标文件发放

供应商在获取标书的同时须填写供应商报名登记表。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2.招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

- 四、投标文件

1.投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成

▲投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 开标一览表（附件一）； |
|  | 报价分析明细表（附件二）； |

2.2技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 投标函（附件三）； |
|  | 供应商法定代表人授权书（见附件四）； |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件七）； |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）； |
|  | 供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料； |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）； |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八）； |
|  | 商务偏离表（附件五（一））、技术偏离表（附件五（二））； |
| 9 | 所投产品的主要部件配置清单（附件十）； |
| 10 | 投标人综合实力；相关荣誉、奖项证书（如有）； |
| 11 | 投标人业绩证明 |
| 12 | 项目实施团队 |
| 13 | 投标产品品牌情况比较 |
| 14 | 技术方案和实施方案 |
| 15 | 网络信息安全现状分析与合理化建议 |
| 16 | 项目售后服务方案 |
| 17 | 投标产品性能与招标指标的符合性 |
| 18 | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须提供以下证明材料：（如有提供） （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章） （2）《中小企业声明函》（加盖供应商公章） （3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （4）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 19 | 节能环保产品声明函 （附件十一）； |
| 20 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料； |
| 21 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

▲注：《法定代表人授权委托书》必须由投标人的法定代表人签名（盖章）并加盖单位公章（其他需要签字的部分可由授权代表签字并加盖公章）；资格、资质证书复印件以及其他关键文件资料均须加盖单位公章；签章不齐或未签章的视同未提供；

3.投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《报价分析明细表》填写投标货物数量、价格。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4投标报价应包含以下费用。

- 产品及维护价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内外运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内外运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括指导安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 招标代理服务费

- 其他费用

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5.《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

6.投标

6.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付采购人使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

6.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

7.投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

- 8.投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

- 五、投标文件的密封与递交

1.投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、 “开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2.投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

注：依据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监〔2020〕1 号）文件规定，本项目投标文件接受邮寄形式送达（以邮寄送达签收的时间为准，投标人需自行考虑风险），投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达签收，邮寄至温州市龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）（联系人：何先生，联系电话：15057385810），具体邮寄事宜可向代理机构咨询。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构，撤标时必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后不允许要求投标文件修改和撤回的。

4.投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1在投标截止时间之前递交（如为邮寄形式，接收时间为开标截止时间前5个工作日内送达，代理机构接收投标文件后立即封存投标文件，封存的投标文件在开标当天由代理公司在开标大会现场开启）。

4.2包装与密封符合招标文件要求。

4.3已领取招标文件的供应商。

- 六、开标和评标

1、开标

1.1、郑重邀请各投标供应商派其法定代表人（或法定代表人授权代表）按本招标文件规定的时间和地点参加本项目的开标大会并登记签到（现场需核验身份）。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标供应商代表未签到或未能提供有效身份证明供采购组织机构人员核验身份的视为未出席。

1.2、谢绝无关人员进入开标大会现场。

1.3▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

(1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

(2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件；

1.4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

1.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

1.4.5以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字

1.4.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

(1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

(2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

(3）按照招标文件确定的评标办法确定预中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

(4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

(5）根据采购人的授权确定预中标供应商名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

2.2.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2.2澄清有关问题。

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）供应商授权代表不参加现场开标、开启响应文件活动；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

2.2.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.2.4推荐预中标供应商名单，并根据采购人的授权确定预中标供应商。

2.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

(1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

(2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

(3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

(5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

(6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、供货期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

(7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

(8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

（1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件。

（2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价。

（3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件。

（4）除2.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错。

（5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

（1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

（2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

（3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

（4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.7评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.8评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.9评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.10评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3.投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4.禁止供应商相互串通投标。

4.1有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

4.2经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5．采购响应截止时间止，送达采购响应文件或评标有效的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购。

6．评标原则

6.1采购响应截止时间止，送达采购响应文件或评标有效的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购。

6.2评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低投标报价不是中标的唯一保证。

2．中标通知书

2.1评标结束后，采购机构在浙江省政府采购网、苍南县公共资源交易中心网站及相关媒体上公示采购结果，将向中标供应商发出中标通知书。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织；中标供应商确定后，采购机构向中标供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3评标委员会对定标结果不负责解释。

3、询问、质疑和投诉

3.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

3.2质疑：投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。对采购文件提出质疑的，最迟应在采购响应截止时间前提出，否则采购组织机构可以不予答复。

3.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

（一）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3.2.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话、法定代表人签字或盖章；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

3.2.3投标供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

3.2.4质疑、投诉应当采用书面形式，经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述《招标文件》、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

3.3 投诉：投标供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4．签订合同

4.1公示期结束后，中标供应商须在三个工作日内主动联系采购人领取中标通知书，并及时到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5．招标代理服务费

成交供应商在领取成交通知书同时向采购代理机构支付     元的采购代理服务费，该费用已包含在报价总价中。

第四部分   合同格式（仅供参考）

编号：

采  购  人：采购人                     （甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商       （乙方）

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第六条：完工期

中标供应商在与采购人签署合同后，中标供应商根据签订合同后在  日历天内完工。

第七条：验收

使用人及采购人有权利对样品进行随机抽样送交有资质的第三方检测机构。乙方确保会议系统与温州市公安局高清视频会议系统无缝级联，确保准入控制系统与温州市公安局已建设的安全管理平台实现级联对接，实现数据级联、策略同步、协调工作。

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出。

对质量问题有异议的应在出具第三方检测报告后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术、系统对接等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

中标供应商应以银行保函或转账的形式提供合同金额5%的履约保证金至采购人处，5%履约保证金自动转为质量保证金，履约保证金在质保期后，15个工作日内无息退还。

第十条：货款支付方式

按招标文件执行

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于3年的质量保证期内(设备技术参数中有明确的除外)，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1）中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在温州市仲裁委员会或温州市人民法院的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件       2、中标供应商投标文件

3、询标纪要和承诺书                     4、中标通知书

第二十二条：签订日期                  ，签订地点

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法定代表人                           法定代表人

或                                   或

授权代表人：                         授权代表人：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

第五部分    附件：投标文件格式

### 商务部分

（密封封面格式）（仅供参考）

商务报价文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

标  段：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字或盖章：

日期：

附件一

开标一览表

供应商名称：                     招标编号：                报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标价（元） | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港市公安局信息化（基础网络及安全、视频会议、机房）项目建设 | 大写： | 按招标文件要求执行 |  |
|  |  | 小写： |  |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二

报价分析明细表

（价格单位：元）

| 序号 | 内容 | 数量 | 品牌 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  | 含 |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  | 含 |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  | 含 |  |  |
| 税金 |  |  |  | 含 |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  | 含 |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）          供应商授权代表（签字）              日  期：

附注：

1.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容。

2.此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.表格可以延续。

### 技术资信部分

（密封封面格式）（仅供参考）

技术资信文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

标  段：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字或盖章：

日期：

附件三

投  标  函

龙港市新城建设发展有限公司：

（供应商全称）授权                    （授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）               （括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对                项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

- 日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件四

资格、资质证明文件

- （一）法定代表人授权书

龙港市新城建设发展有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的                 （招标项目名称）                （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：        年       月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

- （二）投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

- 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

- 6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

- 7、供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料

- 8、其他相关资质证书

附件五（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件五（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：如不填写视为完全响应

附件六    业绩清单

供应商业绩清单

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额（万元） | 实施时间 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：     年  月  日

- 附件七

- 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

- 附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九

中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________（填写行业）____   __（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 附件十、

投标产品配置及参数表

项目名称：                 项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 材质 | 主要品牌型号、规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十一

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品已获得政府采购节能产品或环境标志产品认证。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。如提供本声明函，但在开启商务标后发现环保或节能产品金额未达到采购项目总金额50%（含）以上的作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

日 期：

附注：▲需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖公章。

认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务标。

第二步：公布技术资信标得分，开启合格技术资信标的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐侯选供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标合计得分从高到低排序依次确定新的中标供应商，新的中标供应商继续适用于本条款。

如果无侯选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分  30分

1.以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

1.1 本项目在报价评审时对已注册正式进入浙江省政府采购供应商库且符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

1.1.1本项目对小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的 94% ）参与报价分评审。

1.1.2投标供应商所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

1.1.3投标供应商必须按照浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8 号）的要求，通过浙江政府采购网申请注册并加入政府采购供应商库的正式用户；

1.1.4投标供应商必须提交《中小企业声明函》，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料。

1.2小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

2、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

3、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

二 、技术、工期、服务、资信业绩综合评分 70分

| 序号 | 评分内容 | 分数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合实力 | 0-7 | 投标人具有高新技术企业、安全技术防范行业、音视频集成工程企业资质、计算机信息系统集成企业资质、ITSS、通信信息网络系统集成资质、AAA信用等级证书，每个得1分，最高得7分。（需要提供证书复印件加盖公章，同时提供原件核查，否则不得分） |
|  |  | 0-6 | ISO9001（质量管理体系认证）、TL9000（电信行业质量管理体系）、ISO20000（信息技术服务管理体系标准）、ISO27001（信息安全管理体系）、每个得1分，如同时持有3个得4分，同时全部持有得6分。（需要提供证书复印件加盖公章，同时提供原件核查，否则不得分） |
| 2 | 投标产品品牌情况比较 | 0-6 | 1、投标设备的品牌形象、产品成熟度、用户美誉度、相关行业测评资料、获得的各种证书、其他特殊要求因素，进行综合打分。（0-6分） |
| 3 | 配置及技术参数的合理性、使用性、可靠性、可扩展性及采购文件的符合 | 0-13 | 根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家酌情打分：全部满足的得13分。 （若所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）及技术要求、商务条款有偏离的，打▲每负偏离一项扣1分，其余每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。） |
| 4 | 售后服务 | 0-3 | 根据投标人的售后服务方案（包括服务网点数量、售后服务措施及承诺、培训计划等）相关情况酌情评分。（0-3） |
| 5 | 投标人2016年至今在类似项目业绩 | 0-5 | 根据投标人提供的2016年1月1日以来承接过类似项目的每个得1分，最高得5分。（必须提供项目合同（或中标通知书）复印件及验收证明复印件加盖公章，同时提供原件核查，否则不得分） |
| 6 | 技术方案和实施方案 | 0-18 | 1、提供技术方案和实施方案（对本项目的理解包含针对本项目具体的实施计划、人员安排、质量管理、供货时间、测试验收等内容）的完整性、合理性和科学性，评标委员会视具体综合打分(0-10分) 2、根据投标人提供对基础网络及安全建设、高清视频会议系统与上级公安部门无缝级联对接的工作理解进行阐述。（0-8） |
| 7 | 针对本次项目投入的工程技术人员业务素质、维修保障力量 | 0-10 | 1、根据本项目负责人的专业素质、技术能力进行评分，具备CISAW(信息安全保障人员认证)、高级项目经理、项目管理师、软件架构高级测评，持有一个得1分，如同时持有3个得4分，同时全部持有得6分； 2、投标单位拟派项目技术人员具有二级及以上建造师-机电工程证书的得1分，最多得1分。 3、投标单位拟派项目的其他人员同时具有中级以上工程师、高级项目经理证书的，每人得1分，最多得3分 （需提供证书复印件以及社保明细证明加盖公章，同时提供原件核查，否则不得分。） |
| 8 | 节能环保 | 0-1 | 1、投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖公章）的得0.5分； 2、投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（复印件加盖公章）的得0.5分。 |
| 9 | 投标文件制作质量 | 0-1 | 制作标书内容齐全、编排简洁、篇幅合理、格式规范、条理清晰、无缺页漏项、符合招标文件要求（0-1分）； |

三、说明

1.每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2.评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3.所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4.评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公6司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368 13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |