苍南县龙港客运中心站候车大厅及综合服务大楼暖通工程

LGJS170815-082 （重新招标）

招

标

文

件

招 标 人：苍南县交通运输集团有限公司

监督单位：苍 南 县 住 房 和 城 乡 规 划 建 设 局

苍南县龙港镇国土资源与城乡规划建设局

招标代理：温州市兴城工程造价审计咨询事务所

二○一七年九月

目  录

第一章 招标公告.............................................2

第二章 投标人须知...........................................3

第三章 评标办法............................................19

第四章 合同条款及格式......................................27

第五章 工程量清单..........................................45

第六章 图 纸...............................................51

第七章 技术标准和要求......................................51

第八章 投标文件格式........................................51

第一章   招 标 公 告

LGJS170815-082 （重新招标）

一、建设单位：苍南县交通运输集团有限公司

二、工程名称：苍南县龙港客运中心站候车大厅及综合服务大楼暖通工程

三、工程地点：苍南县龙港镇

四、立项文件：苍发改投函〔2012〕21号

五、工程概况：约 387万元

六、招标内容：施工图范围内的暖通及配套设施安装工程

七、质量要求：合格

八、工期要求：90日历天，且须能满足施工总体进度的要求

九、资质要求：1、具有独立法人资格，若是代理商投标的，须具有制造商针对本项目的唯一授权证书；2、投标人资质：住建部颁发的建市[2014]159号《建筑业企业资质标准》要求取得机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；3、允许制造商（或其唯一授权代理商）和具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的法人组成联合体（联合体牵头人须为制造商或其唯一授权代理商，并出具联合体共同投标协议书，联合体各方不得以自己名义单独投标，也不得组成或参加其它联合体在同一项目中投标）；4、项目负责人：机电工程专业注册建造师贰级及以上,并无在建工程。

十、其他要求：1、在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。

十一、招标方式：公开招标

十二、注意事项：本工程采用资格后审方式，招标文件等材料统一于2017年9月29日——2017年 10月9日在苍南县龙港公共资源交易中心网站www.cnztb.com.cn下载；招标答疑在网站招标提问区匿名咨询。

十三、联系方式

招标人：苍南县交通运输集团有限公司    招标代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所

联系人： 吴主任                           联系人：王先生

联系电话: 0577-64717110                   联系电话：0577-68882000

苍南县交通运输集团有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所

2017年9月28日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：苍南县交通运输集团有限公司 地址：苍南县灵溪镇 联系人：吴主任 联系电话：0577-64717110 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所 地址：灵溪镇车站大道东方景园商办2号楼201室 联系人：王先生 电话：0577-68882000 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 苍南县龙港客运中心站候车大厅及综合服务大楼暖通工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 苍南县龙港镇 |
| 1.12 | 偏离 | □不允许 允许（但偏离范围详见招标文件相关规定） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自 筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | - 施工图范围内的暖通及配套设施安装工程，具体以工程量清单及施工图纸为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 90日历天，且须能满足施工总体进度的要求 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合 格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 1、具有独立法人资格，若是代理商投标的，须具有制造商针对本项目的唯一授权证书；2、投标人资质：住建部颁发的建市[2014]159号《建筑业企业资质标准》要求取得机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；3、允许制造商（或其唯一授权代理商）和具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的法人组成联合体（联合体牵头人须为制造商或其唯一授权代理商，并出具联合体共同投标协议书，联合体各方不得以自己名义单独投标，也不得组成或参加其它联合体在同一项目中投标）；4、项目负责人：机电工程专业注册建造师贰级及以上,并无在建工程。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： |
|  | 工程报价 | 交钥匙工程，固定全额价格（含税金等全部费用） |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 □允许，分包内容要求：除主体工程外，其他等专业工程允许分包，但分包企业需满足各项资质要求，并须经业主备案认可。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料及资料下载时间 | 招标文件的其他材料：工程量清单、施工图纸等 时间：2017年 9 月 29 日至2017年 10 月 9 日在 http://www.cnztb.com.cn/ 上下载。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：2017 年 10 月 10 日16 时30分 于上述截止时间前在http://www.cnztb.com.cn网站“招标提问区”提出疑问，逾期不予受理。 |
| 2.2.2 | 招标人澄清时间 及投标截止时间 | 招标人澄清时间：2017年 10 月 11 日 投标截止时间：2017年 10 月 27 日 9 时 30 分 |
| 2.2.3 | 下载招标文件答疑、澄清的时间和方式 | 本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经苍南县住房和城乡规划建设局备案后，在http://www.cnztb.com.cn网站“建设项目交易/招标答疑”下载。澄清、修改、补充等内容向所有投标人公布，投标人应自行察看并下载上述内容，不须作收到确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件的修改时间 | 如有，以本项目开标前发出的修改文件时间为准 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的方式 | 如有，投标人应在开标前1天自行查看并下载上述内容，不须作收到确认。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60个工作日（自投标文件递交截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、金额：人民币60000元（大写：陆万元人民币）； 2、投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采取投标人直接向苍南县龙港公共资源交易中心提交投标保证金的方式。投标保证金数额必须在本工程投标文件提交截止时间前到达规定帐户，且投标保证金必须从投标单位银行帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，否则作无效标处理。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程由苍南县龙港公共资源交易中心开据的投标保证金收据原件及复印件。对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。投标保证金汇入的户名：苍南县龙港公共资源交易中心保证金专户 开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司龙港支行 银行帐户：201 0000 8543 7572 ①各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。 ②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。 ③投标单位在投标保证金截止日之前，应凭银行进帐单到中心开具收据确认款项用途，否则中心财务室有可能无法确认保证金来源及用途，一切后果由投标单位自负。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许□允许 |
| 3.5.13 | 资格审查其他材料 | □不要求提供 要求提供：详见评标办法中的资格后审要求 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 1、投标文件的组成： 商务标部分（一式六份，一正五副）； 技术资信标部分（一式六份，一正五副）； 资格后审申请书（一式三份，一正二副）； 资格后审证书原件 共四部分组成。 2、商务标部分： a) 商务标（封面） b)投标函 （附件一） c)投标总价表 （附件二） d)投标报价明细表 （附件三） e)调试费及措施费报价表 （附件四） f)设备供货范围详细清单 （附件五） g)随机附件及备品备件、专用工具一览表 （附件六） h)技术（或商务）条款偏离表 （附件七） i)投标人认为提交的其他证明资料。 3、技术资信标部分：(封面可自制) 根据评标办法中的技术资信标评分表内容及招标文件要求进行编制 注：技术资信标要求须提供的原件放入资格后审原件袋中一起提交。 4、资格后审申请书： （1）.资格后审申请书； （2）.资格后审申请书附表： - 投标人的一般情况； - 投标项目负责人的一般情况； - 驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表； - 投标设备制造商的项目唯一授权书（代理商投标时须提供）； - 授权委托书； - 联合体协议书（若有），如联合体参加投标的，投标文件中须提供双方的联合投标协议，协议中须明确牵头人及双方责任；如设备出现质量问题，最终责任由投标设备供应商负责；不提供联合投标协议的，其投标文件将被拒绝。 资格后审相关证书复印件（需加盖投标人公章），包括： 申请人的《营业执照证书》副本；（若联合体双方均须提供） 申请人的《建筑业企业资质证书》副本； 申请人的《安全生产许可证》； 项目负责人的注册建造师证书（含临时)和“三类人员”B类证书； 项目技术负责人职称证书（证书上无单位名称或名称不符合的，需提供有效的社保证明）及质量员、施工员、安全员岗位证书（1名）； 行贿犯罪记录以检察机关查询记录为准； 承诺书（格式详见 附表） 招标人要求的其他资料。 （注：以上材料均须提供原件核对，否则作否决其投标处理（原件密封在证书原件袋内并附原件清单且加盖单位公章）；在浙江省建设信息港网站可查询到资质状况的投标人可不用提供资质证书原件，可用加盖投标人公章的资质证书复印件替代。） |
| 3.6.3 | 签字、盖章要求 | 1、投标人应将投标文件妥为密封，商务标、技术资信标、资格后审申请书部分相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，余同）及单位法定代表人印章（不得以签名章代替，余同）；投标文件未按规定盖章的，评标委员会将作否决其投标处理。 2、除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件的份数 | 投标文件的份数： 商务标部分（一式六份，一正五副）； 技术资信标部分（一式六份，一正五副）； 资格后审申请书（一式三份，一正二副）。 资格后审要求必须提交的有关材料原件壹份。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封及 标记 | 1、投标文件外封：投标文件应妥为密封，贴上封条，在封条及密封袋上加盖投标单位公章及法定代表人印章；否则招标人协同监督单位工作人员核实确认后，将投标文件作无效处理。 2、投标文件（商务标、技术资信标、资格后审申请书）上应注明正本和副本（如副本有差异，以正本为准）。 3、商务标正本、副本一起封装；资格后审申请书正本与副本一起密封。 4、技术资信标单独封装。 5、商务标、技术资信标、资格后审申请书、证书原件密封袋及密封条由投标人自备。 注：投标文件须按要求装订成册，并编制相应目录；在符合相关要求的基础上，如投标文件页数较多，建议采用双面打印。 |
| 4.1.2 | 外封（封套）上写明 | 投标文件外封（封套）应注明： ①.招标人名称； ②.项目名称； ③.标明“商务标/资格后审申请书/技术资信标/资格后审证书原件”字样。 ④.在投标截止时间前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 收件人：温州市兴城工程造价审计咨询事务所 地点：苍南县龙港镇西二街家具市场--苍南县龙港公共资源交易中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 4.2.5 | 开标与会代表 | 1、投标单位必须由法定代表人或委派的该工程项目负责人（注册建造师）携带有效身份证明等证明资料到场参加开标会议。投标人代表参加开标会的必须出示相关证明资料进行身份验证，详细规定如下： ①.法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件和复印件； ②.如委派项目负责人参加的，必须持有并出示法人签署盖章的授权委托书、注册建造师证书复印件、本人身份证原件及复印件。 注：以上所有复印件均须盖有公司印章。 2、若投标单位在截止最后一家投标单位验证后5分钟内未能按上述要求提供证明的，将作否决其投标处理。 3、法定代表人（或委托代理人）开标时必须到位并对相关数据签字确认，且确保按评标期间规定的时间（接通知后20分钟内到）、地点接受询标，否则评委会有权作不利于投标人的评审。 注：法定代表人（或委托代理人）的身份按上述要求进行验证，只有通过验证的投标人的投标文件才可开启；没有通过验证的投标人的投标文件作无效处理。如出现特殊情况，则提交评标委员会决定。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间： 2017 年 10 月 27 日 9 时 30 分 开标地点：苍南县龙港镇西二街家具市场--苍南县龙港公共资源交易中心 |
| 5.2.4 | 开标程序 | 1、本工程按时送达的投标文件应达到3家及3家以上，才可开标；否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标；开标时，先对各投标人的与会代表进行有关验证； 2、按先技术资信标送审；投标人在开标室休侯； - 宣布技术资信标评审结果，再开商务标； 4、开商务标前由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封及盖章等相关情况；检查后有关工作人员当众拆封各投标人的商务标，宣读投标人名称、投标工期、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，并做好记录；开标记录须经投标单位法定代表人签字确认； 5、如果有效投标报价＞7家，则由招标人在有效报价中通过随机抽取的方式确定7家投标报价进入评标基准价计算；如果所有有效投标报价≤7家，所有有效投标报价均进入评标基准价计算。 6、然后再由招标人代表抽取评标基准价调整系数K值； 7、商务标提交评标委员会进行商务标详细评审； 8、对综合得分得分排名进入评审区间的投标人进行资格审查； 9、宣布最后的评审结果。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为 5 人及以上单数。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，1、推荐的中标候选人数：1 名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行现金转账或银行保函 提交时间：收到中标通知书后签订合同前 履约担保的金额：合同价款的5% |
| 7.5 | 合同签订时间 | 中标通知书发出30天内，签订合同。 |
| 其他须知事项及内容 |  |  |
| 工程造价 | 本工程的最高投标限价人民币 3680277 元 ； |  |
| 注意事项 | 1、投标人在递交投标文件时必须：出示交易证(有效期内)；提供由苍南县龙港公共资源交易中心开具的投标保证金收据原件及复印件、交纳招标文件资料工本费300元，否则其投标文件将被拒收。 |  |
|  | 1、中标单位须自行协调及处理与总包单位的关系，且保证本工程的顺利施工；2、本工程为交钥匙工程，中标单位须按工程进度要求自行处理货物的验收及移交等工作，业主只对本工程的最终合格进行验收；3、如联合体参加投标的，联合体牵头单位须全权负责本项目的全部事项。4、本工程总承包配合管理按合同价的2.5%计取，由此带来的一切风险在投标报价中考虑。5、本工程塔吊窝滞费用由中标单位支付给总承包单位，共计费用9万元人民币，在完成设备吊装后10日内一次性支付，由此带来的一切风险在投标报价中考虑。6、中标后在主机吊装过程中若需对屋顶钢构进行设计变更及拆改的，那么由此产生的费用将由招标人负责,中标单位应于积极配合。7、现场主机吊装费用已包含在工程量清单中，吊装方案各投标人根据现场自拟方案，并综合考虑各项风险，结算时不予调整。 |  |
|  | 交易证办理事项请详见苍南县龙港公共资源交易中心网站中发布的“关于启用苍南县建设工程交易证网上办理的通知”和“关于苍南县公共资源电子交易系统企业诚信库入库的通知”两个文件。（为避免错过投标，建议有关潜在投标人在开标时间前几天办理） |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目的资格条件：见投标人须知前附表。

法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

★一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

违反前两款规定的，相关投标均无效。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；联合体中标的，应当指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。但是，需要向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权委托书。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3其他要求：有行贿犯罪不良行为记录且处罚日期在投标截止时间前2年内的单位或具有其它不良行为记录且在投标截止时间处于公示期（无公示期的按发文之日起3个月计）的施工单位不得参加投标。隐瞒上述不良行为记录参加投标的施工单位，取消中标候选人资格，建设行政主管部门按有关规定予以严肃处理。

注：①行贿犯罪不良行为记录以检察机关查询结果为准。

②不良行为范围包括住房和城乡建设部或其网站上公示的对不良行为处理的发文、浙江省住房和城乡建设厅或其网站上公示的对不良行为处理的发文、温州市住房和城乡建设委员会或其网站上公示的对不良行为处理的发文、苍南县住房和城乡规划建设局或其网站上公示的对不良行为处理的发文；

③行贿犯罪不良行为记录查询范围包括投标单位及其法人代表、拟派项目负责人等。

④行贿犯罪不良行为记录查询应在投标前完成，并在资格后审资料中提供。

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，接受分包的第三人资质要求必须符合有关规定，分包单位的选择应取得招标人的同意。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知（前附表）；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标内容；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表的要求向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表的规定予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://www.cnztb.com.cn）发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、理解和结论，招标人概不负责。对招标文件中存在由于文字表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有在按本投标须知前附表的规定时间内提出澄清要求，招标人拥有最终解释权，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。

- 2.3 招标文件的澄清或修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://www.cnztb.com.cn）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；

2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在苍南县住房和城乡规划建设局、苍南县龙港镇国土资源与城乡规划建设局备案，并在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://www.cnztb.com.cn）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在苍南县住房和城乡规划建设局、苍南县龙港镇国土资源与城乡规划建设局备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3. 投标文件

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的编制要求和第八章“投标文件格式”要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

- 3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://www.cnztb.com.cn）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1各投标单位按照投标人须知前附表中3.4.1项的规定，将投标保证金汇至招标人指定保证金专户。

3.4.2 投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件不予接受。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人无故放弃中标资格的；

（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（5）投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

3.4.4如招标文件约定投标保证金不予退还的，由苍南县龙港公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。

3.4.5中标候选人（含中标人）投标保证金在中标人签订合同后5日内无息退还；2.其余未中标人的投标保证金在对中标人进行公示、签发中标通知书后5日内无息退还。

- 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。本工程不接受备选投标方案。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，尽量避免涂改、行间插字或删除；其余要求：见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封和标记：见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件的封套上应写明的内容：见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5开标会议应由投标人按照规定派代表参加，参加人员具体要求：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字、盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4投标人在提交投标文件以后，投标人不得补充、修改投标文件或撤回已提交的投标文件。

4.3.5在投标截止时间之后至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1开标由招标人所委托招标代理机构主持；

5.2.2本工程按时送达的投标文件应达到三家及三家以上，才可开标；否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标。

5.2.3 开标程序：见投标人须知前附表。

5.3 投标文件有效性

5.3.1开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入开标、评标：

25.1.1投标文件未按照要求密封和标记的；

25.1.2投标人未按照要求提交投标保证金或提交的投标保证有瑕疵的；

25.1.3未按要求派人参加开标会议的。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 中标人的确定

中标候选人经公示后由招标人确定为中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

办理中标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：

招标人在中标公示之后，可以对拟中标人投标文件的班组人员、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

7.2.1中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2中标人确定后，招标人将于15日内向龙港镇国土资源与城乡规划建设局提交招标情况书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的时间、金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同并报送苍南县住房和城乡规划建设局备案。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以重新组织招标。

10. 需要补充的其他内容

10.1解释权

构成招标文件组成部分的“合同”、“技术标准”、“技术标准和要求”和“招标内容”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论或存在异议的，由招标人负责解释。

10.2投标人信誉要求

10.2.1在投标截止时间当日投标人没有被温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标。在投标截止时间当日投标人没有被温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

10.2.2投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

10.3类似业绩证明材料要求

类似业绩及证明资料的具体要求见评标办法。

10.4串通投标行为的认定

1、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有下列情形之一的，属于串通投标行为：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

- 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

- 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

2、根据温委发[2011]89号《关于进一步整顿规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》，有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标撤换投标文件、更改报价的；

（2）招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

（3）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（4）不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

（5）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）不同投标的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；

（7）不同投标的投标总报价相近和各分项报价、综合单位分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

（8）不同投标的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

（9）不同投标的投标相互混装的；

（10）不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（11）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（12）不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（13）法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为。

10.4中标候选人行贿犯罪档案及失信被执行人名单查询

根据温检会（预）【2010】1号文件精神《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》，本工程规定如下：

(1)参加投标的单位、法定代表人及其拟派参加投标的项目负责人不得有行贿犯罪档案记录，行贿犯罪档案的查询期限为10年，否则取消中标候选人资格；

(2)投标人提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明原件；

(3)在投标文件提交截止之日前2个月内，各级各地检查机关的行贿犯罪查询结果均有效。

要求投标人在中标公示结束前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，若投标人在中标公示结束前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

10.5中标候选人放弃中标及经营、财务状况发生变化的约定

10.5.1国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

10.5.2中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

10.6中标无效

10.6.1投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，中标无效。

10.6.2投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效。

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（2）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

10.6.3依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。

10.7技术资信标的编制要求：见投标人须知前附表。

10.8商务标的编制要求：见投标人须知前附表。

10.9其他评分因素的编制要求：见投标人须知前附表。

10.10其他需要补充的内容：见投标人须知前附表。

10.11.其他说明

本招标文件未尽事宜将另发补充文件，或按有关法律、法规、规章、政策性文件规定办理。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.3项规定 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理： 1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件； 2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）； 3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致的； 4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价的。 |
|  | 投标文件的密封 和标记 | 符合第二章“投标人须知”第4.1款要求 |
| 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证（若有） |
|  | 资质等级 | 具备有效的资质证书，符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | “三类人员”A类证书审查 | 符合第二章“投标人须知”第3.1.1款规定 |
|  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
| 商务标 | 投标保证金 | 以到达苍南县龙港公共资源交易中心银行帐户为准 |
|  | 不良行为 | 投标单位不得处于不良行为记录公示期 |
|  | 投标人的组织机构 | 投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。 |
|  | 投标报价 | 不得超过本工程的最高投标限价，否则按无效标处理。 |
|  | 投标工期 | 不得超过本工程的招标工期，否则按否决其投标处理。 |
|  | 分值构成 (总分100分) | （1）技术资信标： 30 分； （2）商务标： 70 分； （3）其他评分因素： 0 分。 |

1. 评标方法

本工程评标采用经评审的综合评估法。

2. 评标程序

2.1.1熟悉招标文件和评标办法；

2.1.2确定相应限价、评标基准价后，对商务标进行评审；

2.1.3对商务标得分前五名进行资格审查；

2.1.4完成评标报告，推荐中标候选人。

3. 评标

3.1 评标委员会与评标

3.1.1评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

⑴.招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

⑵.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

⑶.曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.1.2评标过程中遇到特殊情况，由评委会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。法律法规及招标文件有明确规定的从其规定。

3.1.3评标委员会完成评标工作后，向招标单位提交书面评标报告，推荐排序的中标候选人。

3.2 评标过程的保密

3.2.1开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.2.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.2.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

3.3.2投标人应确保其法定代表人（或委托代理人）等在评标期间接受评标委员会的询标，拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或者修正的，评标委员会将否决其投标。

3.4投标文件的评审、比较和否决

本工程采用综合评估法，分五个阶段分别进行：第一阶段为技术资信标评分，第二阶段为确定评审区间，第三阶段为投标文件的符合性审查，第四阶段为商务标的详细评审，第五阶段为投标人的资格审查。

3.4.1第一阶段为技术资信标评分（总分30分）

| 序号 | 评分内容 | 总分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷螺杆热泵主机品牌信誉及综合实力 | 5分 | A档/好（4～5分），B档/一般（2～3分），C档/差（0～1分） |
|  |  |  | 根据投标品牌企业国内、国外综合实力、注册资金、空调行业口碑、认证情况（投标品牌ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、AHRI）等横向比较 |
| 2 | 风冷螺杆式热泵机组与其压缩机为同一品牌及风冷螺杆热泵空调压缩机的先进性 | 3分 | - 同一品牌得1分，其余不得分； - 压缩机的结构先进性由专家横向比较打分 0-2分， |
| 3 | 风冷螺杆热泵机组节能性 | 2分 | 由专家横向比较打分0-2分，（提供中国能效标识网下载打印数据并加盖制造商公章，未能提供者或不满足要求不得分） |
| 4 | 涡旋式风冷热泵机组节能性 | 2分 | 由专家横向比较打分0-2分，（提供中国能效标识网下载打印数据并加盖制造商公章，并同时加盖制造商公章，未能提供者或不满足要求不得分） |
| 5 | 风冷螺杆热泵主机的 先进性 | 5分 | 1、根据机组蒸发器为的先进性由专家横向比较打分0-2分；（提供相应的证明材料，专利证书或者第三方检测报告并加盖制造商公章）； 2、整机噪音值由专家横向比较打分0-1分； 3、主机控制系统的先进性由专家横向比较打分0-1分； 4、风冷螺杆热泵机组的风扇电机的先进性由专家横向比较打分0-1分；（以样本为准并加盖制造公章）； |
| 6 | 涡旋式风冷热泵机组的 先进性 | 3分 | 1、机组蒸发器的先进性（提供相应的证明材料，专利证书或者第三方检测报告并加盖制造商公章）；0-1分； 2、整机噪音值由专家横向比较打分0-1分； 3、主机控制系统的先进性由专家横向比较打分0-1分； |
| 7 | 投标其他主要设备、材料综合评价 | 3分 | 1、末端空调设备的技术先进性、符合性/0-1分； 2、水泵的品牌、技术先进性及符合性/0-1分； 3、其它材料（风管、阀门、水管等）的品牌、技术先进性及符合性/0-1分。 |

| 8 |  | 2014年7月1日以来投标产品的业绩情况 | 3分 | 投标品牌风冷螺杆热泵机组350万以上产品项目业绩（提供合同或中标通知书原件备查，且与本项目投标同品牌，其他材料均无效如经查实弄虚作假，一切后果投标人自负），每提供一个得1分,最高得3分； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 施工组织的合理性(根据各投标人的施工技术方案、工程施工质量、材料和设备质量保证措施、施工进度、安装单位情况及选派的项目主要服务人员及材料供应和保证措施，比较，评分) | 2分 | A档/好（1.5～2分），B档/一般（1～1.5分），C档/差（0～1分） |
| 10 | 售后服务及承诺综合评价 |  | 2分 | 1、根据售后服务机构的地点、维修人员、能力、配备的设施、维保方式、保障措施、维保内容及期限、保修期满后的维保费用时间保证等承诺情况进行综合评价，得分0-1分。 2、质保期满足招标文件要求（2年），且每增加6个月得0.5分，最高1分。 |

注：1、评标委员会成员按规定对技术资信标的各项评分内容进行评审打分（保留小数点后一位，第二位四舍五入），评标委员会成员各打分项得分的算数平均值为各打分项的最终得分, 各打分项累计得分为各投标人技术资信标最终得分，结果保留二位小数（小数点后第三位四舍五入）。评标委员会成员应对自己的打分结果签名认可，评标委员会成员的评分打错或超过项分值的，需重新打分。

2、以上技术资信标得分资料在评委提出须对原件进行核查时（已要求提供的除外），投标人须及时提供（接到电话通知后20分钟内）原件交评委核查，若未能及时提供的，评委将作出不利于投标人评审打分。

3.4.2第二阶段：确定评审区间。

本工程评标办法设评审区间，设最高投标限价和成本警戒值。

3.4.2.1最高投标限价，投标人的投标报价高于最高投标限价的作否决其投标处理（投标报价以投标函中的投标报价为准，下同），本工程最高投标限价详见本工程投标人须知前附表。

3.4.2.2成本警戒值，投标人的投标报价低于成本警戒值的不进入基准价计算。

成本警戒值的取定方法：⑴商务标开标后，出现以下情况的，该投标报价不进入成本警戒值的计算范围：①投标人的投标报价高于投标最高限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的；⑵取除上述情况外的所有投标报价去掉一个最高和一个最低价后（等于5家时只去掉一个最高，少于5家时，则不去高也不去低）的算术平均值再下浮5%作为成本价警戒值。

3.4.2.3 报价评分标准：（满分70分）

评标基准价（M）的确定。若有效报价（最高限价≥有效报价≥成本警戒值）＞7家，则由招标人在有效报价中通过业主打球的方式随机抽取7家，这7家投标报价的算术平均值作为评标基准价的计算参数。如所有有效投标报价≤7家时，则取所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价的计算参数。（注：出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的计算范围：①投标人的投标报价高于投标最高限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的；④投标人的投标报价低于成本警戒值的。）

具体公式为：若有效报价＞7家，（M）＝(1- K)×（随机抽取的7家算术平均值）；

若有效报价≤7家，（M）＝(1- K)×（所有有效报价的算术平均值）；

确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过投标人资格审查、符合性评审和详细评审的投标人的数量发生变化。

K值为招标人在开启各投标人商务标后,在0%、1%、2%三个号码中随机抽取的一个下浮率。

⑤以各有效商务报价与评标基准价（M）相比，计算商务标报价评分值（仅计算一次，以后资格后审及商务标详细评审结果不影响评标基准价结果）：

等于评标基准价（M）的商务标得满分70分；

低于评标基准价（M）的商务标，每下降1%扣1.0分；

高于评标基准价（M）的商务标，每上升1%扣2.0分。

计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数）。

3.4.2.4评审区间的确定

本工程设评审区间，若有效的投标文件≤5家时，则全部进入评审区间；若有效的投标文件超过5家，则按综合得分（商务得分+资信标得分）得分从高到低进行排名，选取前5家进入本工程评审区间，若排名前5家的综合得分有两个或两个以上相同的，则该综合得分相同的投标文件均进入评审区间。在下阶段评审过程中如有不合格的，应在有效综合得分中由高到低排序依次递补到5家（评审过程中否决其投标的投标单位，不影响原投标报价的排序）。

3.4.2第三阶段：投标文件的符合性审查

按照本评标办法的3.4条款规定对进入评审区间的投标文件进行符合性审查。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，其投标文件将作否决其投标处理：

⑴.投标人的投标资格不满足国家有关规定的或招标文件、招标公告载明的投标资格条件；

⑵.投标人的资质、人员等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；

⑶.被有关行政监督管理部门通报限制投标且在限制期内的；

⑷.招标文件注明需要签署和盖章而未按要求签署和盖章的；

⑸.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

⑹.投标文件附有招标人不能接受的条件的；

⑺.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

⑻.投标人提交的有关材料如有虚假隐瞒等情况；

⑼.评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的；

⑽.项目负责人（建造师）不符合浙政发[2014]39号文件规定的；

⑾.招标文件及法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.4.3第四阶段：投标人的资格审查（资格后审）

3.4.3.1仅对投标报价进入评审区间的投标人进行资格审查。

3.4.3.2投标人的资格审查必须满足下列必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件作否决其投标处理：

a.企业营业执照有效且经营范围符合要求，提供营业执照；（联合体投标均须提供）

b.企业资质等级符合要求，提供资质证书；

c.建造师资格符合要求，必须提供建造师资质等级证书（相关证明材料不予认可）及“三类人员”B类证书；

d.具备安全生产许可证且有效（无暂扣、吊销等情况），提供安全生产许可证证书；

e.技术负责人职称证书及质检员、施工员岗位证书；

f.项目技术负责人职称（证书上无单位名称或名称不符合的，需提供有效的社保证明）符合要求，项目班子人员配备齐全；

g.没有被建设行政主管部门限制参加投标（建设行政主管部门指住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设委员会、苍南县住房和城乡规划建设局）；

h. 承诺书（格式详见 附表）

i.投标人及其法人、拟派项目负责人在投标截止时间前2年内无行贿犯罪记录（以法院判决书生效日期为准）。（行贿犯罪记录以检察机关查询的结果为准,投标截止日前20个工作日内各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。）

j.联合体协议书（若有）；如联合体参加投标的，投标文件中须提供双方的联合投标协议，协议中须明确牵头人及双方责任；如设备出现质量问题，最终责任由投标设备供应商负责；不提供联合投标协议的，其投标文件将被拒绝。

注：以上资格审查要求提供的证明材料均需提供原件复核（原件密封在证书原件封袋内），证书原件封袋内应附经投标单位盖章的原件清单，若不提供，则按否决其投标处理。在浙江省建设信息港网站可查询到资质状况的投标人可不用提供资质证书原件，可用加盖投标人公章的资质证书复印件替代。

3.4.4第五阶段：商务标的详细评审

3.4.4.1评标委员会对通过第三阶段的投标人商务标进行详细评审。评标委员会对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。投标报价中，如有以下情况之一的，按商务标评审不合格，作否决其投标处理：

1）投标人未按招标文件规定要求进行报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；

2）投标书未按招标文件规定要求及格式编制、内容不全或关键字迹模糊，无法辩认的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标书，或在一份投标书中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；或投标文件中投标函上的报价与投标报价表上的报价不一致的;或无提供投标函的、或提供的投标函无投标报价的；

4）经评标委员会集体认定投标书出现相同或雷同的异常情况（比如错漏之处一致、投标文件由同一单位或同一人编制、投标文件中载明的项目管理班子同时由同一人担任，或其他相同或雷同异常情况）；

5）所有投标文件要求盖章、签字的地方，均按格式中规定盖章、签字，未按此规定盖章、签字作否决其投标处理。

6）投标书采用总价让利或百分比让利等让利方式报价；

7）按招标文件规定属于技术重大偏离处理的。

3.4.4.2投标报价中，如有以下情况之一的，经投标人的投标代表签字确认后，予以修正：

a．如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准（但文字表示如为错误表示而数字表示为正确表示时，则以数字表示为准）；

b．如果合价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的除外。如果合价金额与总价金额不一致时，以合价金额为准。

3.5中标候选人的确定

3.5.1评委根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对入围的投标文件进行详细评审后，在资格审查合格的有效标中按其综合得分从高到低进行排名（技术资信标得分与商务标得分相加为综合得分，得分相同时，以报价低者优先；得分与报价也相同时，以抽签决定名次），评标委员会推荐排名第一的投标人为中标候选人。

3.5.2若全部投标文件评审完毕时有效投标人仍少于3家的时候，经评标委员会认定具有竞争效果的，评标委员会可以按招标文件的相关规定及评标办法向招标人推荐一名中标候选人。

3.5.3若出现最高限价、成本警戒值计算错误等情况，则按上述条款重新确定中标候选人。（招标工程标底造价编制出现重大失误等情况不属于此调整范围）。

3.5.4招标工程标底造价是按照《建设工程工程量清单计价规范》和浙江省新计价依据的要求，遵循四统一的原则，由具有编制招标文件能力的招标人或者其委托的具有相应资质的建设工程造价咨询机构、招标代理机构编制。工程预算造价编审单位严格按有关计价规则和计价依据编制工程预算造价，确保工程预算造价成果的质量，保证招投标工作的公开、公平。

第四章 合同条款及格式

合同一般条款

#### 定义

- １.１“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

- １.２“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

- １.３“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

- １.４“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

- １.５“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

- １.６“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的供货商或制造商。

- １.７“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

- １.８“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

#### 适用范围

- ２.１ 本合同一般条款适用于不被合同其他部分规定所取代的范围。

#### 技术规格和标准

- ３.１ 本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家或国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

#### 专利权

- ４.１ 卖方须保障买方在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

#### 包装

- ５.１ 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于海运或空运和陆上运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任或费用。

- ５.２ 每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书。

#### 运输标记

- ６.１ 卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的印刷字体标明以下各项：

- （１）收货人

- （２）合同号

- （３）发货标记

- （４）收货人编号

- （５）目的地

- （６）货物的名称、品目号、箱号

- （７）毛重/净重（公斤）

- （８）尺寸（长×宽×高，以厘米计）

- ６.２ 凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧，以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的贸易标志，以方便装卸和搬运。

#### 交货方式及装运条件

- ７.１ 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

- （１）现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

- （２）工厂交货：由卖方负责办理运输事宜。运输费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

- （３）买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

- ７.２ 卖方应在合同规定的交货期前３０日历日以电报、传真或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

- ７.３ 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

#### 装运通知

- ８.１ 在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方应在货物装车（船）完成２４小时之内，以电报、传真或电传通知买方合同号、货名、数量、毛量、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

- ８.２ 如因卖方延误将上述内容用电报、传真或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

#### 保险

- ９.１如果货物是按现场交货方式报价的，由卖方办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按工厂交货、或买方自提货物方式交货的，其保险由买方办理，亦可委托卖方代为办理。

#### 付款方式与条件

- １０.１ 除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

- （１）信汇付款;

- （２）电汇付款；

- （３）汇票付款。

- １０.２ 合同生效后，买方按合同特殊条款规定的比例，分期向卖方支付予付款或定金，货物交货后支付款，验收后支付款，质量保证期后支付款。

- １０.３ 卖方应书面向买方提出付款要求，并附上对已递交货物和已履行的服务的发票和合同特殊条款规定的单证，以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

#### 技术资料

- １１.１ 除招标文件的技术规范中另有规定外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后４５日历日内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或寄送丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

- １１.２ 买方应另备上述一套完整的资料随包装好的每批货物一起发运。

#### 价格

- １２.１ 除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

#### 质量保证

- １３.１ 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后３０日历日内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失按本合同一般条款15条、21条规定索赔及追究卖方的违约责任。

- １３.２ 除非合同特殊条款中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后24个月。

#### 检验

- １４.１ 卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物的符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交买方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

- １４.２ 货物运抵目的地或现场后，买方或买方会同法定质量监督检验部门按合同文件规定的验收规则对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如果检验发现质量、数量或规格与合同规定有不符合时，除应由保险公司或承运人负责者外买方将有权在货物到达卸货后规定时间内，凭法定质量监督检验部门出具的检验证书拒收货物对造成的损失按本合同一般条款15条、21条规定索赔及追究卖方的违约责任。

- １４.３ 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请法定质量监督部门检验，并有权根据其检验证书及质量保证条款按本合同一般条款15条、21条规定索赔及追究卖方的违约责任。

#### 索赔

- １５.１ 卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- （１）卖方同意买方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给买方，卖方负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

- （２）根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- （３）更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

- １５.２如果买方提出索赔通知后３０日历日内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的３０日历日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付的合同价款中或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时按本合同一般条款21条规定追究卖方的违约责任或解除合同。

- １５.３如果买方未能按照合同规定履行付款义务时，在延付期内应按国家规定的同档贷款利率计算卖方的利息损失并给予赔偿。如果卖方还有附加损失，将保留进一步要求赔偿的权利。

#### 延期交货与核定损失额

- １６.１ 如果卖方未能按合同规定的时间按期交货和提供服务（本合同第１７款规定的不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由未付的合同货款中或履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交７日历日，按迟交货物金额的０.５％，不满７日历日按７日历日计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的５％。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

#### 不可抗力

- １７.１ 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

- １７.２ 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后１４日历日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续１２０日历日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

#### 税费

- １８.１根据现行税法，国家或地方政府向买方征收的与履行本合同有关的一切税费由买方支付。

- １８.２根据现行税法，国家或地方政府向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

#### 履约保证金

- １９.１ 卖方应在合同签订前，向买方提交按合同货币提供合同总价5％的履约保证金，履约保证金应由卖方开户银行开具，或由买方认可的其他银行或机构提供。

- １９.２ 卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

- １９.３ 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

#### 仲裁

- ２０.１凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买、卖双方应通过友好协商妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地人民法院申请判决。

- ２０.２ 合同争端的判决应由合同签约地人民法院根据其程序和规则进行。

- ２０.３ 法院判决应为最终决定，并对双方具有约束力。

- ２０.４ 除另有规定外，法院判决审理费用应由败诉方负担。

- ２０.５ 在法院审理期间，除正在进行审理部分外，合同其它部分继续执行。

#### 违约终止合同

- ２１.１ 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在买方发出的违约通知后３０日历日内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

- （１）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

- （２）卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

- ２１.２ 一旦买方根据第２１.１款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

#### 破产终止合同

- ２２.１ 当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

#### 变更指示

- ２３.１ 买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

- （１）合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸，设计或规格；

- （２）装运方式和包装方式；

- （３）交货地点；

- （４）卖方须提供的服务；

- （5）施工图设计变更。

- ２３.２ 若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10日历日内根据本款提出调整的实施意见。

#### 合同修改

- ２４.１ 欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

#### 转让与分包

- ２５.１ 除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- ２５.２ 卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

#### 适用法律

- ２６.１ 本合同应按中华人民共和国的法律解释。

#### 主导语言与计量单位

- ２７.１ 合同书写应用中文，合同正本两份，买卖双方各执一份。买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

- ２７.２ 除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 通知

- ２８.１ 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

#### 合同文件及资料的使用

- ２９.１ 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

- ２９.２ 除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第２９.１款中所列的任何文件和资料。

- ２９.３ 除合同本身以外，２９.１款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

#### 合同生效及其他

- ３０.１ 除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章并在买方收到卖方的履约保证金后，即开始生效。

- ３０.２ 卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

合同特殊条款

- 合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- （1）以下为对应合同条款相应条目号的补充和修改。

| 条款号 | - 补充与修改 |
| --- | --- |
| 1 | - 买方名称、地址： - 卖方名称、地址： - 项目现场名称： |
| 3 | - 技术规格和标准：按通用条款及招标文件规定 |
| 6 | - 运输标记：按通用条款及招标文件规定 |
| 7 | - 交货方式：现场交货 |
| 9 | - 保险：由卖方办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物。 |
| 10 | 付款方式与条件（合同一般条款第10条） 1 合同生效后5个工作日内，买方以电汇或转帐方式向卖方支付合同总金额10% 的预付款，提供10%正式发票。 2 设备交货后凭下款列明的单证和文件，买方以电汇或转帐方式向卖方支付50%的合同总金额。 （1）现场交货条件下，卖方要求付款应提交下列单证和文件。 a.金额为有关合同总金额50%的正式发票。 b.制造厂家出具的货物质量合格证书。 c.买方已收讫货物的验收凭证。 3货物安装及试运行验收合格后，卖方凭下列单证和文件。买方以电汇或转帐方式向卖方支付30%的合同总价款。 a.买方所签发的试运行验收合格文件或交货期满后2个制冷周期。 b.金额为货物或服务合同总金额30%的正式发票。 4货物及服务验收合格后，卖方凭下列单证和文件。买方以电汇或转帐方式向卖方支付至合同结算总金额97.5%的合同款，同时向卖方出具合同结算总金额2.5%的收款收据。 a.买方最终验收已合格所签发的验收文件。 b.结算剩余总金额的正式发票。 5质量保证期结束时，卖方凭下列单证和文件。买方以电汇或转帐方式向卖方支付2.5%的合同结算总金额。 a.质量保证期内，已无质量保证规定的未了事件的证明文件； b.金额为合同结算总金额2.5%的收据。 |
| 11 | - 技术资料：按通用条款及招标文件规定 |
| 13 | - 质量保证：按通用条款及招标文件规定 |
| 14 | - 检验：按招标文件要求。 - 对于进口设备，卖方应提供相关进口证明材料原件，并且买方有权要求会同卖方一起去海关提货，否则货物不予验收。 |
| 15 | - 索赔：按通用条款及招标文件规定 |
| 16 | - 延期交货或核定损失额：按通用条款及招标文件规定 |
| 19 | - 履约保证金：按通用条款及招标文件规定 |
| 20 | - 仲裁：向买方所在地有管辖权的人民法院进行诉讼 |
| 29 | - 合同文件及资料的使用：按通用条款及招标文件规定 |

（2）其他补充或修改

1、卖方在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工和其它法规等的规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由卖方自行承担，且买方保留因此而缓付货款的权利。

2、因卖方原因导致工程质量、安全缺陷等，卖方应承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

3、在安装前双方另行约定开箱日期，并由监理单位及双方共同进行开箱检查，如果设备的质量和规格与合同不符，买方将有权向卖方提出退货。

4、若买方或监理单位在施工过程中发现其安装材料不符合招标时技术要求或国家规范要求的，则买方有权要求其更换产品，并保持综合单价不变。

5、卖方必须服从总包单位的管理，大力配合其它施工单位施工，若因卖方原因（包括不服从总包单位的管理等）导致总包单位及其它专业工程返工及延误工期等，卖方应承担由此产生的一切经济损失和赔偿责任。

6、工程验收：

a.安装检验标准：按国标GB50243-2002验收。

b.设备在安装过程中，买方或其委托的监理公司有权对卖方不符合国家规范要求的施工工艺、方法等要求整改直至达到国家有关专业安装评定标准；

c.卖方必须及时办理工程的有关施工记录和技术资料的交换，在现场买方监督代表参与下，检验有关技术数据并签证。

d.所有隐蔽工程，卖方均应填写隐蔽工程验收记录，提前48小时通知现场监理工程师，现场监理工程师将及时组织验收，办妥验收签证后，方可进行下一道工序施工。若现场监理工程师接到通知后48小时内不验收，卖方通知买方后可以自行验收隐蔽工程并进入下道工序，但必须向现场监理工程师提供隐蔽工程及自验记录。

e.空调安装调试由买方和卖方及有关部门共同对该空调系统进行验收，若由于卖方在安装过程中，未达到有关验收标准而导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收通过，期间的一切费用和因此而造成的工期拖延后果均由卖方负责。

f.全部工程完工后，准备交工验收前，卖方应提供有关规定要求的竣工资料，竣工结算书等。当具备交工条件时，卖方应提前十天出具交工验收报告通知现场买方监督代表并转买方组织验收，买方接到验收报告及上述主要交工资料十五天内，邀请有关部门对工程质量进行初验。初验通过后，买方在十五天内会同有关部门对工程进行质量验收。

g.全部工程验收合格，自双方签署工程验收证之日起，十五天内卖方的人员、机械、材料必须全部退场，清理施工现场，按规定内容整理交齐全部竣工资料。

h.卖方须在设备正式交付后30天，按要求整理提交三套完整的竣工资料（竣工图和有关技术文件），交上部结构总包单位验收及接受。

8、售后服务：按投标文件规定及投标文件的承诺执行。

9、本合同正本一式二份，双方各执一份，副本一式八份，双方各执四份。

第五章 招标内容

1、项目招标范围：

1.1本次项目招标内容和项目承包范围：苍南县龙港镇客运中心站暖通安装工程所需暖通系统设备，负责暖通系统所包含的设备制造供货、外购材料、系统调试及试运行、验收、技术培训及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。主机基础由总包单位负责施工。

1.2整套设备及其主要部件的原始产地国家须明晰地标明在投标文件中。

1.3在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标人咨询。

1.4投标人须对招标文件中的各条款一一给予实质性答复。

2、招标设备一览表：

| 序 号 | 货物名称 | 单位 | 项目特征及主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组 | 台 | 螺杆式风冷热泵机组 制冷量：935KW，制热量：991KW 额定功率：227.6KW，运行重量7820kg （COP=3.37＞3.18） 减震垫安装 具体由厂家配套实施 |
| 2 | 冷水机组 | 台 | 涡旋式风冷热泵机组 制冷量：315KW，制热量：345KW，制冷功率：92.1KW，制热功率：91.5KW 减震垫安装 具体由厂家配套实施 |
| 3 | 循环水泵 | 台 | 空调循环水泵，卧式单吸离心泵，两用一备 流量：190CMH，扬程：33m，电机功率：30KW 转速：1450r/min,效率：78% |
| 4 | 循环水泵 | 台 | 空调循环水泵，卧式单吸离心泵，两用一备 流量：60CMH，扬程：29m，电机功率：20KW |
| 5 | 水处理设备 | 台 | 全自动全程水处理 DN250 适用流量290~460CMH，N=170W |
| 6 | 稳压给水设备 | 套 | 全自动全程水处理器 DN150 最大流量150m3/h，N=140W |
| 7 | 凝结水处理设备 | 套 | 膨胀水箱3.0m3 1500*1500*1500 含基础制作安装 |
| 8 | 凝结水处理设备 | 套 | 架高膨胀水箱1.0m3 1000*1000*1000 含基础制作安装 |
| 9 | 空调器 | 台 | 立式空调机组 制冷量：278.2KW 制热量：388.8KW 风量：36000CMH 静压：440Pa 功率：15KW 设备支架制作安装及其除锈刷漆； 减震垫安装 |
| 10 | 空调器 | 台 | 立式空调机组 制冷量：113.9KW 制热量：164.6KW 风量：15000CMH 静压：400Pa 功率：5.5KW 设备支架制作安装及其除锈刷漆； 减震垫安装 |
| 11 | 空调器 | 台 | 立式空调机组 制冷量：75.1KW 制热量：108.9KW 风量：10000CMH 静压：3200Pa 功率：4KW 设备支架制作安装及其除锈刷漆 减震垫安装 |
| 12 | 空调器 | 台 | 立式空调机组 制冷量：60KW 制热量：86.1KW 风量：8000CMH 静压：200Pa 功率：2.2KW 设备支架制作安装及其除锈刷漆 减震垫安装 |

续上表

| 序 号 | 货物名称 | 单位 | 项目特征及主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 空调器 | 台 | 吊装新风机组 制冷量：24.2KW 制热量：23KW 风量：1500CMH 静压：180Pa 功率：0.55KW 设备支架制作安装及其除锈刷漆； 减震垫安装 |
| 14 | 空调器 | 台 | 吊装新风机组 制冷量：47.4KW 制热量：46.8KW 风量：3000CMH 静压：255Pa 功率：1.1KW 设备支架制作安装及其除锈刷漆； 减震垫安装 |
| 15 | 空调器 | 台 | 吊装新风机组 制冷量：60KW 制热量：86.1KW 风量：8000CMH 静压：200Pa 功率：2.2KW 设备支架制作安装及其除锈刷漆； 减震垫安装 |
| 16 | 空调器 | 台 | 吊装新风机组 制冷量：99.6KW 制热量：85.4KW 风量：6000CMH 静压：320Pa 功率：2.2KW 设备支架制作安装及其除锈刷漆； 减震垫安装 |
| 17 | 空调器 | 台 | 恒温恒湿机组室内机 制冷量：24.2KW 风量：6600CMH 静压：180Pa 功率：1.5KW 电加热：9KW 设备支架制作安装及其除锈刷漆； 减震垫安装 |
| 18 | 空调器 | 台 | 全热交换机 制冷回收61%，制热回收76% 风量：1500CMH 静压：110Pa 功率：1125W 设备支架制作安装及其除锈刷漆； 减震垫安装 |
| 19 | 风机盘管 | 台 | 风机盘管FP-04 制冷量：3720W 制热量：6200W 风量：690CMH 静压：30Pa 功率：62W |
| 20 | 风机盘管 | 台 | 风机盘管FP-05 制冷量：4010W 制热量：7030W 风量：870CMH 静压：30Pa 功率：76W |
| 21 | 风机盘管 | 台 | 风机盘管FP-06 制冷量：4800W 制热量：8560W 风量：1030CMH 静压：30Pa 功率：99W |
| 22 | 风机盘管 | 台 | 风机盘管FP-07 制冷量：5750W 制热量：9860W 风量：1170CMH 静压：30Pa 功率：117W |
| 23 | 风机盘管 | 台 | 风机盘管FP-08 制冷量：7110W 制热量：10220W 风量：1360CMH 静压：30Pa 功率：138W |
| 24 | 风机盘管 | 台 | 风机盘管FP-10 制冷量：8570W 制热量：15120W 风量：1740CMH 静压：30Pa 功率：177W |
| 25 | 风机盘管 | 台 | 风机盘管FP-12 制冷量：10300W 制热量：17070W 风量：2040CMH 静压：30Pa 功率：224W |

续上表

| 序 号 | 货物名称 | 单位 | 项目特征及主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 阀门 | 项 | 各类阀门；由投标人根据工程量清单及施工图自行报价；工程量清单另行提供（电子版自行下载） |
| 27 | 回风箱、方形散流器、旋流风口（带调节阀）、门铰式回风口、防雨百叶风口、单层百叶风口、双层格栅风口、对开多叶调节阀 | 项 | 由投标人根据工程量清单及施工图自行报价；工程量清单另行提供（电子版自行下载） |
| 28 | 空调风管、水管 | 项 | 由投标人根据工程量清单及施工图自行报价；工程量清单另行提供（电子版自行下载） |
| 29 |  |  |  |
| 30 | 注：工程量清单电子版在网页上作为附件由投标人另行下载。 |  |  |

管线、安装费、措施费、安保等所有费用； 具体以施工图为准（安装及材料以施工图纸结合招标文件自行计算）系统安装工程所需设备、材料由投标人按招标文件及图纸要求自行如实计算配置，在安装及辅材费报价表中报价，并计入投标总价中。投标人应配而漏配的设备、材料，均视为已包含在投标总价中，该费用包干，今后价格不做调整，设计更改调整除外。

3、工期要求

本项目的交货期要求见投标人须知前附表，投标人须配合安装进度交货。

4技术服务要求

4.1指导安装

本项目要求供货商至少派两名有经验的技术人员到工地现场进行安装指导至安装调试验收完毕，向安装单位交底设备的特点及管路的安装要求。如总包单位（安装方）未按供货商要求进行施工，或因安装材料质量问题，或因安装不符合国家规范等问题，所导致的安装质量及机器故障均由总包单位负责赔偿；如因供货商未对机器设备的特点及安装要求进行交底，造成系统不能正常运行（安装材料质量问题及安装工艺不符合国家规范除外），则由供应商承包连带责任。

4.2现场交货

总包单位将提供必要的仓库供设备供应商存放设备，并由总包单位承担设备保管责任，供总包单位安装的设备如在开箱验货时发现有质量问题，总包单位应及时提出，设备供应商应予以更换，如在开箱经总包单位验收后出现质量问题，由总包单位负责。

5.要求

5.1中标人的工程范围（包括，但不局限于以下内容）：提供材料、设备供货、工程施工、现场调试、竣工验收、相关技术培训、技术服务以及售后服务的工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

一些虽由中标人完成的工程但与第三方完成的工程密切相关，或虽由第三方完成的工程但与本工程密切相关，仍由中标人提出要求，提供图纸资料或与相关专业协商工作。

5.2投标报价

5.3本次招标为▲交钥匙工程，采用固定价格承包。工程报价必须包括设备费、材料费、管线费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、二次搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、招标代理服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。承包人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由承包人承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：

- 经发包方提出并同意采纳的设计变更，均凭签证联系单，根据原中标单价、费率计算变更费用。但属承包方投标漏项少算的系统设备及工程费用不得追补。属承包方方案设计不合理，或承包方为方便施工而提出的设计变更，其增加费用一概不予调整，由承包方自负。

- 若发生不可抗力的因素造成工程费用增加使承包方直接损失的费用，经鉴定核准，发包方酌情予以一定补偿。但属承包方可以预见、预防，而承包方预防不力所造成的损失，不予补偿。其工期和经济损失均由承包方承担。

投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款和图纸上所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

代理服务费向中标单位收取，由中标人在领取中标通知书时支付给代理单位（服务费按照国家计委印发的计价格[2002]1980号文件货物类的收费标准计算。投标人在投标报价时须将代理服务费综合考虑在内。

第六章  图  纸

招标人提供的技术文件、图纸及有关资料：

提供图纸电子版，由投标人自行下载。

### 第七章   工程建设标准

一、工程建设标准

依据设计文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

- 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001

- 建筑结构载荷规范GB50009-2001

- 建筑抗震设计规范GB50011-2001

- 混凝土结构设计规范GB50010-2002

- 砌体结构设计规范GB50003-2001

- 建筑地基基础设计规范GB50007-2002

- 省标建筑地基基础设计规范DB33/1001-2003

- 建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003  J256-2003

- 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造祥图03G101-1

- 建筑保温砂浆规范GB/T20473-2006

- 低压配电设计规范GB50054-95

- 建筑照明设计标准GB50034-2004

- 建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000年版）

- 建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版）

- 民用电气设计规范JGJ/T16-92

- 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

- 给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141-90

- 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96（2003修订版）

- 国家、地方、行业现行的建设工程其他规范和标准

- 国家、地方、行业现行的有关材料、设备和规范和标准。

以上标准均应为最新且已实施的版本。投标人使用上述以外的标准和规范时，应清楚地说明用于替代的标准或规范，明显的差异点要说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时，才可能为招标人接受。

二、工程概况：

本次招标范围为苍南县龙港客运中心站候车大厅及综合服务大楼暖通工程，包含客运中心站的暖通设备、安装及通风工程 ，详见工程量清单及图纸。

根据工程设计要求，投标人投报的产品品牌档次应不低于推荐品牌档次，技术指标符合招标文件及设计型号的技术指标，否则中标后招标人有权更换品牌及型号，并保持综合单价不变。

三、主要产品技术指标要求。

（一）风冷螺杆热泵机组

★要求风冷螺杆热泵的基本技术资料见设计图纸。

风冷螺杆热泵机组主要技术规格

| 序号 | 技术项目 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组数量（台） | 2台 | 2台 |
| 2★ | 单台额定制冷量（设计值）kw | 935 kw | 负偏离3%以内， 正偏离10%以内 |
| 3 | 单台制冷输入功率（配电计算负荷）kw | 由投标人提供 |  |
| 4 | 单台制热输入功率（配电计算负荷）kw | 由投标人提供 |  |
| 5 | 压缩机品牌 | 由投标人提供 |  |
| 6 | 冷冻水供回水温度（℃） | 7/12 |  |
| 7 | 热水供回水温度 （℃） | 45/40 |  |
| 8 | 水侧压降（kPa） | 由投标人提供 |  |
| 9 | 水侧换热器 | 由投标人提供 |  |
| 10 | 水侧工作压力（Mpa） | 由投标人提供 |  |
| 11 | 风侧冷媒实验压力（Mpa） | 由投标人提供 |  |
| 12 | 换热器水侧污垢系数 | 0.086m2C/KW | 由投标人提供 |
| 13 | 压缩机型式 | 由投标人提供 |  |
| 14 | 压缩机能量调节方式 | 由投标人提供（无级/有级） |  |
| 15 | 单台冷冻水流量（m3/h） | 由投标人提供 |  |
| 16 | 制冷性能系数COP值 （功率含压缩机和风机功率） | ≥3.20，由投标人提供 | 由投标人提供，必须提供“中国能效标识网”下载打印页面（2015年版），并加盖制造商和投标人公章证明。 |
| 17 | 能效等级（1级或2级或3级） | 由投标人提供 |  |
| 18★ | 制冷剂类型 | 环保冷媒 | 不允许偏离 |
| 19 | 蒸发器形式 | 由投标人提供 |  |
| 20 | 冷凝器形式 | 由投标人提供 |  |
| 21 | 节流装置形式 | 电子膨胀阀 | 不允许负偏离 |
| 22 | 机组工作环境温度范围 | 由投标人提供 |  |
| 23 | 电源 | 三相五线380V（±10％）50Hz |  |
| 24 | 整机噪声（dBA） | ≤80 dB（A） | 由投标人提供 |
| 25 | 控制界面 | 中文 |  |
| 26 | 控制系统 | 全电脑控制和显示机组运行状态（中文显示），并能自动记录，具备打印接口，具备楼宇自控系统联网的接口，并免费开放MODBUS通讯协议。 |  |
| 27 | 负荷调节范围 | 可以在25%～100%之间全自动调节或优于以上要求 | 由投标人提供 |
| 28 | 机组尺寸（m）长×宽×高 | 由投标人提供 |  |
| 29 | 机组运行重量(T) | 由投标人提供 |  |
| 30 | 除霜方式 | 智能除霜模式 |  |
| 31 | 减振方式 | 由投标人提供 |  |

注：1、本空调机组技术响应表每页须加盖制造厂商和投标人公章，同时提供加盖制造商和投标人公章的样本资料，以保证产品技术参数的真实性。2、带★为不可偏离条款，不能满足，否则按技术重大偏离处理，作否决其投标处理。3、本工程风冷热泵机组制冷能效比（螺杆式≥3.2），但此项内容不作为否决其投标处理。

b、设备选型要采用制造商最新及性能最优的产品。

c、机组正常运行寿命不少于200000小时。

d、投标人在技术标中须提供上表中所有技术参数的指标及相应承诺。

1、风冷螺杆热泵机组的技术要求

1.1总体要求

1.1.1投标机组单台成套供货范围包括：共同底座；压缩机；电动机；蒸发器、冷凝器；微机控制柜、启动柜；冷媒；水流开关；减振器；润滑系统；保温保冷；备品备件及保证机组正常运行的其它零部件。

1.1.2机组所提供的铭牌、标志、警告标识必须具有中文表示。

1.1.3机组具备制冷排漏率低，运行噪音低，使用寿命长，操作维护简单的特点。

1.1.4机组应满足每天工作24小时，每年连续工作不少于4个月的要求。

1.1.5投标设备机组的额定制冷量必须满足要求, 否则按不响应招标文件规定的实质性要求处理。

1.1.6机组的所有配管均应采用国标法兰接口，符合HG5010-58标准。

1.2压缩机

1.2．1压缩机阴阳转子须为特种钢质材料制成，以保证压缩机长期运行的可靠性及稳定性并有保护压缩机的多项功能，能充分保证压缩机的安全运转，禁止采用含工程塑料的材质压缩机，压缩机结构形式为双螺杆半封闭式。

1.2.3压缩机壳体的连接应具有良好的密封性，以减少出现制冷剂泄漏；

1.2.4机组应采取有效的措施以降低或防止压缩机喘振的发生，特别是在低负荷运行状态下。

1.3压缩机电机

1.3.1压缩机电机应选用优质品牌产品，以保证机组运行的可靠性。

1.3.2笼型异步电动机；电压等级：380V；F级绝缘、B级温升；适用于Y-Δ启动。

1.3.3电动机的技术要求应符合GB755、GB1032及IEC等相关标准和规定。

1.3.4电动机输出功率的选配应考虑到机组的机械损耗；

1.3.5电动机应具备必须的电流、电压保护及热保护。

1.3.6电动机选用的绝缘材料对制冷剂和润滑油应有稳定的化学性质而不被溶解，不应出现发泡、变质或其他破坏绝缘的现象。

1.4蒸发器、冷凝器

1.4.1蒸发器要求采用导热系数高，不易积水垢的降模式换热器，应便于拆卸、易于检修。冷凝器采用铜管铝翅片形式，要求制冷液在冷凝器内流动阻力小，管排分布均匀、回油良好。铝翅片经过特殊处理具有防腐蚀的能力亲水铝箔。

1.4.2蒸发器、冷凝器应有特殊的措施避免高压冷媒喷雾及压缩机排放的高速气体直接冲击管束。

1.4.3蒸发器、冷凝器的设计、制造和检验应符合压力容器的相关规范的要求。

1.4.4水侧承压、流量、压降、配管尺寸、水侧污垢系数，及水质限定值等重要的技术参数应在投标文件的技术响应表中明确。

1.5润滑油系统

1.5.1机组应配有工厂安装的润滑系统，在机组正常运行时向各轴承和传动机构输油。

1.5.2该系统的配置应能保证在突然故障状态下，机组安全停车。

1.6机组的启动及供电

1.6.1每台机组均应配有适用于Y-Δ启动的压缩机电机启动柜，所有配线均应在制造工厂内事先接好和检测，而在装运前应通电检查是否正常运转。

1.6.2启动柜为前、后开门结构，柜门前面板上应设置电流表、功率表；开、停按钮；急停按钮；和运行指示灯。

1.6.3柜内元器件均应采用合资品牌产品，柜内应留有足够的接线空间和接线母排。

1.6.4启动柜应符合IEC439、 GB14048 、GB/T16935.1-97等标准的规定，防护等级：IP30以上。

1.7机组的控制要求

1.7.1机组的运行过程由微机控制，实现以下基本功能（但不仅仅限于以下内容）：

机组的定时和自动开、停功能；

根据负荷变化，自动调节的功能；

故障自动保护、自动诊断和工况记忆、故障记忆功能，并可根据需要打印所需的数据；

机组防误操作的功能；

各种运行状态的显示及故障报警功能。

1.7.2控制模块采用16位以上CPU，人机界面采用液晶触摸屏，采用WIN2000软件平台，全中文菜单显示。

1.7.3通讯接口：RS232/485标准接口，支持BA或MODBUS标准规约，可实现就地组态、整定和远程控制、通讯。

1.7.4外部控制信号的接入：所有遥控和联锁信号均以无源触点的型式接入。

1.7.5可靠的防雷接地设置。

1.7.6机组的群控由楼宇控制系统实现，供应商需承诺机组的控制系统与楼宇自控系统能实现可靠的联接和通讯。

1.7.7投标方在投标技术文件中，应提供满足招标文件要求的机组控制系统功能的详细说明，包括：对PID调节回路的控制描述；以及以列表的型式提供运行控制、工况显示、故障报警、联锁、故障诊断等项目信息清单。

1.8试验及检测（不仅限于以下内容）：

1.8.1压缩机转子精加工后，表面必须经过特殊硬化处理；

1.8.2机体、蜗壳等受压铸件应进行耐压和气密试验；

1.8.3换热器（蒸发器、冷凝器）中的传热管，在组装前应进行气压试验，不应渗漏或异常变形。试验合格后，应保持洁净、干燥；

1.8.4压缩机装配后，应在额定转速下进行机械运转试验。轴承温度应正常；电机转向应正确；润滑系统工作应正常，机器无异常振动和声响；

1.8.5每台换热器（蒸发器、冷凝器）都应在装配后做水侧耐压试验，制冷剂侧耐压和气密试验；

1.8.6机组配套的控制仪表柜及选用的开关设备、电器设备、电线、电源应符合有关的标准和规范；

1.8.7机组带电部位应进行耐电压试验，机组带电部位对非带电部位的绝缘电阻试验；

1.8.8机组在装配完后应按相关标准、规范进行噪音试验及振动测量；

1.8.9机组换热器（蒸发器、冷凝器）水侧压力损失测定。

1.8.10机组控制系统操作，安全保护装置动作试验。检查配线是否得当并保证正常的操作运行；

1.8.11机组热工性能试验；

1.8.12上述各项试验及检测均应参照相应的标准和规范执行，达到标准规定的要求或买方认可的要求，并应提供合格的相关的试验报告给买方。

（二）整体式风冷涡旋热泵机组的主要技术规格要求

| 序号 | 技术项目 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组数量（台） | 2台 | 2台 |
| 2★ | 单台额定制冷量（设计值）kw | 315 kw | 负偏离3%以内， 正偏离10%以内 |
| 3★ | 整体式风冷涡旋机组(整体非模块结构，不接收模块组合) | 由投标人提供 |  |
| 4 | 压缩机型式 | 涡旋式 |  |
| 5 | 单台制冷/热输入功率(包括压缩机功率、风扇电机功率及控制系统功率)KW | 由投标人提供 |  |
| 6 | 制冷性能系数COP值（COP=制冷量/总输入功率，其中总输入功率包括压缩机输入功率、风机及控制系统输入功率，但不含水泵输入功率） | ≥3.00，由投标人提供 | 由投标人提供，必须提供“中国能效标识网”下载打印页面（2015年版），并加盖制造商和投标人公章证明 |
| 7 | 冷媒回路数 | ≥2，由投标人提供 |  |
| 8 | 压缩机数量 | ≥2，由投标人提供 |  |
| 9 | 负荷调节方式 | 由投标人提供 |  |
| 10 | 负荷调节能力 | 由投标人提供 |  |
| 11 | 水侧压降（kPa） | 由投标人提供 |  |
| 12 | 水侧换热器 | 由投标人提供 |  |
| 13 | 制冷工况冷媒水进口温度 | 12℃ |  |
| 14 | 制冷工况冷媒水出口温度 | 7℃ |  |
| 15 | 制冷工况水流量（m3/h） | 由投标人提供 |  |
| 16 | 制热工况热水进口温度 | 40℃ |  |
| 17 | 制热工况热水出口温度 | 45℃ |  |
| 18 | 制热工况水流量（m3/h） | 由投标人提供 |  |
| 19 | 水侧工作压力（Mpa） | ≥1.0 MPa，由投标人提供 |  |
| 20 | 换热器水侧污垢系数 | 由投标人提供 |  |
| 21 | 极限环境温度 | 由投标人提供 |  |
| 22 | 制冷剂类型 | 采用环保型 |  |
| 23 | 电源 | 三相五线380V（±10％）50Hz |  |
| 24 | 整机噪声（dBA） | 由投标人提供 |  |
| 25 | 控制界面 | 全中文液晶显示操作系统，不得英文操作显示或代码和数码操作显示 |  |
| 26 | 控制系统 | 全中文微电脑控制，中文图形显示机组运行状态，自动记录，具备打印接口，只要按动启动或停机按钮，机组即能自动运行。提供开放式带标准技术协议（BACnet/Modbus/Profibus三者取其一）的通讯接口。由投标人提供 |  |
| 27 | 除霜方式 | 全自动智能除霜模式 |  |
| 28 | 机组尺寸（m）长×宽×高 | 由投标人提供 |  |
| 29 | 机组运行重量(T) | 由投标人提供 |  |
| 30 | 减振方式 | 由投标人提供 |  |

备注：1、本空调机组技术响应表每页须加盖制造厂商和投标人公章，同时提供加盖制造商和投标人公章的样本资料，以保证产品技术参数的真实性。2、带★为不可偏离条款，不能满足，否则按技术重大偏离处理，作否决其投标处理。3、本工程风冷热泵机组制冷能效比（涡旋式≥3.0），但此项内容不作为否决其投标处理。

整体式风冷涡旋热泵机组技术要求

a、总体要求

- 投标机组单台成套供货范围包括：机器底座；压缩机；电动机；蒸发器、冷凝器；微机控制柜、启动柜；冷媒；水流开关；减振器；润滑系统；机组保温；备品备件及保证机组正常运行的其它零部件。

- ★制冷剂要求采用先进的环保冷媒，否则按无效投标处理。

- ★投标设备单台机组的制冷量不得小于设计要求（允许负偏离3%），不得大于设计要求（正偏离10%），否则按无效投标处理。

- 机组具备制冷排漏率低，运行噪音低，使用寿命长，操作维护简单的特点。

- 机组应满足每天工作24小时，每年连续工作不少于10个月的要求。

- 机组的所有配管均应采用国标法兰接口，符合HG5010-58标准。

- 机组所提供的铭牌、标志、警告标识必须具有中文表示。

b、压缩机

- 涡旋压缩机优先采用高性能的全封闭或半封闭结构，压缩机须为特种优钢质材料制成，以保证压缩机长期运行的可靠性及稳定性并有保护压缩机的多项功能，能充分保证压缩机的安全运转。

- 应选配能效比高的压缩机，压缩机能实现优秀的调节（至少4档调节能力）。

- 压缩机壳体的连接应具有良好的密封性，以减少出现制冷剂泄漏。

c、压缩机电机

- 压缩机电机应选用优质品牌产品，以保证机组运行的可靠性。

- 笼型异步电动机；电压等级：380V；F级绝缘、B级温升；适用于Y-Δ启动。

- 电动机的技术要求应符合GB755、GB1032及IEC等相关标准和规定。

- 电动机输出功率的选配应考虑到机组的机械损耗；

- 电动机应具备必须的电流、电压保护及热保护。

- 电动机选用的绝缘材料对制冷剂和润滑油应有稳定的化学性质而不被溶解，不应出现发泡、变质或其他破坏绝缘的现象。

d、蒸发器、冷凝器

- 蒸发器要求采用导热系数高，不易积水垢的壳管式换热器，应便于拆卸、易于检修。冷凝器采用铜管铝翅片形式，要求制冷液在冷凝器内流动阻力小，管排分布均匀、回油良好。

- 蒸发器、冷凝器应有特殊的措施避免高压冷媒喷雾及压缩机排放的高速气体直接冲击管束。

- 蒸发器、冷凝器的设计、制造和检验应符合压力容器的相关规范的要求。

- 水侧承压、流量、压降、配管尺寸、水侧污垢系数，及水质限定值等重要的技术参数应在投标文件的技术响应表中明确。

e、润滑油系统

- 机组应配有工厂安装的润滑系统，在机组正常运行时向各轴承和传动机构输油。

- 该系统的配置应能保证在突然故障状态下，机组安全停车。

f、机组的启动及供电

- 每台机组均应配有适用于Y-Δ启动的压缩机电机启动柜，所有配线均应在制造工厂内事先接好和检测，而在装运前应通电检查是否正常运转。

- 启动柜为前、后开门结构，开、停按钮；急停按钮；和运行指示灯。

- 柜内元器件均应采用合资品牌产品，柜内应留有足够的接线空间和接线母排。

- 启动柜应符合IEC439、 GB14048 、GB/T16935.1-97等标准的规定，防护等级：IP30以上。

g、机组的控制要求

机组应装有工厂安装和配线的全电脑控制中心，该电脑应配置成国际单位制。为方便采购人正常操作使用，系统显示要求为中文，不得英文操作显示或代码和数码操作显示，投标人应具体说明操作显示。

- 机组的运行过程由微机控制，实现以下基本功能（但不仅仅限于以下内容）：

- 机组的定时和自动开、停功能；

- 根据负荷变化，自动调节的功能；

- 故障自动保护、自动诊断和工况记忆、故障记忆功能，并可根据需要打印所需的数据；

- 机组防误操作的功能；

- 各种运行状态的显示及故障报警功能。

- 控制模块采用16位以上CPU，人机界面采用液晶触摸屏，采用WIN2000软件平台，全中文菜单显示。

- 通讯接口：RS232/485标准接口，支持MODBUS标准规约，可实现就地组态、整定和远程控制、通讯。

- 外部控制信号的接入：所有遥控和联锁信号均以无源触点的型式接入。

- 投标人在投标技术文件中，应提供满足招标文件要求的机组控制系统功能的详细说明，包括：对PID调节回路的控制描述；以及以列表的型式提供运行控制、工况显示、故障报警、联锁、故障诊断等项目信息清单。

h、试验及检测（不仅限于以下内容）：

- 压缩机转子精加工后，表面必须经过特殊硬化处理；

- 机体、蜗壳等受压铸件应进行耐压和气密试验；

- 换热器（蒸发器、冷凝器）中的传热管，在组装前应进行气压试验，不应渗漏或异常变形。试验合格后，应保持洁净、干燥；

- 压缩机装配后，应在额定转速下进行机械运转试验。轴承温度应正常；电机转向应正确；润滑系统工作应正常，机器无异常振动和声响；

- 每台换热器（蒸发器）都应在装配后做水侧耐压试验，制冷剂侧耐压和气密试验；

- 机组配套的控制仪表柜及选用的开关设备、电器设备、电线、电源应符合有关的标准和规范；

- 机组带电部位应进行耐电压试验，机组带电部位对非带电部位的绝缘电阻试验；

- 机组在装配完后应按相关标准、规范进行噪音试验及振动测量；

- 机组换热器（蒸发器）水侧压力损失测定；

- 机组控制系统操作，安全保护装置动作试验。检查配线是否得当并保证正常的操作运行；

- 机组热工性能试验；

- 上述各项试验及检测均应参照相应的标准和规范执行，达到标准规定的要求或采购人认可的要求，并应提供合格的相关的试验报告给采购人。

（三）风机盘管

风机盘管技术参数：

| 序号 | 名称 | 风量 m3/h | 制冷量 W | 制热量 W | 机外静压 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式暗装 风机盘管 带回风箱 | 690 | 3720 | 6200 | ≥30Pa | 4 | FP-04 |
| 2 |  | 870 | 4010 | 7030 | ≥30Pa | 6 | FP-05 |
| 3 |  | 1030 | 4800 | 8560 | ≥30Pa | 23 | FP-06 |
| 4 |  | 1170 | 5750 | 9860 | ≥30Pa | 7 | FP-07 |
| 5 |  | 1360 | 7110 | 10220 | ≥30Pa | 19 | FP-08 |
| 6 |  | 1740 | 8570 | 15120 | ≥30Pa | 15 | FP-10 |
| 7 |  | 2040 | 10300 | 17070 | ≥30Pa | 10 | FP-12 |

说明：风机盘管数量本表与设计图纸不一致，以招标人提供的工程量清单（结合图纸）为准。。

（1）基本技术要求见设计图纸；

（2）水侧盘管工作压力：1.0兆帕；

（3）盘管凝结水盘：一次成型，带EVA保温，确保在28℃环境温度，85%相对湿度下不结露（供货时提供试验报告）。

（4）盘管水管接口为DN20内螺纹。

（5）水管接口带全铜放空气阀，放空气阀出口带塑料软管排水到凝结水盘。

（6）盘管铝翅片倒片率低于1%，热工性能提供最近一次国家有关部门测试结果，表面做亲水性处理。

（7）风机盘管采用低噪音风机，风机盘管电气性能应符合现行行业标准的基本要求。电源接线端位于盘管接口的相对侧。自带与电机规格配套的保险丝。

（8）风机盘管应与相应的主机（风冷螺杆热泵机组、整体式风冷涡旋热泵机组）为同一品牌。

（四）空气处理机组

技术参数：

| 序号 | 名称 | 风量 m3/h | 制冷量 kW | 余压 Pa | 功率 kW | 数量 台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式空调机组（新风工况） | 36000 | 278.2 | 440 | 15 | 1 |  |
|  |  | 15000 | 113.9 | 400 | 5.5 | 1 |  |
|  |  | 10000 | 75.1 | 320 | 4 | 1 |  |
|  |  | 8000 | 60 | 200 | 2.2 | 2 |  |
| 2 | 吊式空调机组（新风工况） | 1500 | 24.2 | 180 | 0.55 | 3 |  |
|  |  | 3000 | 47.4 | 255 | 1.1 | 1 |  |
|  |  | 8000 | 60 | 200 | 2.2 | 2 |  |
|  |  | 6000 | 99.6 | 320 | 2.2 | 1 |  |

说明：空调处理机组数量本表与设计图纸不一致，以招标人提供的工程量清单（结合图纸）为准。

1、基本技术要求见设计图纸。

2、组合式空调机组主要以制冷量为准。

3、空气处理机组及组合式空调机组风机采用低噪声离心风机，电机采用知名品牌，盘管采用优质铜管、铝翅片。

4、水侧盘管工作压力：1.0兆帕

5、盘管凝结水盘：一次成型，带EVA保温，确保在28℃环境温度，85%相对湿度下不结露（要有试验报告）。

6、盘管水管接口含集合管，出水口接管上带放空气阀。

7、盘管铝翅片倒片率低于1%，表面做亲水性处理。供货时要求提供相关亲水性资料），要求提供配套风机的运行工况图表，提供盘管水阻力曲线，提供空调机中盘管，过滤器等部件的阻力数值。风机曲线图中应含风机噪声曲线。

8、供货时提供空气处理机组壁板基本结构图及说明，还应包含连接处冷桥的处理方法说明。基本要求壁板采用彩钢板聚氨脂发泡或镀锌钢板聚氨脂发泡，不允许采用块状保温材料填充粘结方式。

9、风机出口与壁板连接的软接头应满足在70℃空气温度下最少工作30分钟。

10、风机曲线的基本要求是风量增大，风压减少，不允许配套风量增大，风压也增大的风机。

11、风机盘管、吊装式空调新风机、吊装式空调机组、立式空气处理机组应与相应的主机（风冷螺杆热泵机组、整体式风冷涡旋热泵机组）为同一品牌。

（五）空调水泵技术一般要求：

1空调循环水泵采用卧式水泵；产品符合GB/T5657-1995《离心泵技术条件（Ⅲ类）》标准。

2水泵应具有结构新颖、效率高、低噪音、无泄露、运转平稳、可靠、结构紧凑、占地面积少、安装检修方便等优点。

3轴密封采用无需冷却的机械密封。如：碳化钨、碳－碳化硅机械密封等。

4轴的密封区域采用保护轴套，轴承的形式和产地需在投标文件中明确。

5叶轮装配之前，必须经过静态和动态平衡处理。

6泵壳体：采用铸铁；泵轴：采用不锈钢泵轴；叶轮：采用青铜或不锈钢叶轮；泵过流部分的材质宜优先选用防腐蚀的材料，保证水泵无渗漏。

7泵的拆卸维修要方便，能在不拆卸管件、泵壳及电机的情况下，可以方便地移出旋转部件。

8钢架底座，带减震器。

9泵体尺寸，特别是连接尺寸必须采用国际标准，满足本工程施工的标准和要求。

10驱动电机采用鼠笼式，风冷、三相、50Hz、380V。防护等级IP54以上，F绝缘、B级温升，电机采用高效电机。

11驱动电机应具有电机短路、过载、缺相等保护功能。

12水泵技术指标应满足招标文件要求,工况点应在水泵性能曲线的高效段内。

水泵主要技术参数要求（水泵流量、扬程不充许负偏差，水泵承压≥1MPa）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水循环泵 | 3台 | 流量190m3/h，扬程33m，功率30KW |
| 2 | 冷冻水循环泵 | 3台 | 流量60m3/h，扬程29m，功率20KW |

（六）恒温恒湿机组、全热交换器一般要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿机组 | 1台 | 制冷量：24.2KW，风量：6600 m3/h，静压：180pa，功率1.5KW，电加热9KW |
| 2 | 全热交换器 | 1台 | 风量：1500 m3/h，静压110 pa，功率1125w |

四、图纸及其它资料

招标人提供的技术文件、图纸及有关资料：

1、图纸

以电子文档的形式统一向各投标人提供。

工 程 号：见图纸光盘

日    期：见图纸光盘

目    录：见图纸光盘

### 五：施工要求

（一）、空调水系统：

1、对大楼共设置了5个水环路系统：将主楼地下一层~地上十六层风机盘管水系统列为K1系统；将主楼地下一层～地上十六层新风机空调水系统列为K2系统；将南侧裙房一～四层门诊区用房空调列为K3系统；裙房中部一层～地上四层门诊及办公用房空调水系统列为K4系统；将洁净空调水系统列为K5系统。

2、空调水管均采用冷、热合用双管系统，一次泵循环。水系统大部分采用同程式，局部异程。在每个风机盘管回水管上设电动二通调节阀，在各新风机回水管上设动态平衡电动压差调节阀，在各回水立管及每层回水干管上装设压差流量平衡阀。

3、直径<100mm的水管采用热镀锌钢管，丝扣连接；直径≥100mm的采用无缝钢管，焊接或法兰或丝扣连接，无缝钢管需做热镀锌、两次安装。供回水干管最高点须设置自动排气阀，最低点设置放水阀。凝结水管采用UPVC管，标准件粘接。凝结水水平管安装时以0.008的坡度坡向凝水立管。

4、风机盘管、立柜式、吊装式空调机进、出水管请安装金属软接头；吊装新风机装减振吊杆；立柜式空调机设置橡胶隔振垫；柜式空调机之凝水管需作水封处理；风机盘管之凝水管连接采用优质橡皮管。

5、空调供回水管穿混凝土墙（混凝土板）、楼板处均须预埋刚性防水套管，套管较保温后管道大二号；同时按消防规定，各层管道井用与楼板相同耐火等级的材料层层封闭。

6、保温：所有空调供回水管、凝结水管及配件均采用橡塑保温材料保温，保温材料主要性能指标为：导热系数：≤0.036w/m.k(20°c)；湿阻因子>10000;燃烧性能为难燃B1级;烟气毒性:准安全ZA3级合格。保温材料厚度：室内空调水管道管径≤DN50时，厚度为25mm；管径DN70~DN150，厚度为30mm;管径≥DN200，厚度为50mm;冷凝水管道保温厚度为15mm。

（二）、空调风系统设计：

1、空调风管选用镀锌钢板，法兰连接。钢板壁厚、施工及验收按《通风与空调工程施工质量验收规范》中低压系统执行。

2、风管穿越沉降缝或变形缝的两侧、风机盘管进出口、空调机组进,出口连接处采用硅箔复合布软节连接；穿防火分区两侧2.0米内风管保温材料采用带铝箔离心玻璃棉。硅箔复合布软节防火性能为不燃A级，耐火极限大于1.5小时；

3、空调系统风管上的消声器均选用微穿孔板消声器，严禁选用用刺激性纤维材料制造的消声器，有效长度1米。

4、空调风管须保温，保温材料选用难燃B1级橡塑类制品，保温厚度为20mm。

5、通风管道设计采用镀锌钢板，法兰连接。钢板壁厚、施工及验收按《通风与空调工程施工质量验收规范》中低压系统执行。

第八章 投标文件格式

（一）商务标格式

（一）技术资信标格式

1、技术资信内容页码对照表

2、投标人基本情况表

3、投标人提供的成套设备清单

4、技术/商务偏离表

……

（二）商务标格式

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、投标报价表

4、承诺书

……

（三）投标人提交的原件资料登记表

（四）授权委托书

封面

苍南县龙港客运中心站候车大厅及综合服务大楼暖通工程

商 务 标

投   标   人 ：                                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：

注：联合体投标的由联合体牵头人进行签章或联合体各方签章。

附件一

投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                      （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                               元（¥           ）的投标总报价，项目负责人（姓名）              ，工期          日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其他授权委托代理人：       （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

注：联合体投标的由联合体牵头人进行签章或联合体各方签章。

附件二

### 投标总价表

招标项目名称：

| 设备名称 | 简要说明 | 数量（台） | 综合单价(元人民币) | 合价(元人民币) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 投标总价(元人民币) |  |  |  |  |

注：1、“投标总价”应与《投标函》中的“投标总报价”相一致。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：如为联合体投标的，联合体各方均应盖章签署。

附件三

投标报价明细表

格式由投标人根据工程子目或工程量清单自拟

附注：1. 不提供投标报价明细表将视为没有实质性响应招标文件；

2. 此表的合计总价应与附件二“投标总价表”投标总价相一致；

3. 综合单价：应为到工地价，包含：施工、税金、运输及保险费、装卸费(卸货到工地需方指定位置)、包装费、总包配合管理费、技术服务、售后服务等所有费用。同时投标人应自行考虑供货、安装、验收过程中所有可能发生的一切费用，一并含入投标报价。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：如为联合体投标的，联合体各方均应盖章签署。

附件四

调试费及措施费报价表

招标编号：                                                      （价格单位：人民币元）

| 序 号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试费及措施费合计（元） |  |  |  |

附注：1.  调试费及措施费包括检测及产品和系统调试、验收、人员食宿、交通、管理、安全、劳动保险等所有费用。

2. 拆除、钻孔、零星砌柱工程、零星修补、补/堵漏、预留预埋等费用在本表中单列一项报价，并一次性包干。

3. 水电费、场地租赁等按实际发生的费用由中标人支付给相关单位，请投标人在报价中考虑。

4. 本表中所列价格计入投标报价明细表。

5.本表中所有调试、措施费用项目无论是否在本表中明列，均视为已包含在报价中并包干，今后价格不做调整。

6. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：如为联合体投标的，联合体各方均应盖章签署。

附件五

设备供货范围详细清单

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 详细配置说明 | 产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 详细配置说明一栏中需提供设备每一可拆卸部件的规格、型号、名称、性能描述等；

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

注：如为联合体投标的，联合体各方均应盖章签署。

附件六           随机附件及备品备件、专用工具一览表

招标编号：

| 设备名称及编号 | 附件及备件、专用工具名称 | 品牌/产地 | 数量 | 价格 （元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注： 1. 本表所列为随设备所带的附件及备品备件。

2. 设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

注：如为联合体投标的，联合体各方均应盖章签署。

附件七

技术规格（或商务）条款偏离表

投标人名称：                                    招标编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

附注：1. 没有填写此表视为完全响应招标文件要求；

2.商务偏离和技术规格偏离必须分别填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：  年   月  日

注：如为联合体投标的，联合体各方均应盖章签署。

资格后审申请书部分格式

一、资格后审申请书

二、资格后审申请书附表（格式见附件）

投标人的一般情况；

投标项目负责人的一般情况；

驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表；

投标设备制造商的项目唯一授权书（代理商投标时须提供）；

授权委托书；

联合体协议书（若有），如联合体参加投标的，投标文件中须提供双方的联合投标协议，协议中须明确牵头人及双方责任；如设备出现质量问题，最终责任由投标设备供应商负责；不提供联合投标协议的，其投标文件将被拒绝。

三、资格后审申请书相关证书资料及复印件

温州市建设工程货物招标投标

资格后审申请书

招标编号：

项目名称：

投标申请人：                              （公章）

法定代表人：                               （签字）

地        址：

填 报  日 期：

1、资格后审申请书

资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“投标申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标项目名称）的投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

| 项 目 名 称 | 标 段 号 |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：

2.1申请人的《法人营业执照》副本；（若联合体参加投标的双方均须提供）

2.2投标申请人的有关资质证书；

2.3资格后审文件要求的以及投标人认为有必要提交的有关证明资料文件。

3、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们递交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户澄清申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的证明资料的任何个人和机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

| 一般质询和管理方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关人员方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关技术方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关财务方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、如为联合体投标，随此申请，我们提供联合体各方的详细情况。我们还将说明各方面每个合同价中以百分比形式表示的财务方面以及合同执行方面的责任。

8、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将：

8.1得到签署，从而使联合体各方共同的和分别的受到法律约束；

8.2随同递交一份联合体投标协议；该协议将规定，如果我方被授予合同，联合体各方共同的和分别责任。

9、下述签署人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

| 姓名： （签字或盖章） | 姓名： （签字或盖章） |
| --- | --- |
| 兹代表：（申请人或联合体主办人） | 兹代表：（联合体成员1） |
| 申请人或联合体主办人盖章 | 联合体成员1盖章 |
|  | 签字日期： |

| 姓名： （签字或盖章） | 姓名： （签字或盖章） |
| --- | --- |
| 兹代表：（联合体成员2） | 兹代表：（联合体成员3） |
| 联合体成员2盖章 | 联合体成员3盖章 |
|  | 签字日期： |

注：1、联合体的资格后审申请，联合体各方应分别提交本申请书第2条及资格后审要求联合体成员所提供的文件。

2、联合体的主办人必须明确。

3、联合体各方应按本申请书第4条的规定分别单独列表提供相关资料。

4、非联合体的申请人无须填写本申请书第7、8条以及第9条有关部分，并将段落重新编号。

2、资格后审申请书附表

### 2-1、投标人基本情况表

（适用于制造商）

| 单位名称 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  |  | 企业负责人 |  |  |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工 总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 |  | 指标名称 |  |  | 实际完成 |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品 情况 | 投标产品 名 称 |  | 型 号 | 上年产量 |  | 产品技术先进水平 |  |  |  | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何种奖励 |  |  |  |

表后附：                                                  证复印件

#### 2-2、投标人基本情况表

（适用于代理商、安装、维保单位）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级* |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-3、项目负责人一般状况

投标申请人（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名 身份证号码 |
| --- | --- |
| 2 | 性别 年龄 职称 |
| 3 | 项目负责人专业 项目负责人资格等级 并附上有关证书复印件（另外准备原件核对） |
| 4 | 原受聘单位 现工作单位 |
| 5 | 项目负责人在建工程情况，并附有相关证明材料复印件 |
| 6 | 工作简历 |
| 7 | 其他需要说明的情况 |

注：1、如为联合体投标，联合体各方均须盖章。

3、承诺书

（招标人名称）：

我公司在参加                        工程的投标时郑重作出如下承诺：

以下承诺事项均为本企业真实意见表示，愿承担一切责任。若有任何隐瞒事实、弄虚作假、违反本承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格或中标资格、不良行为公示、清出苍南县政府投资工程预选承包商名单等有关处理。

1、我公司在本工程的招投标各个阶段提供资料及证书的原件及复印件均为真实有效。

2、我公司严格执行关于项目经理（项目负责人）的要求和规定，如不能按规定报备的同意无条件放弃中标。

3、我公司没有被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的。

4、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受温州市建设行政主管部门的处罚。

5、我公司如有出借资质、串通投标行为的，以及有发生本承诺书内容行为的，愿意接受行业主管部门的处罚及不良行为公示，同意取消今后一年至三年内参加我市（县）政府投资项目的投标资格。

申请单位（公章）

法定代表人（签字）：

项目负责人签字：

日期：    年  月  日

说明：如为联合体投标，投标文件规定格式处，联合体各方均须盖章签署。

4、驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表

投标申请人（盖章）：

| 本工程 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 专业 学历 | 职称 | 类似工程经历、业绩情况（或另附简历） | 上岗证书及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如为联合体投标，联合体各方均须盖章。

5、制造商项目授权书

（适用于代理商，供参考）

致：

我们 (制造商名称)        根据____________ (国家名称)法律正式成立的一家制造商 (公司)，其主要营业地点设在___________(制造商地址)。兹指派按 ___________(国家名称)的法律正式成立的，其主要营业地点设在__________(制造商代理地址)的_____    ___(制造商代理名称)作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动;

1、代表我方在中华人民共和国办理贵方_____________ (项目名称)招标文件___________ (招标编号)要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3、我方兹授予______________(制造商代理名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必需的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认 _____________(制造商代理名称)或正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于   年  月   日签署本文件，_____________(制造商代理名称)于    年  月   日接受此件，以此为证。

制造商代理名称：_______________________(盖章)

出具授权书的制造商名称：____________________(盖章)

注：1、投标申请人如为代理商，须提供制造商针对本项目的项目唯一授权书；

2、一个制造商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则该品牌的所有投标将被拒绝。

（6）联合体投标协议书

（适用于联合体）

（所有成员单位名称）    自愿组成联合体，参加       （项目名称）投标。现就有关事宜订立协议如下：
1．                 为联合体牵头人，              为联合体成员；
2．联合体内部有关事项规定如下：
（1）联合体由牵头人负责与业主联系；
（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头人负责对投标文件进行签字或盖章；
（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险； 
（4）联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                     
（5）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
3．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
4．本协议书正本一式三份，送交业主一份，联合体成员各一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

联合体牵头人名称（盖章）：

联合体成员名称（盖章）：

……

3、资格后审申请书相关复印件

申请人的《营业执照证书》副本；（若联合体双方均须提供）

申请人的《建筑业企业资质证书》副本；

申请人的《安全生产许可证》；

项目负责人的注册建造师证书（含临时)和“三类人员”B类证书；

项目技术负责人职称证书（证书上无单位名称或名称不符合的，需提供有效的社保证明）及质量员、施工员、安全员岗位证书（1名）；

行贿犯罪记录以检察机关查询记录为准；

承诺书（格式详见 附表）

招标人要求的其他资料。

注：以上复印件均须加盖投标申请人公章。

委 托 书

：

本授权委托书声明：我                （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在       年     月     日至         年      月      日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                             工程投标，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

代 理 人： 性别： 出生年月： 身份证号码： 单 位： 部 门： 代 理 时 限：

身份证复印件粘贴处 （委托代理人）

注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。

法定代表人（签字）：               授权代表人（签字）：

授权单位（盖章）：                         年    月   日

苍南县龙港公共资源交易中心网站

投标保证金办理注意事项

为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入苍南县龙港公共资源交易中心设立的银行统一帐户，并确认到帐（投标保证金进苍南县龙港公共资源交易中心专用银行帐户）。为了确保苍南县龙港公共资源交易中心能在投标截止时间前能收到投标保证金，务必请投标人至少在投标截止时间前三天（外地投标人还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到苍南县龙港公共资源交易中心网站财务室确认到账并开具保证金收据，在递交投标文件时出示校验。

●投标保证金汇入的户名：苍南县龙港公共资源交易中心保证金专户

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司龙港支行

银行帐户：201 0000 8543 7572

●苍南县龙港公共资源交易中心财务部咨询电话：0577-68708516

■为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

■投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入苍南县龙港公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

苍南县龙港公共资源交易中心